## 过程能力研究结果
广东首航智慧新能源科技有限公司
过程能力研究结果
供应商代码 |  | A44047 |  |  |  |  | 供应商名称 |  | 广东首航智慧新能源科技有限公司
文件编号 |  | SF-3-QD-003 |  |  |  |  | 零件名称 |  | HYD 20KTL-3PH
序号 | 产品特性 | 子零件图号/名称 |  | 产品过程 规范 | 测量方法 | 过程能力 目标 |  | 控制方法 |  | 过程能力 研究结果 | 改进对策 （目标未达成时）
1 | 计算PV电压校准系数 | (83-84步) |  | 1±0.05 | ATE | >1.33 |  | SPC |  | 6.5111
2 | 计算PV电压偏移量 | (85-86步) |  | 1±10V | ATE | >1.33 |  | SPC |  | 4.8056
3 | 计算Bus电压校准系数 | (87步) |  | 1±0.05 | ATE | >1.33 |  | SPC |  | 7.297
4 | 计算Bus电压偏移量 | (88步) |  | 1±10V | ATE | >1.33 |  | SPC |  | 5.5188
5 | 检验PV电压校准效果 | (95-96步) |  | 1±3 | ATE | >1.33 |  | SPC |  | 6.9674
6 | 检验Bus电压校准效果 | (97步) |  | 1±3 | ATE | >1.33 |  | SPC |  | 3.4954
7 | 计算R相逆变器输出电压校准系数 | (111步) |  | 1±0.05 | ATE | >1.33 |  | SPC |  | 5.0125
8 | 计算S相逆变器输出电压校准系数 | (112步) |  | 1±0.05 | ATE | >1.33 |  | SPC |  | 5.6382
9 | 计算T相逆变器输出电压校准系数 | (113步) |  | 1±0.05 | ATE | >1.33 |  | SPC |  | 5.6641
10 | 计算R相电压校准系数 | (145步) |  | 1±0.05 | ATE | >1.33 |  | SPC |  | 5.5218
11 | 计算S相电压校准系数 | (146步) |  | 1±0.05 | ATE | >1.33 |  | SPC |  | 5.4692
12 | 计算T相电压校准系数 | (147步) |  | 1±0.05 | ATE | >1.33 |  | SPC |  | 4.9288
13 | 计算PV电流校准系数 | (183步) |  | 1±0.05 | ATE | >1.33 |  | SPC |  | 2.9255
14 | 检验PV1电流校准效果 | (189步) |  | 0±1 | ATE | >1.33 |  | SPC |  | 36.1475
15 | 计算R相CT电流校准系数 | (210步) |  | 1.025±0.125 | ATE | >1.33 |  | SPC |  | 6.6063
16 | 计算S相CT电流校准系数 | (211步) |  | 1.025±0.125 | ATE | >1.33 |  | SPC |  | 7.7133
17 | 计算T相CT电流校准系数 | (212步) |  | 1.025±0.125 | ATE | >1.33 |  | SPC |  | 7.9158
18 | 检验R相电流校准效果 | (221步) |  | 0±1 | ATE | >1.33 |  | SPC |  | 9.0159
19 | 检验S相电流校准效果 | (222步) |  | 0±1 | ATE | >1.33 |  | SPC |  | 7.6877
20 | 检验T相电流校准效果 | (223步) |  | 0±1 | ATE | >1.33 |  | SPC |  | 7.7764
21 | 检验R相CT电流校准效果 | (224步) |  | 0±1 | ATE | >1.33 |  | SPC |  | 11.843
22 | 检验S相CT电流校准效果 | (225步) |  | 0±1 | ATE | >1.33 |  | SPC |  | 12.7372
23 | 检验T相CT电流校准效果 | (226步) |  | 0±1 | ATE | >1.33 |  | SPC |  | 14.2377
24 | 测试并网直流分量DCI(R相） | (233步) |  | 0±0.15 | ATE | >1.33 |  | SPC |  | 7.0138
25 | 测试并网直流分量DCI(S相） | (234步) |  | 0±0.15 | ATE | >1.33 |  | SPC |  | 6.677
26 | 测试并网直流分量DCI(T相） | (235步) |  | 0±0.15 | ATE | >1.33 |  | SPC |  | 6.1856
27 | 计算电池电压校准系数 | (276步) |  | 1±0.15 | ATE | >1.33 |  | SPC |  | 6.1088
28 | 计算电池电压偏移量 | (278步) |  | 1±10 | ATE | >1.33 |  | SPC |  | 3.2741
29 | 计算Bat1电流校准系数 | (305步) |  | 1±0.15 | ATE | >1.33 |  | SPC |  | 3.4035
30 | 计算放电效率 | (329步) |  | 96±2 | ATE | >1.33 |  | SPC |  | 2.5631
31 | 计算充电效率 | (362步) |  | 95.75±2.25 | ATE | >1.33 |  | SPC |  | 2.3266
32 | 读功率计上R相DCV | (433步) |  | 0.5±1.5 | ATE | >1.33 |  | SPC |  | 3.16
33 | 读功率计上S相DCV | (434步) |  | 0.5±1.5 | ATE | >1.33 |  | SPC |  | 4.1231
34 | 读功率计上T相DCV | (435步) |  | 0.5±1.5 | ATE | >1.33 |  | SPC |  | 3.3008
备注 |  | 请随该表提供各特性的数据与分布曲线（详见附件）
供应商记载栏 |  |  | 编制/日期 |  |  |  | 审核/日期
客户 记载栏 |  |  | 审核人员 |  |  |  | 日期

## 计算PV电压校准系数
广东首航智慧新能源科技有限公司--过程能力分析报告
工厂车间 |  |  | 一栋三楼 |  |  | 工序名称 |  | 计算PV电压校准系数 |  | 公差上限 |  | 1.05 |  | 频率 |  | 25PCS |  | 测量工具 |  | ATE平台(83-84步) |  | 说 明 栏
成品名称 |  |  | 逆变器 |  |  | 规 格 值 |  | 1±0.05 |  | 公差下限 |  | 0.95 |  | 测试者 |  | 韦斌书 |  | 日 期 |  | 9月份前 |  | ●对特殊原因采取措施说明
● | X=AVE（X）= |  |  | 0.99829 |  |  |  | UCLX=X+A2R= |  |  | 1.0016 |  |  |  | LCLX=X-A2R= |  |  | 0.99495 |  |  |  | *任何超出控制限的点
AVEAGE ( Xbar CHART ) | [21 empty] | *连续7点在中心线之上或之下
*连续7点上升/下降
*任何其它明显非随机的图形
●采取措施的说明
①不要对过程做不必要改变
②注明对过程因素（人机料法环
或MS）所做的调整
[22 empty] | 组容 | A2 | D3 | D4 | d2
[22 empty] | 2 | 1.88 | * | 3.27 | 1.13
[22 empty] | 3 | 1.02 | * | 2.57 | 1.69
[22 empty] | 4 | 0.73 | * | 2.28 | 2.06
● | R=AVE（R）= |  |  | 0.00576 |  |  |  | UCLR=D4R= |  |  | 0.012154 |  |  |  | LCLR=D3R= |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 0.58 | * | 2.11 | 2.33
RANGES（R CHART ） | [21 empty] | 5 | 0.58 | * | 2.11 | 2.33
1.在确定Cpk前过程必须受控
2.组容＜7时没有极差下控制限
●制程能力分析
[23 empty] | Std.Dev = | 0.0025171
[23 empty] | Sigma = | 0.0024721
[23 empty] | PPK = | 6.3947
[23 empty] | Ca = | 3.424%
[23 empty] | CP = | 6.7419
[23 empty] | CPK = | 6.5111
[23 empty] | 等级 = | A
日期 |  | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25
序号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
检查记录 | 1 | 0.994 | 1.001 | 0.998 | 0.994 | 1 | 0.996 | 0.998 | 0.997 | 1 | 1 | 0.998 | 0.999 | 0.999 | 0.997 | 0.996 | 0.996 | 0.996 | 0.994 | 1 | 0.999 | 0.997 | 1 | 0.995 | 1 | 0.994
| 2 | 1.001 | 0.999 | 0.996 | 0.997 | 0.999 | 0.996 | 0.997 | 1 | 0.997 | 0.999 | 0.995 | 0.997 | 0.998 | 0.999 | 0.997 | 0.999 | 0.993 | 0.998 | 1 | 0.998 | 0.998 | 0.995 | 0.996 | 0.994 | 1
| 3 | 1.001 | 0.999 | 0.996 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.996 | 0.998 | 1 | 0.993 | 1.001 | 1 | 0.996 | 0.998 | 0.994 | 0.998 | 0.996 | 0.997 | 0.999 | 0.995 | 0.998 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.996
| 4 | 0.998 | 0.995 | 0.997 | 1.001 | 0.997 | 1 | 0.997 | 0.999 | 1.001 | 0.997 | 0.995 | 1.002 | 0.999 | 0.998 | 1 | 0.998 | 0.997 | 0.998 | 1.002 | 1.004 | 0.996 | 1 | 1.003 | 1.002 | 1.001
| 5 | 0.996 | 0.997 | 0.998 | 1.002 | 1.002 | 1.003 | 0.999 | 1 | 1 | 1.001 | 1.004 | 1.002 | 1 | 1.004 | 0.999 | 0.995 | 0.993 | 0.995 | 0.995 | 1.001 | 0.999 | 0.999 | 1.003 | 1.001 | 1.002
TOTAL |  | 4.99 | 4.991 | 4.985 | 4.992 | 4.996 | 4.994 | 4.987 | 4.994 | 4.998 | 4.99 | 4.993 | 5 | 4.992 | 4.996 | 4.986 | 4.986 | 4.975 | 4.982 | 4.996 | 4.997 | 4.988 | 4.993 | 4.996 | 4.996 | 4.993
AVERAGE(X) |  | 0.998 | 0.9982 | 0.997 | 0.9984 | 0.9992 | 0.9988 | 0.9974 | 0.9988 | 0.9996 | 0.998 | 0.9986 | 1 | 0.9984 | 0.9992 | 0.9972 | 0.9972 | 0.995 | 0.9964 | 0.9992 | 0.9994 | 0.9976 | 0.9986 | 0.9992 | 0.9992 | 0.9986
MAX-MIN(R) |  | 0.007 | 0.006 | 0.002 | 0.008 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.008 | 0.009 | 0.005 | 0.004 | 0.007 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.007 | 0.009 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.008 | 0.008
采取的措施:
|  |  | 制表/日期: | [10 empty] | 审核/日期:
CLX |  | 0.99829 | 0.99829 | 0.99829 | 0.99829 | 0.99829 | 0.99829 | 0.99829 | 0.99829 | 0.99829 | 0.99829 | 0.99829 | 0.99829 | 0.99829 | 0.99829 | 0.99829 | 0.99829 | 0.99829 | 0.99829 | 0.99829 | 0.99829 | 0.99829 | 0.99829 | 0.99829 | 0.99829 | 0.99829
UCLX |  | 1.0016 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0016
LCLX |  | 0.99495 | 0.99495 | 0.99495 | 0.99495 | 0.99495 | 0.99495 | 0.99495 | 0.99495 | 0.99495 | 0.99495 | 0.99495 | 0.99495 | 0.99495 | 0.99495 | 0.99495 | 0.99495 | 0.99495 | 0.99495 | 0.99495 | 0.99495 | 0.99495 | 0.99495 | 0.99495 | 0.99495 | 0.99495
Xbar | 2/3UCL | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005
| 1/3UCL | 0.9994 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9994
| 1/3LCL | 0.99717 | 0.99717 | 0.99717 | 0.99717 | 0.99717 | 0.99717 | 0.99717 | 0.99717 | 0.99717 | 0.99717 | 0.99717 | 0.99717 | 0.99717 | 0.99717 | 0.99717 | 0.99717 | 0.99717 | 0.99717 | 0.99717 | 0.99717 | 0.99717 | 0.99717 | 0.99717 | 0.99717 | 0.99717
| 2/3LCL | 0.99606 | 0.99606 | 0.99606 | 0.99606 | 0.99606 | 0.99606 | 0.99606 | 0.99606 | 0.99606 | 0.99606 | 0.99606 | 0.99606 | 0.99606 | 0.99606 | 0.99606 | 0.99606 | 0.99606 | 0.99606 | 0.99606 | 0.99606 | 0.99606 | 0.99606 | 0.99606 | 0.99606 | 0.99606
CLR |  | 0.00576 | 0.00576 | 0.00576 | 0.00576 | 0.00576 | 0.00576 | 0.00576 | 0.00576 | 0.00576 | 0.00576 | 0.00576 | 0.00576 | 0.00576 | 0.00576 | 0.00576 | 0.00576 | 0.00576 | 0.00576 | 0.00576 | 0.00576 | 0.00576 | 0.00576 | 0.00576 | 0.00576 | 0.00576
UCLR |  | 0.012154 | 0.012154 | 0.012154 | 0.012154 | 0.012154 | 0.012154 | 0.012154 | 0.012154 | 0.012154 | 0.012154 | 0.012154 | 0.012154 | 0.012154 | 0.012154 | 0.012154 | 0.012154 | 0.012154 | 0.012154 | 0.012154 | 0.012154 | 0.012154 | 0.012154 | 0.012154 | 0.012154 | 0.012154
LCLR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rbar | 2/3UCL | 0.010022 | 0.010022 | 0.010022 | 0.010022 | 0.010022 | 0.010022 | 0.010022 | 0.010022 | 0.010022 | 0.010022 | 0.010022 | 0.010022 | 0.010022 | 0.010022 | 0.010022 | 0.010022 | 0.010022 | 0.010022 | 0.010022 | 0.010022 | 0.010022 | 0.010022 | 0.010022 | 0.010022 | 0.010022
| 1/3UCL | 0.0078912 | 0.0078912 | 0.0078912 | 0.0078912 | 0.0078912 | 0.0078912 | 0.0078912 | 0.0078912 | 0.0078912 | 0.0078912 | 0.0078912 | 0.0078912 | 0.0078912 | 0.0078912 | 0.0078912 | 0.0078912 | 0.0078912 | 0.0078912 | 0.0078912 | 0.0078912 | 0.0078912 | 0.0078912 | 0.0078912 | 0.0078912 | 0.0078912
| 1/3LCL | 0.00384 | 0.00384 | 0.00384 | 0.00384 | 0.00384 | 0.00384 | 0.00384 | 0.00384 | 0.00384 | 0.00384 | 0.00384 | 0.00384 | 0.00384 | 0.00384 | 0.00384 | 0.00384 | 0.00384 | 0.00384 | 0.00384 | 0.00384 | 0.00384 | 0.00384 | 0.00384 | 0.00384 | 0.00384
| 2/3LCL | 0.00192 | 0.00192 | 0.00192 | 0.00192 | 0.00192 | 0.00192 | 0.00192 | 0.00192 | 0.00192 | 0.00192 | 0.00192 | 0.00192 | 0.00192 | 0.00192 | 0.00192 | 0.00192 | 0.00192 | 0.00192 | 0.00192 | 0.00192 | 0.00192 | 0.00192 | 0.00192 | 0.00192 | 0.00192

## 计算PV电压偏移量
广东首航智慧新能源科技有限公司--过程能力分析报告
工厂车间 |  |  | 一栋三楼 |  |  | 工序名称 |  | 计算PV电压偏移量 |  | 公差上限 |  | 10 |  | 频率 |  | 25PCS |  | 测量工具 |  | ATE平台(85-86步) |  | 说 明 栏
成品名称 |  |  | 逆变器 |  |  | 规 格 值 |  | 1±10V |  | 公差下限 |  | -10 |  | 测试者 |  | 韦斌书 |  | 日 期 |  | 9月份前 |  | ●对特殊原因采取措施说明
● | X=AVE（X）= |  |  | -0.37112 |  |  |  | UCLX=X+A2R= |  |  | 0.53148 |  |  |  | LCLX=X-A2R= |  |  | -1.2737 |  |  |  | *任何超出控制限的点
AVEAGE ( Xbar CHART ) | [21 empty] | *连续7点在中心线之上或之下
*连续7点上升/下降
*任何其它明显非随机的图形
●采取措施的说明
①不要对过程做不必要改变
②注明对过程因素（人机料法环
或MS）所做的调整
[22 empty] | 组容 | A2 | D3 | D4 | d2
[22 empty] | 2 | 1.88 | * | 3.27 | 1.13
[22 empty] | 3 | 1.02 | * | 2.57 | 1.69
[22 empty] | 4 | 0.73 | * | 2.28 | 2.06
● | R=AVE（R）= |  |  | 1.5562 |  |  |  | UCLR=D4R= |  |  | 3.2836 |  |  |  | LCLR=D3R= |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 0.58 | * | 2.11 | 2.33
RANGES（R CHART ） | [21 empty] | 5 | 0.58 | * | 2.11 | 2.33
1.在确定Cpk前过程必须受控
2.组容＜7时没有极差下控制限
●制程能力分析
[23 empty] | Std.Dev = | 0.66902
[23 empty] | Sigma = | 0.6679
[23 empty] | PPK = | 4.7975
[23 empty] | Ca = | 3.711%
[23 empty] | CP = | 4.9908
[23 empty] | CPK = | 4.8056
[23 empty] | 等级 = | A
日期 |  | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25
序号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
检查记录 | 1 | -1.187 | -0.592 | -1.058 | -0.054 | -0.45 | -0.781 | 0.128 | -0.55 | -0.89 | 0.05 | -0.339 | -0.778 | -0.42 | -1.537 | -0.712 | -0.336 | -1.09 | -0.461 | -0.39 | -0.738 | -0.161 | 0.49 | -1.738 | 0.02 | -1.386
| 2 | -1.153 | -0.719 | 0.115 | -0.659 | -0.099 | 0.012 | -0.57 | 0.13 | -0.281 | 0.999 | -0.446 | -1.827 | -0.709 | -0.34 | -0.869 | -0.848 | -1.323 | -0.101 | -1.11 | -1.128 | -0.848 | -1.045 | -0.542 | -0.404 | -0.44
| 3 | 0.449 | -0.419 | -0.004 | -0.629 | -0.938 | -0.599 | -0.921 | 0.168 | -0.86 | -1.135 | -0.392 | -0.01 | -0.396 | 0.169 | -0.432 | 0.078 | -1.13 | 0.387 | -1.009 | -0.666 | -0.171 | -0.309 | -1.558 | -0.429 | -0.851
| 4 | -0.021 | -0.954 | -0.143 | 0.348 | 0.515 | -0.09 | -0.183 | -0.769 | 0.63 | -0.929 | -0.038 | 0.637 | -0.329 | -0.219 | 1.12 | -0.48 | -0.66 | -1.049 | 1.038 | -0.694 | -0.324 | -1.01 | 1.115 | -0.434 | 0.609
| 5 | -0.174 | -0.601 | -0.92 | 1.138 | -0.324 | 0.645 | -0.369 | -1.02 | 1.34 | -0.232 | 0.72 | 0.017 | -1.14 | -0.292 | 1.439 | -1.433 | -1.285 | -0.666 | -0.946 | -0.572 | 0.52 | -0.219 | -0.237 | 1.33 | -0.023
TOTAL |  | -2.086 | -3.285 | -2.01 | 0.144 | -1.296 | -0.813 | -1.915 | -2.041 | -0.061 | -1.247 | -0.495 | -1.961 | -2.994 | -2.219 | 0.546 | -3.019 | -5.488 | -1.89 | -2.417 | -3.798 | -0.984 | -2.093 | -2.96 | 0.083 | -2.091
AVERAGE(X) |  | -0.4172 | -0.657 | -0.402 | 0.0288 | -0.2592 | -0.1626 | -0.383 | -0.4082 | -0.0122 | -0.2494 | -0.099 | -0.3922 | -0.5988 | -0.4438 | 0.1092 | -0.6038 | -1.0976 | -0.378 | -0.4834 | -0.7596 | -0.1968 | -0.4186 | -0.592 | 0.0166 | -0.4182
MAX-MIN(R) |  | 1.636 | 0.535 | 1.173 | 1.797 | 1.453 | 1.426 | 1.049 | 1.188 | 2.23 | 2.134 | 1.166 | 2.464 | 0.811 | 1.706 | 2.308 | 1.511 | 0.663 | 1.436 | 2.148 | 0.556 | 1.368 | 1.535 | 2.853 | 1.764 | 1.995
采取的措施:
|  |  | 制表/日期: | [10 empty] | 审核/日期:
CLX |  | -0.37112 | -0.37112 | -0.37112 | -0.37112 | -0.37112 | -0.37112 | -0.37112 | -0.37112 | -0.37112 | -0.37112 | -0.37112 | -0.37112 | -0.37112 | -0.37112 | -0.37112 | -0.37112 | -0.37112 | -0.37112 | -0.37112 | -0.37112 | -0.37112 | -0.37112 | -0.37112 | -0.37112 | -0.37112
UCLX |  | 0.53148 | 0.53148 | 0.53148 | 0.53148 | 0.53148 | 0.53148 | 0.53148 | 0.53148 | 0.53148 | 0.53148 | 0.53148 | 0.53148 | 0.53148 | 0.53148 | 0.53148 | 0.53148 | 0.53148 | 0.53148 | 0.53148 | 0.53148 | 0.53148 | 0.53148 | 0.53148 | 0.53148 | 0.53148
LCLX |  | -1.2737 | -1.2737 | -1.2737 | -1.2737 | -1.2737 | -1.2737 | -1.2737 | -1.2737 | -1.2737 | -1.2737 | -1.2737 | -1.2737 | -1.2737 | -1.2737 | -1.2737 | -1.2737 | -1.2737 | -1.2737 | -1.2737 | -1.2737 | -1.2737 | -1.2737 | -1.2737 | -1.2737 | -1.2737
Xbar | 2/3UCL | 0.23061 | 0.23061 | 0.23061 | 0.23061 | 0.23061 | 0.23061 | 0.23061 | 0.23061 | 0.23061 | 0.23061 | 0.23061 | 0.23061 | 0.23061 | 0.23061 | 0.23061 | 0.23061 | 0.23061 | 0.23061 | 0.23061 | 0.23061 | 0.23061 | 0.23061 | 0.23061 | 0.23061 | 0.23061
| 1/3UCL | -0.070255 | -0.070255 | -0.070255 | -0.070255 | -0.070255 | -0.070255 | -0.070255 | -0.070255 | -0.070255 | -0.070255 | -0.070255 | -0.070255 | -0.070255 | -0.070255 | -0.070255 | -0.070255 | -0.070255 | -0.070255 | -0.070255 | -0.070255 | -0.070255 | -0.070255 | -0.070255 | -0.070255 | -0.070255
| 1/3LCL | -0.67199 | -0.67199 | -0.67199 | -0.67199 | -0.67199 | -0.67199 | -0.67199 | -0.67199 | -0.67199 | -0.67199 | -0.67199 | -0.67199 | -0.67199 | -0.67199 | -0.67199 | -0.67199 | -0.67199 | -0.67199 | -0.67199 | -0.67199 | -0.67199 | -0.67199 | -0.67199 | -0.67199 | -0.67199
| 2/3LCL | -0.97285 | -0.97285 | -0.97285 | -0.97285 | -0.97285 | -0.97285 | -0.97285 | -0.97285 | -0.97285 | -0.97285 | -0.97285 | -0.97285 | -0.97285 | -0.97285 | -0.97285 | -0.97285 | -0.97285 | -0.97285 | -0.97285 | -0.97285 | -0.97285 | -0.97285 | -0.97285 | -0.97285 | -0.97285
CLR |  | 1.5562 | 1.5562 | 1.5562 | 1.5562 | 1.5562 | 1.5562 | 1.5562 | 1.5562 | 1.5562 | 1.5562 | 1.5562 | 1.5562 | 1.5562 | 1.5562 | 1.5562 | 1.5562 | 1.5562 | 1.5562 | 1.5562 | 1.5562 | 1.5562 | 1.5562 | 1.5562 | 1.5562 | 1.5562
UCLR |  | 3.2836 | 3.2836 | 3.2836 | 3.2836 | 3.2836 | 3.2836 | 3.2836 | 3.2836 | 3.2836 | 3.2836 | 3.2836 | 3.2836 | 3.2836 | 3.2836 | 3.2836 | 3.2836 | 3.2836 | 3.2836 | 3.2836 | 3.2836 | 3.2836 | 3.2836 | 3.2836 | 3.2836 | 3.2836
LCLR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rbar | 2/3UCL | 2.7078 | 2.7078 | 2.7078 | 2.7078 | 2.7078 | 2.7078 | 2.7078 | 2.7078 | 2.7078 | 2.7078 | 2.7078 | 2.7078 | 2.7078 | 2.7078 | 2.7078 | 2.7078 | 2.7078 | 2.7078 | 2.7078 | 2.7078 | 2.7078 | 2.7078 | 2.7078 | 2.7078 | 2.7078
| 1/3UCL | 2.132 | 2.132 | 2.132 | 2.132 | 2.132 | 2.132 | 2.132 | 2.132 | 2.132 | 2.132 | 2.132 | 2.132 | 2.132 | 2.132 | 2.132 | 2.132 | 2.132 | 2.132 | 2.132 | 2.132 | 2.132 | 2.132 | 2.132 | 2.132 | 2.132
| 1/3LCL | 1.0375 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0375
| 2/3LCL | 0.51873 | 0.51873 | 0.51873 | 0.51873 | 0.51873 | 0.51873 | 0.51873 | 0.51873 | 0.51873 | 0.51873 | 0.51873 | 0.51873 | 0.51873 | 0.51873 | 0.51873 | 0.51873 | 0.51873 | 0.51873 | 0.51873 | 0.51873 | 0.51873 | 0.51873 | 0.51873 | 0.51873 | 0.51873

## 计算Bus电压校准系数
广东首航智慧新能源科技有限公司--过程能力分析报告
工厂车间 |  |  | 一栋三楼 |  |  | 工序名称 |  | 计算Bus电压校准系数 |  | 公差上限 |  | 1.05 |  | 频率 |  | 25PCS |  | 测量工具 |  | ATE平台(87步) |  | 说 明 栏
成品名称 |  |  | 逆变器 |  |  | 规 格 值 |  | 1±0.05 |  | 公差下限 |  | 0.95 |  | 测试者 |  | 韦斌书 |  | 日 期 |  | 9月份前 |  | ●对特殊原因采取措施说明
● | X=AVE（X）= |  |  | 0.9981 |  |  |  | UCLX=X+A2R= |  |  | 1.0011 |  |  |  | LCLX=X-A2R= |  |  | 0.99513 |  |  |  | *任何超出控制限的点
AVEAGE ( Xbar CHART ) | [21 empty] | *连续7点在中心线之上或之下
*连续7点上升/下降
*任何其它明显非随机的图形
●采取措施的说明
①不要对过程做不必要改变
②注明对过程因素（人机料法环
或MS）所做的调整
[22 empty] | 组容 | A2 | D3 | D4 | d2
[22 empty] | 2 | 1.88 | * | 3.27 | 1.13
[22 empty] | 3 | 1.02 | * | 2.57 | 1.69
[22 empty] | 4 | 0.73 | * | 2.28 | 2.06
● | R=AVE（R）= |  |  | 0.00512 |  |  |  | UCLR=D4R= |  |  | 0.010803 |  |  |  | LCLR=D3R= |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 0.58 | * | 2.11 | 2.33
RANGES（R CHART ） | [21 empty] | 5 | 0.58 | * | 2.11 | 2.33
1.在确定Cpk前过程必须受控
2.组容＜7时没有极差下控制限
●制程能力分析
[23 empty] | Std.Dev = | 0.0023889
[23 empty] | Sigma = | 0.0021974
[23 empty] | PPK = | 6.7122
[23 empty] | Ca = | 3.792%
[23 empty] | CP = | 7.5846
[23 empty] | CPK = | 7.297
[23 empty] | 等级 = | A
日期 |  | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25
序号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
检查记录 | 1 | 0.995 | 0.995 | 0.996 | 0.999 | 1 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.997 | 0.997 | 1 | 0.998 | 0.998 | 0.994 | 0.998 | 0.999 | 0.994 | 0.996 | 0.998 | 0.995 | 0.999 | 0.997 | 0.995 | 0.996 | 1
| 2 | 0.996 | 1 | 0.996 | 0.997 | 0.998 | 0.999 | 0.996 | 0.996 | 0.996 | 0.997 | 0.998 | 0.997 | 0.996 | 0.999 | 0.999 | 0.995 | 0.998 | 0.999 | 1.002 | 0.996 | 1 | 0.999 | 0.999 | 0.994 | 0.996
| 3 | 0.998 | 0.999 | 0.997 | 1 | 0.998 | 0.997 | 0.996 | 0.999 | 0.996 | 0.996 | 0.994 | 1.001 | 0.997 | 0.998 | 0.998 | 0.997 | 0.996 | 1.002 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.995 | 1.001 | 0.996 | 1.002
| 4 | 0.994 | 0.996 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.999 | 0.998 | 0.997 | 1 | 0.999 | 0.998 | 1.001 | 0.993 | 0.995 | 0.998 | 0.997 | 0.994 | 0.998 | 1.003 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.999 | 1.002 | 0.998
| 5 | 0.997 | 0.999 | 0.997 | 0.999 | 0.999 | 1.004 | 0.999 | 1 | 0.999 | 0.996 | 1.006 | 1.002 | 0.997 | 1.004 | 1 | 0.999 | 0.997 | 0.996 | 1.001 | 1.005 | 1 | 0.997 | 1.003 | 1.002 | 0.999
TOTAL |  | 4.98 | 4.989 | 4.984 | 4.993 | 4.994 | 4.998 | 4.987 | 4.99 | 4.988 | 4.985 | 4.996 | 4.999 | 4.981 | 4.99 | 4.993 | 4.987 | 4.979 | 4.991 | 5.002 | 4.992 | 4.996 | 4.987 | 4.997 | 4.99 | 4.995
AVERAGE(X) |  | 0.996 | 0.9978 | 0.9968 | 0.9986 | 0.9988 | 0.9996 | 0.9974 | 0.998 | 0.9976 | 0.997 | 0.9992 | 0.9998 | 0.9962 | 0.998 | 0.9986 | 0.9974 | 0.9958 | 0.9982 | 1.0004 | 0.9984 | 0.9992 | 0.9974 | 0.9994 | 0.998 | 0.999
MAX-MIN(R) |  | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.007 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.012 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.004 | 0.008 | 0.008 | 0.006
采取的措施:
|  |  | 制表/日期: | [10 empty] | 审核/日期:
CLX |  | 0.9981 | 0.9981 | 0.9981 | 0.9981 | 0.9981 | 0.9981 | 0.9981 | 0.9981 | 0.9981 | 0.9981 | 0.9981 | 0.9981 | 0.9981 | 0.9981 | 0.9981 | 0.9981 | 0.9981 | 0.9981 | 0.9981 | 0.9981 | 0.9981 | 0.9981 | 0.9981 | 0.9981 | 0.9981
UCLX |  | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011
LCLX |  | 0.99513 | 0.99513 | 0.99513 | 0.99513 | 0.99513 | 0.99513 | 0.99513 | 0.99513 | 0.99513 | 0.99513 | 0.99513 | 0.99513 | 0.99513 | 0.99513 | 0.99513 | 0.99513 | 0.99513 | 0.99513 | 0.99513 | 0.99513 | 0.99513 | 0.99513 | 0.99513 | 0.99513 | 0.99513
Xbar | 2/3UCL | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001
| 1/3UCL | 0.99909 | 0.99909 | 0.99909 | 0.99909 | 0.99909 | 0.99909 | 0.99909 | 0.99909 | 0.99909 | 0.99909 | 0.99909 | 0.99909 | 0.99909 | 0.99909 | 0.99909 | 0.99909 | 0.99909 | 0.99909 | 0.99909 | 0.99909 | 0.99909 | 0.99909 | 0.99909 | 0.99909 | 0.99909
| 1/3LCL | 0.99711 | 0.99711 | 0.99711 | 0.99711 | 0.99711 | 0.99711 | 0.99711 | 0.99711 | 0.99711 | 0.99711 | 0.99711 | 0.99711 | 0.99711 | 0.99711 | 0.99711 | 0.99711 | 0.99711 | 0.99711 | 0.99711 | 0.99711 | 0.99711 | 0.99711 | 0.99711 | 0.99711 | 0.99711
| 2/3LCL | 0.99612 | 0.99612 | 0.99612 | 0.99612 | 0.99612 | 0.99612 | 0.99612 | 0.99612 | 0.99612 | 0.99612 | 0.99612 | 0.99612 | 0.99612 | 0.99612 | 0.99612 | 0.99612 | 0.99612 | 0.99612 | 0.99612 | 0.99612 | 0.99612 | 0.99612 | 0.99612 | 0.99612 | 0.99612
CLR |  | 0.00512 | 0.00512 | 0.00512 | 0.00512 | 0.00512 | 0.00512 | 0.00512 | 0.00512 | 0.00512 | 0.00512 | 0.00512 | 0.00512 | 0.00512 | 0.00512 | 0.00512 | 0.00512 | 0.00512 | 0.00512 | 0.00512 | 0.00512 | 0.00512 | 0.00512 | 0.00512 | 0.00512 | 0.00512
UCLR |  | 0.010803 | 0.010803 | 0.010803 | 0.010803 | 0.010803 | 0.010803 | 0.010803 | 0.010803 | 0.010803 | 0.010803 | 0.010803 | 0.010803 | 0.010803 | 0.010803 | 0.010803 | 0.010803 | 0.010803 | 0.010803 | 0.010803 | 0.010803 | 0.010803 | 0.010803 | 0.010803 | 0.010803 | 0.010803
LCLR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rbar | 2/3UCL | 0.0089088 | 0.0089088 | 0.0089088 | 0.0089088 | 0.0089088 | 0.0089088 | 0.0089088 | 0.0089088 | 0.0089088 | 0.0089088 | 0.0089088 | 0.0089088 | 0.0089088 | 0.0089088 | 0.0089088 | 0.0089088 | 0.0089088 | 0.0089088 | 0.0089088 | 0.0089088 | 0.0089088 | 0.0089088 | 0.0089088 | 0.0089088 | 0.0089088
| 1/3UCL | 0.0070144 | 0.0070144 | 0.0070144 | 0.0070144 | 0.0070144 | 0.0070144 | 0.0070144 | 0.0070144 | 0.0070144 | 0.0070144 | 0.0070144 | 0.0070144 | 0.0070144 | 0.0070144 | 0.0070144 | 0.0070144 | 0.0070144 | 0.0070144 | 0.0070144 | 0.0070144 | 0.0070144 | 0.0070144 | 0.0070144 | 0.0070144 | 0.0070144
| 1/3LCL | 0.0034133 | 0.0034133 | 0.0034133 | 0.0034133 | 0.0034133 | 0.0034133 | 0.0034133 | 0.0034133 | 0.0034133 | 0.0034133 | 0.0034133 | 0.0034133 | 0.0034133 | 0.0034133 | 0.0034133 | 0.0034133 | 0.0034133 | 0.0034133 | 0.0034133 | 0.0034133 | 0.0034133 | 0.0034133 | 0.0034133 | 0.0034133 | 0.0034133
| 2/3LCL | 0.0017067 | 0.0017067 | 0.0017067 | 0.0017067 | 0.0017067 | 0.0017067 | 0.0017067 | 0.0017067 | 0.0017067 | 0.0017067 | 0.0017067 | 0.0017067 | 0.0017067 | 0.0017067 | 0.0017067 | 0.0017067 | 0.0017067 | 0.0017067 | 0.0017067 | 0.0017067 | 0.0017067 | 0.0017067 | 0.0017067 | 0.0017067 | 0.0017067

## 计算Bus电压偏移量
广东首航智慧新能源科技有限公司--过程能力分析报告
工厂车间 |  |  | 一栋三楼 |  |  | 工序名称 |  | 计算Bus电压偏移量 |  | 公差上限 |  | 10 |  | 频率 |  | 25PCS |  | 测量工具 |  | ATE平台(88步) |  | 说 明 栏
成品名称 |  |  | 逆变器 |  |  | 规 格 值 |  | 1±10 |  | 公差下限 |  | -10 |  | 测试者 |  | 韦斌书 |  | 日 期 |  | 9月份前 |  | ●对特殊原因采取措施说明
● | X=AVE（X）= |  |  | -0.31657 |  |  |  | UCLX=X+A2R= |  |  | 0.47383 |  |  |  | LCLX=X-A2R= |  |  | -1.107 |  |  |  | *任何超出控制限的点
AVEAGE ( Xbar CHART ) | [21 empty] | *连续7点在中心线之上或之下
*连续7点上升/下降
*任何其它明显非随机的图形
●采取措施的说明
①不要对过程做不必要改变
②注明对过程因素（人机料法环
或MS）所做的调整
[22 empty] | 组容 | A2 | D3 | D4 | d2
[22 empty] | 2 | 1.88 | * | 3.27 | 1.13
[22 empty] | 3 | 1.02 | * | 2.57 | 1.69
[22 empty] | 4 | 0.73 | * | 2.28 | 2.06
● | R=AVE（R）= |  |  | 1.3628 |  |  |  | UCLR=D4R= |  |  | 2.8754 |  |  |  | LCLR=D3R= |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 0.58 | * | 2.11 | 2.33
RANGES（R CHART ） | [21 empty] | 5 | 0.58 | * | 2.11 | 2.33
1.在确定Cpk前过程必须受控
2.组容＜7时没有极差下控制限
●制程能力分析
[23 empty] | Std.Dev = | 0.60197
[23 empty] | Sigma = | 0.58488
[23 empty] | PPK = | 5.3621
[23 empty] | Ca = | 3.166%
[23 empty] | CP = | 5.6992
[23 empty] | CPK = | 5.5188
[23 empty] | 等级 = | A
日期 |  | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25
序号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
检查记录 | 1 | -0.182 | -0.79 | -0.558 | -0.138 | -0.35 | -0.678 | 0.23 | -0.646 | -0.587 | 0.248 | 0.06 | -0.577 | -0.418 | -1.24 | -1.006 | -0.029 | -0.992 | -0.947 | -0.588 | -0.839 | -1.357 | -0.011 | -1.136 | 0.216 | -0.08
| 2 | -0.847 | -0.02 | -1.076 | -0.955 | -1.096 | 0.321 | -0.17 | 0.126 | -0.877 | -0.4 | -0.936 | -0.927 | -0.908 | -0.638 | 0.531 | -0.352 | -0.607 | -0.698 | -0.217 | -0.629 | -0.45 | -1.038 | -0.438 | -0.497 | -1.036
| 3 | 0.052 | -0.318 | -0.896 | 0.07 | 0.162 | 0.1 | -0.22 | 0.27 | -0.758 | -0.42 | -0.395 | 0.489 | -0.19 | -0.228 | -0.717 | -0.42 | -0.727 | -0.117 | -1.006 | -0.657 | -0.568 | -0.412 | -0.663 | 0.267 | -0.257
| 4 | -0.528 | -0.349 | 0.161 | 0.052 | 0.021 | -0.288 | 0.619 | 0.43 | 0.23 | -0.728 | -0.627 | 1.539 | -0.641 | -0.123 | 1.019 | -0.279 | -0.565 | -0.747 | 0.932 | -1.078 | -0.916 | -0.708 | 1.32 | -0.536 | 0.211
| 5 | -0.766 | -1.198 | -0.918 | 0.541 | -0.519 | 0.336 | 0.431 | -0.32 | 1.54 | -0.729 | 0.902 | -0.686 | -0.338 | 0.105 | 0.74 | -0.928 | -1.266 | -0.16 | -0.543 | -0.896 | 0.62 | -0.618 | -0.641 | 1.226 | -0.119
TOTAL |  | -2.271 | -2.675 | -3.287 | -0.43 | -1.782 | -0.209 | 0.89 | -0.14 | -0.452 | -2.029 | -0.996 | -0.162 | -2.495 | -2.124 | 0.567 | -2.008 | -4.157 | -2.669 | -1.422 | -4.099 | -2.671 | -2.787 | -1.558 | 0.676 | -1.281
AVERAGE(X) |  | -0.4542 | -0.535 | -0.6574 | -0.086 | -0.3564 | -0.0418 | 0.178 | -0.028 | -0.0904 | -0.4058 | -0.1992 | -0.0324 | -0.499 | -0.4248 | 0.1134 | -0.4016 | -0.8314 | -0.5338 | -0.2844 | -0.8198 | -0.5342 | -0.5574 | -0.3116 | 0.1352 | -0.2562
MAX-MIN(R) |  | 0.899 | 1.178 | 1.237 | 1.496 | 1.258 | 1.014 | 0.839 | 1.076 | 2.417 | 0.977 | 1.838 | 2.466 | 0.718 | 1.345 | 2.025 | 0.899 | 0.701 | 0.83 | 1.938 | 0.449 | 1.977 | 1.027 | 2.456 | 1.762 | 1.247
采取的措施:
|  |  | 制表/日期: | [10 empty] | 审核/日期:
CLX |  | -0.31657 | -0.31657 | -0.31657 | -0.31657 | -0.31657 | -0.31657 | -0.31657 | -0.31657 | -0.31657 | -0.31657 | -0.31657 | -0.31657 | -0.31657 | -0.31657 | -0.31657 | -0.31657 | -0.31657 | -0.31657 | -0.31657 | -0.31657 | -0.31657 | -0.31657 | -0.31657 | -0.31657 | -0.31657
UCLX |  | 0.47383 | 0.47383 | 0.47383 | 0.47383 | 0.47383 | 0.47383 | 0.47383 | 0.47383 | 0.47383 | 0.47383 | 0.47383 | 0.47383 | 0.47383 | 0.47383 | 0.47383 | 0.47383 | 0.47383 | 0.47383 | 0.47383 | 0.47383 | 0.47383 | 0.47383 | 0.47383 | 0.47383 | 0.47383
LCLX |  | -1.107 | -1.107 | -1.107 | -1.107 | -1.107 | -1.107 | -1.107 | -1.107 | -1.107 | -1.107 | -1.107 | -1.107 | -1.107 | -1.107 | -1.107 | -1.107 | -1.107 | -1.107 | -1.107 | -1.107 | -1.107 | -1.107 | -1.107 | -1.107 | -1.107
Xbar | 2/3UCL | 0.21037 | 0.21037 | 0.21037 | 0.21037 | 0.21037 | 0.21037 | 0.21037 | 0.21037 | 0.21037 | 0.21037 | 0.21037 | 0.21037 | 0.21037 | 0.21037 | 0.21037 | 0.21037 | 0.21037 | 0.21037 | 0.21037 | 0.21037 | 0.21037 | 0.21037 | 0.21037 | 0.21037 | 0.21037
| 1/3UCL | -0.053101 | -0.053101 | -0.053101 | -0.053101 | -0.053101 | -0.053101 | -0.053101 | -0.053101 | -0.053101 | -0.053101 | -0.053101 | -0.053101 | -0.053101 | -0.053101 | -0.053101 | -0.053101 | -0.053101 | -0.053101 | -0.053101 | -0.053101 | -0.053101 | -0.053101 | -0.053101 | -0.053101 | -0.053101
| 1/3LCL | -0.58003 | -0.58003 | -0.58003 | -0.58003 | -0.58003 | -0.58003 | -0.58003 | -0.58003 | -0.58003 | -0.58003 | -0.58003 | -0.58003 | -0.58003 | -0.58003 | -0.58003 | -0.58003 | -0.58003 | -0.58003 | -0.58003 | -0.58003 | -0.58003 | -0.58003 | -0.58003 | -0.58003 | -0.58003
| 2/3LCL | -0.8435 | -0.8435 | -0.8435 | -0.8435 | -0.8435 | -0.8435 | -0.8435 | -0.8435 | -0.8435 | -0.8435 | -0.8435 | -0.8435 | -0.8435 | -0.8435 | -0.8435 | -0.8435 | -0.8435 | -0.8435 | -0.8435 | -0.8435 | -0.8435 | -0.8435 | -0.8435 | -0.8435 | -0.8435
CLR |  | 1.3628 | 1.3628 | 1.3628 | 1.3628 | 1.3628 | 1.3628 | 1.3628 | 1.3628 | 1.3628 | 1.3628 | 1.3628 | 1.3628 | 1.3628 | 1.3628 | 1.3628 | 1.3628 | 1.3628 | 1.3628 | 1.3628 | 1.3628 | 1.3628 | 1.3628 | 1.3628 | 1.3628 | 1.3628
UCLR |  | 2.8754 | 2.8754 | 2.8754 | 2.8754 | 2.8754 | 2.8754 | 2.8754 | 2.8754 | 2.8754 | 2.8754 | 2.8754 | 2.8754 | 2.8754 | 2.8754 | 2.8754 | 2.8754 | 2.8754 | 2.8754 | 2.8754 | 2.8754 | 2.8754 | 2.8754 | 2.8754 | 2.8754 | 2.8754
LCLR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rbar | 2/3UCL | 2.3712 | 2.3712 | 2.3712 | 2.3712 | 2.3712 | 2.3712 | 2.3712 | 2.3712 | 2.3712 | 2.3712 | 2.3712 | 2.3712 | 2.3712 | 2.3712 | 2.3712 | 2.3712 | 2.3712 | 2.3712 | 2.3712 | 2.3712 | 2.3712 | 2.3712 | 2.3712 | 2.3712 | 2.3712
| 1/3UCL | 1.867 | 1.867 | 1.867 | 1.867 | 1.867 | 1.867 | 1.867 | 1.867 | 1.867 | 1.867 | 1.867 | 1.867 | 1.867 | 1.867 | 1.867 | 1.867 | 1.867 | 1.867 | 1.867 | 1.867 | 1.867 | 1.867 | 1.867 | 1.867 | 1.867
| 1/3LCL | 0.90851 | 0.90851 | 0.90851 | 0.90851 | 0.90851 | 0.90851 | 0.90851 | 0.90851 | 0.90851 | 0.90851 | 0.90851 | 0.90851 | 0.90851 | 0.90851 | 0.90851 | 0.90851 | 0.90851 | 0.90851 | 0.90851 | 0.90851 | 0.90851 | 0.90851 | 0.90851 | 0.90851 | 0.90851
| 2/3LCL | 0.45425 | 0.45425 | 0.45425 | 0.45425 | 0.45425 | 0.45425 | 0.45425 | 0.45425 | 0.45425 | 0.45425 | 0.45425 | 0.45425 | 0.45425 | 0.45425 | 0.45425 | 0.45425 | 0.45425 | 0.45425 | 0.45425 | 0.45425 | 0.45425 | 0.45425 | 0.45425 | 0.45425 | 0.45425

## 检验PV电压校准效果
广东首航智慧新能源科技有限公司--过程能力分析报告
工厂车间 |  |  | 一栋三楼 |  |  | 工序名称 |  | 检验PV电压校准效果 |  | 公差上限 |  | 3 |  | 频率 |  | 25PCS |  | 测量工具 |  | ATE平台(95-96步) |  | 说 明 栏
成品名称 |  |  | 逆变器 |  |  | 规 格 值 |  | 1±3 |  | 公差下限 |  | -3 |  | 测试者 |  | 韦斌书 |  | 日 期 |  | 9月份前 |  | ●对特殊原因采取措施说明
● | X=AVE（X）= |  |  | 0.14008 |  |  |  | UCLX=X+A2R= |  |  | 0.32498 |  |  |  | LCLX=X-A2R= |  |  | -0.044824 |  |  |  | *任何超出控制限的点
AVEAGE ( Xbar CHART ) | [21 empty] | *连续7点在中心线之上或之下
*连续7点上升/下降
*任何其它明显非随机的图形
●采取措施的说明
①不要对过程做不必要改变
②注明对过程因素（人机料法环
或MS）所做的调整
[22 empty] | 组容 | A2 | D3 | D4 | d2
[22 empty] | 2 | 1.88 | * | 3.27 | 1.13
[22 empty] | 3 | 1.02 | * | 2.57 | 1.69
[22 empty] | 4 | 0.73 | * | 2.28 | 2.06
● | R=AVE（R）= |  |  | 0.3188 |  |  |  | UCLR=D4R= |  |  | 0.67267 |  |  |  | LCLR=D3R= |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 0.58 | * | 2.11 | 2.33
RANGES（R CHART ） | [21 empty] | 5 | 0.58 | * | 2.11 | 2.33
1.在确定Cpk前过程必须受控
2.组容＜7时没有极差下控制限
●制程能力分析
[23 empty] | Std.Dev = | 0.16086
[23 empty] | Sigma = | 0.13682
[23 empty] | PPK = | 5.9264
[23 empty] | Ca = | 4.669%
[23 empty] | CP = | 7.3087
[23 empty] | CPK = | 6.9674
[23 empty] | 等级 = | A
日期 |  | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25
序号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
检查记录 | 1 | 0.17 | 0.1 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.13 | 0.05 | 0.09 | 0.13 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.09 | 0.05 | 0.09 | 0.18 | 0.32 | 0 | 0.16
| 2 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.16 | 0.09 | 0.06 | 0.1 | 0.02 | 0.07 | 0.23 | 0.06 | 0.14 | 0.08 | 0.34 | 0.17 | 0.02 | 0.54 | 0.26 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.18 | 0.06 | 0.49 | 0.04
| 3 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0.06 | 0.11 | 0.55 | 0.13 | 0.05 | 0.03 | 0.57 | 0.11 | 0.04 | 0.05 | 0.17 | 0.04 | 0.37 | 0.07 | 0.08 | 0.34 | 0.04 | 0.02 | 0.11 | 0.63 | 0.04 | 0.02
| 4 | 0.15 | 0.03 | 0.38 | 0.06 | 0.19 | 0.2 | 0.3 | 0.07 | 0.67 | 0.01 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.48 | 0.01 | 0.44 | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 0 | 0.11
| 5 | 0.12 | 0.14 | 0.21 | 0.05 | 0.04 | 0.17 | 0.37 | 0.02 | 0.04 | 0.37 | 0.04 | 0.02 | 0.11 | 0.05 | 0.02 | 0.58 | 0.58 | 0.45 | 0.49 | 0.1 | 0.49 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.05
TOTAL |  | 0.51 | 0.33 | 0.71 | 0.34 | 0.45 | 1.06 | 1.03 | 0.21 | 0.9 | 1.31 | 0.32 | 0.3 | 0.28 | 0.62 | 0.37 | 1.09 | 1.31 | 1.3 | 0.95 | 0.67 | 0.77 | 0.61 | 1.11 | 0.58 | 0.38
AVERAGE(X) |  | 0.102 | 0.066 | 0.142 | 0.068 | 0.09 | 0.212 | 0.206 | 0.042 | 0.18 | 0.262 | 0.064 | 0.06 | 0.056 | 0.124 | 0.074 | 0.218 | 0.262 | 0.26 | 0.19 | 0.134 | 0.154 | 0.122 | 0.222 | 0.116 | 0.076
MAX-MIN(R) |  | 0.14 | 0.13 | 0.38 | 0.15 | 0.17 | 0.49 | 0.27 | 0.05 | 0.64 | 0.56 | 0.07 | 0.12 | 0.1 | 0.31 | 0.15 | 0.56 | 0.52 | 0.45 | 0.48 | 0.4 | 0.47 | 0.13 | 0.6 | 0.49 | 0.14
采取的措施:
|  |  | 制表/日期: | [10 empty] | 审核/日期:
CLX |  | 0.14008 | 0.14008 | 0.14008 | 0.14008 | 0.14008 | 0.14008 | 0.14008 | 0.14008 | 0.14008 | 0.14008 | 0.14008 | 0.14008 | 0.14008 | 0.14008 | 0.14008 | 0.14008 | 0.14008 | 0.14008 | 0.14008 | 0.14008 | 0.14008 | 0.14008 | 0.14008 | 0.14008 | 0.14008
UCLX |  | 0.32498 | 0.32498 | 0.32498 | 0.32498 | 0.32498 | 0.32498 | 0.32498 | 0.32498 | 0.32498 | 0.32498 | 0.32498 | 0.32498 | 0.32498 | 0.32498 | 0.32498 | 0.32498 | 0.32498 | 0.32498 | 0.32498 | 0.32498 | 0.32498 | 0.32498 | 0.32498 | 0.32498 | 0.32498
LCLX |  | -0.044824 | -0.044824 | -0.044824 | -0.044824 | -0.044824 | -0.044824 | -0.044824 | -0.044824 | -0.044824 | -0.044824 | -0.044824 | -0.044824 | -0.044824 | -0.044824 | -0.044824 | -0.044824 | -0.044824 | -0.044824 | -0.044824 | -0.044824 | -0.044824 | -0.044824 | -0.044824 | -0.044824 | -0.044824
Xbar | 2/3UCL | 0.26335 | 0.26335 | 0.26335 | 0.26335 | 0.26335 | 0.26335 | 0.26335 | 0.26335 | 0.26335 | 0.26335 | 0.26335 | 0.26335 | 0.26335 | 0.26335 | 0.26335 | 0.26335 | 0.26335 | 0.26335 | 0.26335 | 0.26335 | 0.26335 | 0.26335 | 0.26335 | 0.26335 | 0.26335
| 1/3UCL | 0.20171 | 0.20171 | 0.20171 | 0.20171 | 0.20171 | 0.20171 | 0.20171 | 0.20171 | 0.20171 | 0.20171 | 0.20171 | 0.20171 | 0.20171 | 0.20171 | 0.20171 | 0.20171 | 0.20171 | 0.20171 | 0.20171 | 0.20171 | 0.20171 | 0.20171 | 0.20171 | 0.20171 | 0.20171
| 1/3LCL | 0.078445 | 0.078445 | 0.078445 | 0.078445 | 0.078445 | 0.078445 | 0.078445 | 0.078445 | 0.078445 | 0.078445 | 0.078445 | 0.078445 | 0.078445 | 0.078445 | 0.078445 | 0.078445 | 0.078445 | 0.078445 | 0.078445 | 0.078445 | 0.078445 | 0.078445 | 0.078445 | 0.078445 | 0.078445
| 2/3LCL | 0.016811 | 0.016811 | 0.016811 | 0.016811 | 0.016811 | 0.016811 | 0.016811 | 0.016811 | 0.016811 | 0.016811 | 0.016811 | 0.016811 | 0.016811 | 0.016811 | 0.016811 | 0.016811 | 0.016811 | 0.016811 | 0.016811 | 0.016811 | 0.016811 | 0.016811 | 0.016811 | 0.016811 | 0.016811
CLR |  | 0.3188 | 0.3188 | 0.3188 | 0.3188 | 0.3188 | 0.3188 | 0.3188 | 0.3188 | 0.3188 | 0.3188 | 0.3188 | 0.3188 | 0.3188 | 0.3188 | 0.3188 | 0.3188 | 0.3188 | 0.3188 | 0.3188 | 0.3188 | 0.3188 | 0.3188 | 0.3188 | 0.3188 | 0.3188
UCLR |  | 0.67267 | 0.67267 | 0.67267 | 0.67267 | 0.67267 | 0.67267 | 0.67267 | 0.67267 | 0.67267 | 0.67267 | 0.67267 | 0.67267 | 0.67267 | 0.67267 | 0.67267 | 0.67267 | 0.67267 | 0.67267 | 0.67267 | 0.67267 | 0.67267 | 0.67267 | 0.67267 | 0.67267 | 0.67267
LCLR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rbar | 2/3UCL | 0.55471 | 0.55471 | 0.55471 | 0.55471 | 0.55471 | 0.55471 | 0.55471 | 0.55471 | 0.55471 | 0.55471 | 0.55471 | 0.55471 | 0.55471 | 0.55471 | 0.55471 | 0.55471 | 0.55471 | 0.55471 | 0.55471 | 0.55471 | 0.55471 | 0.55471 | 0.55471 | 0.55471 | 0.55471
| 1/3UCL | 0.43676 | 0.43676 | 0.43676 | 0.43676 | 0.43676 | 0.43676 | 0.43676 | 0.43676 | 0.43676 | 0.43676 | 0.43676 | 0.43676 | 0.43676 | 0.43676 | 0.43676 | 0.43676 | 0.43676 | 0.43676 | 0.43676 | 0.43676 | 0.43676 | 0.43676 | 0.43676 | 0.43676 | 0.43676
| 1/3LCL | 0.21253 | 0.21253 | 0.21253 | 0.21253 | 0.21253 | 0.21253 | 0.21253 | 0.21253 | 0.21253 | 0.21253 | 0.21253 | 0.21253 | 0.21253 | 0.21253 | 0.21253 | 0.21253 | 0.21253 | 0.21253 | 0.21253 | 0.21253 | 0.21253 | 0.21253 | 0.21253 | 0.21253 | 0.21253
| 2/3LCL | 0.10627 | 0.10627 | 0.10627 | 0.10627 | 0.10627 | 0.10627 | 0.10627 | 0.10627 | 0.10627 | 0.10627 | 0.10627 | 0.10627 | 0.10627 | 0.10627 | 0.10627 | 0.10627 | 0.10627 | 0.10627 | 0.10627 | 0.10627 | 0.10627 | 0.10627 | 0.10627 | 0.10627 | 0.10627

## 检验Bus电压校准效果
广东首航智慧新能源科技有限公司--过程能力分析报告
工厂车间 |  |  | 一栋三楼 |  |  | 工序名称 |  | 检验Bus电压校准效果 |  | 公差上限 |  | 3 |  | 频率 |  | 25PCS |  | 测量工具 |  | ATE平台(97步) |  | 说 明 栏
成品名称 |  |  | 逆变器 |  |  | 规 格 值 |  | 1±3 |  | 公差下限 |  | -3 |  | 测试者 |  | 韦斌书 |  | 日 期 |  | 9月份前 |  | ●对特殊原因采取措施说明
● | X=AVE（X）= |  |  | 1.0468 |  |  |  | UCLX=X+A2R= |  |  | 1.2985 |  |  |  | LCLX=X-A2R= |  |  | 0.79508 |  |  |  | *任何超出控制限的点
AVEAGE ( Xbar CHART ) | [21 empty] | *连续7点在中心线之上或之下
*连续7点上升/下降
*任何其它明显非随机的图形
●采取措施的说明
①不要对过程做不必要改变
②注明对过程因素（人机料法环
或MS）所做的调整
[22 empty] | 组容 | A2 | D3 | D4 | d2
[22 empty] | 2 | 1.88 | * | 3.27 | 1.13
[22 empty] | 3 | 1.02 | * | 2.57 | 1.69
[22 empty] | 4 | 0.73 | * | 2.28 | 2.06
● | R=AVE（R）= |  |  | 0.434 |  |  |  | UCLR=D4R= |  |  | 0.91574 |  |  |  | LCLR=D3R= |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 0.58 | * | 2.11 | 2.33
RANGES（R CHART ） | [21 empty] | 5 | 0.58 | * | 2.11 | 2.33
1.在确定Cpk前过程必须受控
2.组容＜7时没有极差下控制限
●制程能力分析
[23 empty] | Std.Dev = | 0.20572
[23 empty] | Sigma = | 0.18627
[23 empty] | PPK = | 3.1649
[23 empty] | Ca = | 34.89%
[23 empty] | CP = | 5.3687
[23 empty] | CPK = | 3.4954
[23 empty] | 等级 = | A
日期 |  | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25
序号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
检查记录 | 1 | 1.17 | 1.2 | 1.07 | 0.91 | 1.02 | 0.98 | 1.03 | 0.95 | 1.09 | 0.97 | 0.86 | 1.06 | 0.77 | 1.13 | 1.01 | 0.96 | 1.06 | 1.17 | 1.19 | 1.05 | 1.09 | 1.02 | 1.32 | 0.9 | 0.96
| 2 | 1.03 | 1.05 | 1.05 | 0.96 | 0.99 | 1.04 | 1 | 0.98 | 1.07 | 0.97 | 1.06 | 1.14 | 0.88 | 0.76 | 0.97 | 1.02 | 1.54 | 0.94 | 1.02 | 1.14 | 1.07 | 1.18 | 1.06 | 1.59 | 1.14
| 3 | 0.96 | 1.11 | 1.1 | 0.96 | 1.01 | 1.55 | 1.03 | 0.95 | 1.13 | 1.57 | 1.01 | 0.94 | 0.85 | 1.03 | 1.06 | 0.83 | 1.07 | 0.92 | 1.24 | 1.04 | 1.02 | 1.11 | 1.53 | 0.94 | 1.02
| 4 | 0.85 | 1.03 | 1.28 | 0.84 | 1.19 | 1 | 0.5 | 0.97 | 0.33 | 0.99 | 1.07 | 0.86 | 1.11 | 0.93 | 1.05 | 1.06 | 0.94 | 1.48 | 0.99 | 0.46 | 1 | 0.95 | 0.87 | 1.2 | 1.09
| 5 | 1.02 | 1.24 | 1.21 | 0.95 | 1.14 | 0.73 | 1.17 | 1.02 | 1.06 | 1.27 | 0.96 | 1.08 | 1.01 | 0.95 | 0.98 | 1.58 | 1.58 | 1.45 | 1.49 | 1.1 | 0.51 | 0.91 | 0.93 | 0.95 | 0.95
TOTAL |  | 5.03 | 5.63 | 5.71 | 4.62 | 5.35 | 5.3 | 4.73 | 4.87 | 4.68 | 5.77 | 4.96 | 5.08 | 4.62 | 4.8 | 5.07 | 5.45 | 6.19 | 5.96 | 5.93 | 4.79 | 4.69 | 5.17 | 5.71 | 5.58 | 5.16
AVERAGE(X) |  | 1.006 | 1.126 | 1.142 | 0.924 | 1.07 | 1.06 | 0.946 | 0.974 | 0.936 | 1.154 | 0.992 | 1.016 | 0.924 | 0.96 | 1.014 | 1.09 | 1.238 | 1.192 | 1.186 | 0.958 | 0.938 | 1.034 | 1.142 | 1.116 | 1.032
MAX-MIN(R) |  | 0.32 | 0.21 | 0.23 | 0.12 | 0.2 | 0.82 | 0.67 | 0.07 | 0.8 | 0.6 | 0.21 | 0.28 | 0.34 | 0.37 | 0.09 | 0.75 | 0.64 | 0.56 | 0.5 | 0.68 | 0.58 | 0.27 | 0.66 | 0.69 | 0.19
采取的措施:
|  |  | 制表/日期: | [10 empty] | 审核/日期:
CLX |  | 1.0468 | 1.0468 | 1.0468 | 1.0468 | 1.0468 | 1.0468 | 1.0468 | 1.0468 | 1.0468 | 1.0468 | 1.0468 | 1.0468 | 1.0468 | 1.0468 | 1.0468 | 1.0468 | 1.0468 | 1.0468 | 1.0468 | 1.0468 | 1.0468 | 1.0468 | 1.0468 | 1.0468 | 1.0468
UCLX |  | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2985
LCLX |  | 0.79508 | 0.79508 | 0.79508 | 0.79508 | 0.79508 | 0.79508 | 0.79508 | 0.79508 | 0.79508 | 0.79508 | 0.79508 | 0.79508 | 0.79508 | 0.79508 | 0.79508 | 0.79508 | 0.79508 | 0.79508 | 0.79508 | 0.79508 | 0.79508 | 0.79508 | 0.79508 | 0.79508 | 0.79508
Xbar | 2/3UCL | 1.2146 | 1.2146 | 1.2146 | 1.2146 | 1.2146 | 1.2146 | 1.2146 | 1.2146 | 1.2146 | 1.2146 | 1.2146 | 1.2146 | 1.2146 | 1.2146 | 1.2146 | 1.2146 | 1.2146 | 1.2146 | 1.2146 | 1.2146 | 1.2146 | 1.2146 | 1.2146 | 1.2146 | 1.2146
| 1/3UCL | 1.1307 | 1.1307 | 1.1307 | 1.1307 | 1.1307 | 1.1307 | 1.1307 | 1.1307 | 1.1307 | 1.1307 | 1.1307 | 1.1307 | 1.1307 | 1.1307 | 1.1307 | 1.1307 | 1.1307 | 1.1307 | 1.1307 | 1.1307 | 1.1307 | 1.1307 | 1.1307 | 1.1307 | 1.1307
| 1/3LCL | 0.96289 | 0.96289 | 0.96289 | 0.96289 | 0.96289 | 0.96289 | 0.96289 | 0.96289 | 0.96289 | 0.96289 | 0.96289 | 0.96289 | 0.96289 | 0.96289 | 0.96289 | 0.96289 | 0.96289 | 0.96289 | 0.96289 | 0.96289 | 0.96289 | 0.96289 | 0.96289 | 0.96289 | 0.96289
| 2/3LCL | 0.87899 | 0.87899 | 0.87899 | 0.87899 | 0.87899 | 0.87899 | 0.87899 | 0.87899 | 0.87899 | 0.87899 | 0.87899 | 0.87899 | 0.87899 | 0.87899 | 0.87899 | 0.87899 | 0.87899 | 0.87899 | 0.87899 | 0.87899 | 0.87899 | 0.87899 | 0.87899 | 0.87899 | 0.87899
CLR |  | 0.434 | 0.434 | 0.434 | 0.434 | 0.434 | 0.434 | 0.434 | 0.434 | 0.434 | 0.434 | 0.434 | 0.434 | 0.434 | 0.434 | 0.434 | 0.434 | 0.434 | 0.434 | 0.434 | 0.434 | 0.434 | 0.434 | 0.434 | 0.434 | 0.434
UCLR |  | 0.91574 | 0.91574 | 0.91574 | 0.91574 | 0.91574 | 0.91574 | 0.91574 | 0.91574 | 0.91574 | 0.91574 | 0.91574 | 0.91574 | 0.91574 | 0.91574 | 0.91574 | 0.91574 | 0.91574 | 0.91574 | 0.91574 | 0.91574 | 0.91574 | 0.91574 | 0.91574 | 0.91574 | 0.91574
LCLR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rbar | 2/3UCL | 0.75516 | 0.75516 | 0.75516 | 0.75516 | 0.75516 | 0.75516 | 0.75516 | 0.75516 | 0.75516 | 0.75516 | 0.75516 | 0.75516 | 0.75516 | 0.75516 | 0.75516 | 0.75516 | 0.75516 | 0.75516 | 0.75516 | 0.75516 | 0.75516 | 0.75516 | 0.75516 | 0.75516 | 0.75516
| 1/3UCL | 0.59458 | 0.59458 | 0.59458 | 0.59458 | 0.59458 | 0.59458 | 0.59458 | 0.59458 | 0.59458 | 0.59458 | 0.59458 | 0.59458 | 0.59458 | 0.59458 | 0.59458 | 0.59458 | 0.59458 | 0.59458 | 0.59458 | 0.59458 | 0.59458 | 0.59458 | 0.59458 | 0.59458 | 0.59458
| 1/3LCL | 0.28933 | 0.28933 | 0.28933 | 0.28933 | 0.28933 | 0.28933 | 0.28933 | 0.28933 | 0.28933 | 0.28933 | 0.28933 | 0.28933 | 0.28933 | 0.28933 | 0.28933 | 0.28933 | 0.28933 | 0.28933 | 0.28933 | 0.28933 | 0.28933 | 0.28933 | 0.28933 | 0.28933 | 0.28933
| 2/3LCL | 0.14467 | 0.14467 | 0.14467 | 0.14467 | 0.14467 | 0.14467 | 0.14467 | 0.14467 | 0.14467 | 0.14467 | 0.14467 | 0.14467 | 0.14467 | 0.14467 | 0.14467 | 0.14467 | 0.14467 | 0.14467 | 0.14467 | 0.14467 | 0.14467 | 0.14467 | 0.14467 | 0.14467 | 0.14467

## 计算R相逆变器输出电压校准系数
广东首航智慧新能源科技有限公司--过程能力分析报告
工厂车间 |  |  | 一栋三楼 |  |  | 工序名称 |  | 计算R相逆变器输出电压校准系数 |  | 公差上限 |  | 1.05 |  | 频率 |  | 25PCS |  | 测量工具 |  | ATE平台(111步) |  | 说 明 栏
成品名称 |  |  | 逆变器 |  |  | 规 格 值 |  | 1±0.05 |  | 公差下限 |  | 0.95 |  | 测试者 |  | 韦斌书 |  | 日 期 |  | 9月份前 |  | ●对特殊原因采取措施说明
● | X=AVE（X）= |  |  | 1.0069 |  |  |  | UCLX=X+A2R= |  |  | 1.0108 |  |  |  | LCLX=X-A2R= |  |  | 1.003 |  |  |  | *任何超出控制限的点
AVEAGE ( Xbar CHART ) | [21 empty] | *连续7点在中心线之上或之下
*连续7点上升/下降
*任何其它明显非随机的图形
●采取措施的说明
①不要对过程做不必要改变
②注明对过程因素（人机料法环
或MS）所做的调整
[22 empty] | 组容 | A2 | D3 | D4 | d2
[22 empty] | 2 | 1.88 | * | 3.27 | 1.13
[22 empty] | 3 | 1.02 | * | 2.57 | 1.69
[22 empty] | 4 | 0.73 | * | 2.28 | 2.06
● | R=AVE（R）= |  |  | 0.00668 |  |  |  | UCLR=D4R= |  |  | 0.014095 |  |  |  | LCLR=D3R= |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 0.58 | * | 2.11 | 2.33
RANGES（R CHART ） | [21 empty] | 5 | 0.58 | * | 2.11 | 2.33
1.在确定Cpk前过程必须受控
2.组容＜7时没有极差下控制限
●制程能力分析
[23 empty] | Std.Dev = | 0.0027773
[23 empty] | Sigma = | 0.002867
[23 empty] | PPK = | 5.1744
[23 empty] | Ca = | 13.78%
[23 empty] | CP = | 5.8134
[23 empty] | CPK = | 5.0125
[23 empty] | 等级 = | A
日期 |  | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25
序号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
检查记录 | 1 | 1.008 | 1.006 | 1.003 | 1.005 | 1.007 | 1.006 | 1.009 | 1.003 | 1.009 | 1.002 | 1.006 | 1.001 | 1.003 | 1.003 | 1.009 | 0.999 | 1.006 | 1.011 | 1.006 | 1.009 | 1.009 | 1.008 | 1.009 | 1.006 | 1.004
| 2 | 1.006 | 1.005 | 1.008 | 1 | 1.007 | 1.007 | 1.01 | 1.002 | 1.004 | 1.008 | 1.004 | 1.005 | 1.009 | 1.004 | 1.002 | 1.006 | 1.011 | 1.01 | 1.011 | 1.004 | 1.003 | 1.003 | 1.007 | 1.01 | 1.008
| 3 | 1.005 | 1.009 | 1.009 | 1.012 | 1.008 | 1.005 | 1.007 | 1.008 | 1.012 | 1.009 | 1.006 | 1.005 | 1.009 | 1.009 | 1.009 | 1.005 | 1.009 | 1.007 | 1.003 | 1.005 | 1.009 | 1.01 | 1.01 | 1.009 | 1.007
| 4 | 1.009 | 1.006 | 1.009 | 1.005 | 1.004 | 1.005 | 1.006 | 1.006 | 1.007 | 1.011 | 1.006 | 1.012 | 1.009 | 1.005 | 1.006 | 1.012 | 1.006 | 1.01 | 1.005 | 1.013 | 1.005 | 1.01 | 1.007 | 1.009 | 1.007
| 5 | 1.007 | 1.005 | 1.006 | 1.005 | 1.009 | 1.006 | 1.002 | 1.01 | 1.008 | 1.009 | 1.007 | 1.005 | 1.009 | 1.007 | 1.009 | 1.009 | 1.007 | 1.012 | 1.006 | 1.007 | 1.001 | 1.006 | 1.01 | 1.004 | 1.008
TOTAL |  | 5.035 | 5.031 | 5.035 | 5.027 | 5.035 | 5.029 | 5.034 | 5.029 | 5.04 | 5.039 | 5.029 | 5.028 | 5.039 | 5.028 | 5.035 | 5.031 | 5.039 | 5.05 | 5.031 | 5.038 | 5.027 | 5.037 | 5.043 | 5.038 | 5.034
AVERAGE(X) |  | 1.007 | 1.0062 | 1.007 | 1.0054 | 1.007 | 1.0058 | 1.0068 | 1.0058 | 1.008 | 1.0078 | 1.0058 | 1.0056 | 1.0078 | 1.0056 | 1.007 | 1.0062 | 1.0078 | 1.01 | 1.0062 | 1.0076 | 1.0054 | 1.0074 | 1.0086 | 1.0076 | 1.0068
MAX-MIN(R) |  | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.012 | 0.005 | 0.002 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.003 | 0.011 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.013 | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.004
采取的措施:
|  |  | 制表/日期: | [10 empty] | 审核/日期:
CLX |  | 1.0069 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0069
UCLX |  | 1.0108 | 1.0108 | 1.0108 | 1.0108 | 1.0108 | 1.0108 | 1.0108 | 1.0108 | 1.0108 | 1.0108 | 1.0108 | 1.0108 | 1.0108 | 1.0108 | 1.0108 | 1.0108 | 1.0108 | 1.0108 | 1.0108 | 1.0108 | 1.0108 | 1.0108 | 1.0108 | 1.0108 | 1.0108
LCLX |  | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.003
Xbar | 2/3UCL | 1.0095 | 1.0095 | 1.0095 | 1.0095 | 1.0095 | 1.0095 | 1.0095 | 1.0095 | 1.0095 | 1.0095 | 1.0095 | 1.0095 | 1.0095 | 1.0095 | 1.0095 | 1.0095 | 1.0095 | 1.0095 | 1.0095 | 1.0095 | 1.0095 | 1.0095 | 1.0095 | 1.0095 | 1.0095
| 1/3UCL | 1.0082 | 1.0082 | 1.0082 | 1.0082 | 1.0082 | 1.0082 | 1.0082 | 1.0082 | 1.0082 | 1.0082 | 1.0082 | 1.0082 | 1.0082 | 1.0082 | 1.0082 | 1.0082 | 1.0082 | 1.0082 | 1.0082 | 1.0082 | 1.0082 | 1.0082 | 1.0082 | 1.0082 | 1.0082
| 1/3LCL | 1.0056 | 1.0056 | 1.0056 | 1.0056 | 1.0056 | 1.0056 | 1.0056 | 1.0056 | 1.0056 | 1.0056 | 1.0056 | 1.0056 | 1.0056 | 1.0056 | 1.0056 | 1.0056 | 1.0056 | 1.0056 | 1.0056 | 1.0056 | 1.0056 | 1.0056 | 1.0056 | 1.0056 | 1.0056
| 2/3LCL | 1.0043 | 1.0043 | 1.0043 | 1.0043 | 1.0043 | 1.0043 | 1.0043 | 1.0043 | 1.0043 | 1.0043 | 1.0043 | 1.0043 | 1.0043 | 1.0043 | 1.0043 | 1.0043 | 1.0043 | 1.0043 | 1.0043 | 1.0043 | 1.0043 | 1.0043 | 1.0043 | 1.0043 | 1.0043
CLR |  | 0.00668 | 0.00668 | 0.00668 | 0.00668 | 0.00668 | 0.00668 | 0.00668 | 0.00668 | 0.00668 | 0.00668 | 0.00668 | 0.00668 | 0.00668 | 0.00668 | 0.00668 | 0.00668 | 0.00668 | 0.00668 | 0.00668 | 0.00668 | 0.00668 | 0.00668 | 0.00668 | 0.00668 | 0.00668
UCLR |  | 0.014095 | 0.014095 | 0.014095 | 0.014095 | 0.014095 | 0.014095 | 0.014095 | 0.014095 | 0.014095 | 0.014095 | 0.014095 | 0.014095 | 0.014095 | 0.014095 | 0.014095 | 0.014095 | 0.014095 | 0.014095 | 0.014095 | 0.014095 | 0.014095 | 0.014095 | 0.014095 | 0.014095 | 0.014095
LCLR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rbar | 2/3UCL | 0.011623 | 0.011623 | 0.011623 | 0.011623 | 0.011623 | 0.011623 | 0.011623 | 0.011623 | 0.011623 | 0.011623 | 0.011623 | 0.011623 | 0.011623 | 0.011623 | 0.011623 | 0.011623 | 0.011623 | 0.011623 | 0.011623 | 0.011623 | 0.011623 | 0.011623 | 0.011623 | 0.011623 | 0.011623
| 1/3UCL | 0.0091516 | 0.0091516 | 0.0091516 | 0.0091516 | 0.0091516 | 0.0091516 | 0.0091516 | 0.0091516 | 0.0091516 | 0.0091516 | 0.0091516 | 0.0091516 | 0.0091516 | 0.0091516 | 0.0091516 | 0.0091516 | 0.0091516 | 0.0091516 | 0.0091516 | 0.0091516 | 0.0091516 | 0.0091516 | 0.0091516 | 0.0091516 | 0.0091516
| 1/3LCL | 0.0044533 | 0.0044533 | 0.0044533 | 0.0044533 | 0.0044533 | 0.0044533 | 0.0044533 | 0.0044533 | 0.0044533 | 0.0044533 | 0.0044533 | 0.0044533 | 0.0044533 | 0.0044533 | 0.0044533 | 0.0044533 | 0.0044533 | 0.0044533 | 0.0044533 | 0.0044533 | 0.0044533 | 0.0044533 | 0.0044533 | 0.0044533 | 0.0044533
| 2/3LCL | 0.0022267 | 0.0022267 | 0.0022267 | 0.0022267 | 0.0022267 | 0.0022267 | 0.0022267 | 0.0022267 | 0.0022267 | 0.0022267 | 0.0022267 | 0.0022267 | 0.0022267 | 0.0022267 | 0.0022267 | 0.0022267 | 0.0022267 | 0.0022267 | 0.0022267 | 0.0022267 | 0.0022267 | 0.0022267 | 0.0022267 | 0.0022267 | 0.0022267

## 计算S相逆变器输出电压校准系数
广东首航智慧新能源科技有限公司--过程能力分析报告
工厂车间 |  |  | 一栋三楼 |  |  | 工序名称 |  | 计算S相逆变器输出电压校准系数 |  | 公差上限 |  | 1.05 |  | 频率 |  | 25PCS |  | 测量工具 |  | ATE平台(112步) |  | 说 明 栏
成品名称 |  |  | 逆变器 |  |  | 规 格 值 |  | 1±0.05 |  | 公差下限 |  | 0.95 |  | 测试者 |  | 韦斌书 |  | 日 期 |  | 9月份前 |  | ●对特殊原因采取措施说明
● | X=AVE（X）= |  |  | 1.0012 |  |  |  | UCLX=X+A2R= |  |  | 1.0051 |  |  |  | LCLX=X-A2R= |  |  | 0.99732 |  |  |  | *任何超出控制限的点
AVEAGE ( Xbar CHART ) | [21 empty] | *连续7点在中心线之上或之下
*连续7点上升/下降
*任何其它明显非随机的图形
●采取措施的说明
①不要对过程做不必要改变
②注明对过程因素（人机料法环
或MS）所做的调整
[22 empty] | 组容 | A2 | D3 | D4 | d2
[22 empty] | 2 | 1.88 | * | 3.27 | 1.13
[22 empty] | 3 | 1.02 | * | 2.57 | 1.69
[22 empty] | 4 | 0.73 | * | 2.28 | 2.06
● | R=AVE（R）= |  |  | 0.00672 |  |  |  | UCLR=D4R= |  |  | 0.014179 |  |  |  | LCLR=D3R= |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 0.58 | * | 2.11 | 2.33
RANGES（R CHART ） | [21 empty] | 5 | 0.58 | * | 2.11 | 2.33
1.在确定Cpk前过程必须受控
2.组容＜7时没有极差下控制限
●制程能力分析
[23 empty] | Std.Dev = | 0.0029116
[23 empty] | Sigma = | 0.0028841
[23 empty] | PPK = | 5.5851
[23 empty] | Ca = | 2.432%
[23 empty] | CP = | 5.7788
[23 empty] | CPK = | 5.6382
[23 empty] | 等级 = | A
日期 |  | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25
序号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
检查记录 | 1 | 1 | 1.002 | 1.001 | 1.001 | 0.999 | 1.003 | 0.999 | 0.995 | 1.001 | 1.003 | 1.002 | 1.001 | 0.998 | 1 | 0.997 | 1.002 | 0.999 | 0.996 | 1.002 | 1.003 | 0.998 | 1.002 | 1.003 | 0.999 | 1.004
| 2 | 1.005 | 0.995 | 1.002 | 1.003 | 0.999 | 1.004 | 1 | 1.004 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 0.999 | 0.997 | 0.993 | 0.998 | 1.007 | 1 | 1.006 | 1.003 | 1.002 | 0.995 | 1.001 | 1.007 | 0.999 | 1
| 3 | 1.004 | 1.002 | 0.998 | 1 | 1.002 | 1 | 0.999 | 1.003 | 1.003 | 1.006 | 1.002 | 0.998 | 1.002 | 1.001 | 1.005 | 1 | 0.998 | 1.002 | 0.997 | 1.001 | 1 | 1.004 | 1.003 | 1.004 | 1.001
| 4 | 0.997 | 0.998 | 1.004 | 1 | 1.005 | 0.995 | 1.001 | 1.003 | 0.997 | 0.999 | 1.001 | 1.005 | 1.01 | 1.001 | 0.999 | 1.007 | 1.001 | 1.002 | 1.001 | 1.007 | 1.002 | 1.003 | 1.003 | 0.999 | 1.007
| 5 | 1.003 | 1.002 | 1.001 | 1.002 | 1.004 | 0.997 | 1.001 | 1.001 | 1.002 | 1.002 | 1.001 | 1.003 | 1.003 | 1 | 1 | 1.001 | 1.005 | 1.004 | 1.001 | 1 | 1.003 | 1.002 | 1.005 | 0.995 | 1
TOTAL |  | 5.009 | 4.999 | 5.006 | 5.006 | 5.009 | 4.999 | 5 | 5.006 | 5.004 | 5.011 | 5.007 | 5.006 | 5.01 | 4.995 | 4.999 | 5.017 | 5.003 | 5.01 | 5.004 | 5.013 | 4.998 | 5.012 | 5.021 | 4.996 | 5.012
AVERAGE(X) |  | 1.0018 | 0.9998 | 1.0012 | 1.0012 | 1.0018 | 0.9998 | 1 | 1.0012 | 1.0008 | 1.0022 | 1.0014 | 1.0012 | 1.002 | 0.999 | 0.9998 | 1.0034 | 1.0006 | 1.002 | 1.0008 | 1.0026 | 0.9996 | 1.0024 | 1.0042 | 0.9992 | 1.0024
MAX-MIN(R) |  | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.002 | 0.009 | 0.006 | 0.007 | 0.001 | 0.007 | 0.013 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.01 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.003 | 0.004 | 0.009 | 0.007
采取的措施:
|  |  | 制表/日期: | [10 empty] | 审核/日期:
CLX |  | 1.0012 | 1.0012 | 1.0012 | 1.0012 | 1.0012 | 1.0012 | 1.0012 | 1.0012 | 1.0012 | 1.0012 | 1.0012 | 1.0012 | 1.0012 | 1.0012 | 1.0012 | 1.0012 | 1.0012 | 1.0012 | 1.0012 | 1.0012 | 1.0012 | 1.0012 | 1.0012 | 1.0012 | 1.0012
UCLX |  | 1.0051 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0051
LCLX |  | 0.99732 | 0.99732 | 0.99732 | 0.99732 | 0.99732 | 0.99732 | 0.99732 | 0.99732 | 0.99732 | 0.99732 | 0.99732 | 0.99732 | 0.99732 | 0.99732 | 0.99732 | 0.99732 | 0.99732 | 0.99732 | 0.99732 | 0.99732 | 0.99732 | 0.99732 | 0.99732 | 0.99732 | 0.99732
Xbar | 2/3UCL | 1.0038 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0038
| 1/3UCL | 1.0025 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0025
| 1/3LCL | 0.99992 | 0.99992 | 0.99992 | 0.99992 | 0.99992 | 0.99992 | 0.99992 | 0.99992 | 0.99992 | 0.99992 | 0.99992 | 0.99992 | 0.99992 | 0.99992 | 0.99992 | 0.99992 | 0.99992 | 0.99992 | 0.99992 | 0.99992 | 0.99992 | 0.99992 | 0.99992 | 0.99992 | 0.99992
| 2/3LCL | 0.99862 | 0.99862 | 0.99862 | 0.99862 | 0.99862 | 0.99862 | 0.99862 | 0.99862 | 0.99862 | 0.99862 | 0.99862 | 0.99862 | 0.99862 | 0.99862 | 0.99862 | 0.99862 | 0.99862 | 0.99862 | 0.99862 | 0.99862 | 0.99862 | 0.99862 | 0.99862 | 0.99862 | 0.99862
CLR |  | 0.00672 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00672
UCLR |  | 0.014179 | 0.014179 | 0.014179 | 0.014179 | 0.014179 | 0.014179 | 0.014179 | 0.014179 | 0.014179 | 0.014179 | 0.014179 | 0.014179 | 0.014179 | 0.014179 | 0.014179 | 0.014179 | 0.014179 | 0.014179 | 0.014179 | 0.014179 | 0.014179 | 0.014179 | 0.014179 | 0.014179 | 0.014179
LCLR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rbar | 2/3UCL | 0.011693 | 0.011693 | 0.011693 | 0.011693 | 0.011693 | 0.011693 | 0.011693 | 0.011693 | 0.011693 | 0.011693 | 0.011693 | 0.011693 | 0.011693 | 0.011693 | 0.011693 | 0.011693 | 0.011693 | 0.011693 | 0.011693 | 0.011693 | 0.011693 | 0.011693 | 0.011693 | 0.011693 | 0.011693
| 1/3UCL | 0.0092064 | 0.0092064 | 0.0092064 | 0.0092064 | 0.0092064 | 0.0092064 | 0.0092064 | 0.0092064 | 0.0092064 | 0.0092064 | 0.0092064 | 0.0092064 | 0.0092064 | 0.0092064 | 0.0092064 | 0.0092064 | 0.0092064 | 0.0092064 | 0.0092064 | 0.0092064 | 0.0092064 | 0.0092064 | 0.0092064 | 0.0092064 | 0.0092064
| 1/3LCL | 0.00448 | 0.00448 | 0.00448 | 0.00448 | 0.00448 | 0.00448 | 0.00448 | 0.00448 | 0.00448 | 0.00448 | 0.00448 | 0.00448 | 0.00448 | 0.00448 | 0.00448 | 0.00448 | 0.00448 | 0.00448 | 0.00448 | 0.00448 | 0.00448 | 0.00448 | 0.00448 | 0.00448 | 0.00448
| 2/3LCL | 0.00224 | 0.00224 | 0.00224 | 0.00224 | 0.00224 | 0.00224 | 0.00224 | 0.00224 | 0.00224 | 0.00224 | 0.00224 | 0.00224 | 0.00224 | 0.00224 | 0.00224 | 0.00224 | 0.00224 | 0.00224 | 0.00224 | 0.00224 | 0.00224 | 0.00224 | 0.00224 | 0.00224 | 0.00224

## 计算T相逆变器输出电压校准系数
广东首航智慧新能源科技有限公司--过程能力分析报告
工厂车间 |  |  | 一栋三楼 |  |  | 工序名称 |  | 计算T相逆变器输出电压校准系数 |  | 公差上限 |  | 1.05 |  | 频率 |  | 25PCS |  | 测量工具 |  | ATE平台(113步) |  | 说 明 栏
成品名称 |  |  | 逆变器 |  |  | 规 格 值 |  | 1±0.05 |  | 公差下限 |  | 0.95 |  | 测试者 |  | 韦斌书 |  | 日 期 |  | 9月份前 |  | ●对特殊原因采取措施说明
● | X=AVE（X）= |  |  | 1.001 |  |  |  | UCLX=X+A2R= |  |  | 1.0049 |  |  |  | LCLX=X-A2R= |  |  | 0.99709 |  |  |  | *任何超出控制限的点
AVEAGE ( Xbar CHART ) | [21 empty] | *连续7点在中心线之上或之下
*连续7点上升/下降
*任何其它明显非随机的图形
●采取措施的说明
①不要对过程做不必要改变
②注明对过程因素（人机料法环
或MS）所做的调整
[22 empty] | 组容 | A2 | D3 | D4 | d2
[22 empty] | 2 | 1.88 | * | 3.27 | 1.13
[22 empty] | 3 | 1.02 | * | 2.57 | 1.69
[22 empty] | 4 | 0.73 | * | 2.28 | 2.06
● | R=AVE（R）= |  |  | 0.00672 |  |  |  | UCLR=D4R= |  |  | 0.014179 |  |  |  | LCLR=D3R= |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 0.58 | * | 2.11 | 2.33
RANGES（R CHART ） | [21 empty] | 5 | 0.58 | * | 2.11 | 2.33
1.在确定Cpk前过程必须受控
2.组容＜7时没有极差下控制限
●制程能力分析
[23 empty] | Std.Dev = | 0.0028554
[23 empty] | Sigma = | 0.0028841
[23 empty] | PPK = | 5.7211
[23 empty] | Ca = | 1.984%
[23 empty] | CP = | 5.7788
[23 empty] | CPK = | 5.6641
[23 empty] | 等级 = | A
日期 |  | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25
序号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
检查记录 | 1 | 1.001 | 1.005 | 0.999 | 0.997 | 0.998 | 1 | 0.998 | 0.998 | 1.003 | 0.995 | 0.999 | 1.001 | 0.998 | 1.001 | 1.001 | 0.998 | 1.003 | 0.996 | 1.001 | 0.999 | 1.001 | 1.003 | 1.001 | 0.998 | 0.999
| 2 | 1 | 0.999 | 1.003 | 1.003 | 1 | 1.003 | 1.002 | 1 | 1.001 | 1.002 | 1.005 | 1.003 | 1.001 | 0.998 | 1 | 1 | 1 | 1.004 | 1.006 | 0.998 | 0.999 | 1 | 1 | 0.999 | 1
| 3 | 1.002 | 1.006 | 0.997 | 1.002 | 1.004 | 1.001 | 1 | 0.999 | 0.997 | 1.006 | 0.998 | 1 | 0.999 | 1.007 | 0.998 | 1.001 | 1.001 | 0.997 | 1.005 | 1.001 | 1.002 | 1 | 1.003 | 1 | 0.999
| 4 | 1.002 | 1.003 | 1 | 1.007 | 0.997 | 0.999 | 0.998 | 1.003 | 0.997 | 1.002 | 0.997 | 1.003 | 1.002 | 0.998 | 0.997 | 1.002 | 1.003 | 0.999 | 1.001 | 1.009 | 0.999 | 1.009 | 1.005 | 1.003 | 1
| 5 | 1 | 0.995 | 1.006 | 1.003 | 1.002 | 1.001 | 1.002 | 1.003 | 1.001 | 1.004 | 1.002 | 0.999 | 0.999 | 0.998 | 1.004 | 1.006 | 1.004 | 1.001 | 1.003 | 1.003 | 1.002 | 1.002 | 1.003 | 1.007 | 0.995
TOTAL |  | 5.005 | 5.008 | 5.005 | 5.012 | 5.001 | 5.004 | 5 | 5.003 | 4.999 | 5.009 | 5.001 | 5.006 | 4.999 | 5.002 | 5 | 5.007 | 5.011 | 4.997 | 5.016 | 5.01 | 5.003 | 5.014 | 5.012 | 5.007 | 4.993
AVERAGE(X) |  | 1.001 | 1.0016 | 1.001 | 1.0024 | 1.0002 | 1.0008 | 1 | 1.0006 | 0.9998 | 1.0018 | 1.0002 | 1.0012 | 0.9998 | 1.0004 | 1 | 1.0014 | 1.0022 | 0.9994 | 1.0032 | 1.002 | 1.0006 | 1.0028 | 1.0024 | 1.0014 | 0.9986
MAX-MIN(R) |  | 0.002 | 0.011 | 0.009 | 0.01 | 0.007 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.011 | 0.008 | 0.004 | 0.004 | 0.009 | 0.007 | 0.008 | 0.004 | 0.008 | 0.005 | 0.011 | 0.003 | 0.009 | 0.005 | 0.009 | 0.005
采取的措施:
|  |  | 制表/日期: | [10 empty] | 审核/日期:
CLX |  | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001
UCLX |  | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049
LCLX |  | 0.99709 | 0.99709 | 0.99709 | 0.99709 | 0.99709 | 0.99709 | 0.99709 | 0.99709 | 0.99709 | 0.99709 | 0.99709 | 0.99709 | 0.99709 | 0.99709 | 0.99709 | 0.99709 | 0.99709 | 0.99709 | 0.99709 | 0.99709 | 0.99709 | 0.99709 | 0.99709 | 0.99709 | 0.99709
Xbar | 2/3UCL | 1.0036 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0036
| 1/3UCL | 1.0023 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0023
| 1/3LCL | 0.99969 | 0.99969 | 0.99969 | 0.99969 | 0.99969 | 0.99969 | 0.99969 | 0.99969 | 0.99969 | 0.99969 | 0.99969 | 0.99969 | 0.99969 | 0.99969 | 0.99969 | 0.99969 | 0.99969 | 0.99969 | 0.99969 | 0.99969 | 0.99969 | 0.99969 | 0.99969 | 0.99969 | 0.99969
| 2/3LCL | 0.99839 | 0.99839 | 0.99839 | 0.99839 | 0.99839 | 0.99839 | 0.99839 | 0.99839 | 0.99839 | 0.99839 | 0.99839 | 0.99839 | 0.99839 | 0.99839 | 0.99839 | 0.99839 | 0.99839 | 0.99839 | 0.99839 | 0.99839 | 0.99839 | 0.99839 | 0.99839 | 0.99839 | 0.99839
CLR |  | 0.00672 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00672
UCLR |  | 0.014179 | 0.014179 | 0.014179 | 0.014179 | 0.014179 | 0.014179 | 0.014179 | 0.014179 | 0.014179 | 0.014179 | 0.014179 | 0.014179 | 0.014179 | 0.014179 | 0.014179 | 0.014179 | 0.014179 | 0.014179 | 0.014179 | 0.014179 | 0.014179 | 0.014179 | 0.014179 | 0.014179 | 0.014179
LCLR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rbar | 2/3UCL | 0.011693 | 0.011693 | 0.011693 | 0.011693 | 0.011693 | 0.011693 | 0.011693 | 0.011693 | 0.011693 | 0.011693 | 0.011693 | 0.011693 | 0.011693 | 0.011693 | 0.011693 | 0.011693 | 0.011693 | 0.011693 | 0.011693 | 0.011693 | 0.011693 | 0.011693 | 0.011693 | 0.011693 | 0.011693
| 1/3UCL | 0.0092064 | 0.0092064 | 0.0092064 | 0.0092064 | 0.0092064 | 0.0092064 | 0.0092064 | 0.0092064 | 0.0092064 | 0.0092064 | 0.0092064 | 0.0092064 | 0.0092064 | 0.0092064 | 0.0092064 | 0.0092064 | 0.0092064 | 0.0092064 | 0.0092064 | 0.0092064 | 0.0092064 | 0.0092064 | 0.0092064 | 0.0092064 | 0.0092064
| 1/3LCL | 0.00448 | 0.00448 | 0.00448 | 0.00448 | 0.00448 | 0.00448 | 0.00448 | 0.00448 | 0.00448 | 0.00448 | 0.00448 | 0.00448 | 0.00448 | 0.00448 | 0.00448 | 0.00448 | 0.00448 | 0.00448 | 0.00448 | 0.00448 | 0.00448 | 0.00448 | 0.00448 | 0.00448 | 0.00448
| 2/3LCL | 0.00224 | 0.00224 | 0.00224 | 0.00224 | 0.00224 | 0.00224 | 0.00224 | 0.00224 | 0.00224 | 0.00224 | 0.00224 | 0.00224 | 0.00224 | 0.00224 | 0.00224 | 0.00224 | 0.00224 | 0.00224 | 0.00224 | 0.00224 | 0.00224 | 0.00224 | 0.00224 | 0.00224 | 0.00224

## 计算R相电压校准系数
广东首航智慧新能源科技有限公司--过程能力分析报告
工厂车间 |  |  | 一栋三楼 |  |  | 工序名称 |  | 计算R相电压校准系数 |  | 公差上限 |  | 1.05 |  | 频率 |  | 25PCS |  | 测量工具 |  | ATE平台(145步) |  | 说 明 栏
成品名称 |  |  | 逆变器 |  |  | 规 格 值 |  | 1±0.05 |  | 公差下限 |  | 0.95 |  | 测试者 |  | 韦斌书 |  | 日 期 |  | 9月份前 |  | ●对特殊原因采取措施说明
● | X=AVE（X）= |  |  | 1.0028 |  |  |  | UCLX=X+A2R= |  |  | 1.0066 |  |  |  | LCLX=X-A2R= |  |  | 0.99894 |  |  |  | *任何超出控制限的点
AVEAGE ( Xbar CHART ) | [21 empty] | *连续7点在中心线之上或之下
*连续7点上升/下降
*任何其它明显非随机的图形
●采取措施的说明
①不要对过程做不必要改变
②注明对过程因素（人机料法环
或MS）所做的调整
[22 empty] | 组容 | A2 | D3 | D4 | d2
[22 empty] | 2 | 1.88 | * | 3.27 | 1.13
[22 empty] | 3 | 1.02 | * | 2.57 | 1.69
[22 empty] | 4 | 0.73 | * | 2.28 | 2.06
● | R=AVE（R）= |  |  | 0.00664 |  |  |  | UCLR=D4R= |  |  | 0.01401 |  |  |  | LCLR=D3R= |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 0.58 | * | 2.11 | 2.33
RANGES（R CHART ） | [21 empty] | 5 | 0.58 | * | 2.11 | 2.33
1.在确定Cpk前过程必须受控
2.组容＜7时没有极差下控制限
●制程能力分析
[23 empty] | Std.Dev = | 0.0029356
[23 empty] | Sigma = | 0.0028498
[23 empty] | PPK = | 5.3604
[23 empty] | Ca = | 5.584%
[23 empty] | CP = | 5.8484
[23 empty] | CPK = | 5.5218
[23 empty] | 等级 = | A
日期 |  | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25
序号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
检查记录 | 1 | 1 | 0.999 | 1.005 | 1.003 | 1.004 | 0.997 | 1.004 | 1.004 | 1.002 | 0.994 | 0.999 | 1.003 | 1 | 1.002 | 1.007 | 1.004 | 1.005 | 1.008 | 1.002 | 1.005 | 1.004 | 1.007 | 1 | 1.004 | 0.997
| 2 | 1.003 | 1.002 | 1.002 | 1 | 1.004 | 0.998 | 1.006 | 1.003 | 1.004 | 1.007 | 1 | 0.996 | 1.003 | 1 | 0.998 | 1.005 | 1.004 | 1.006 | 1.004 | 1.009 | 1.006 | 0.999 | 1.003 | 1.001 | 1
| 3 | 1.003 | 1.007 | 0.998 | 1.004 | 1.006 | 1.002 | 1.001 | 1.002 | 1.004 | 1 | 1.004 | 1.003 | 1.001 | 0.999 | 1.005 | 1.003 | 1.004 | 1.006 | 1.003 | 1.001 | 1.001 | 1.002 | 1.001 | 1.005 | 1.002
| 4 | 1.001 | 1 | 1 | 1.005 | 1.003 | 0.998 | 1.005 | 1.008 | 1.007 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.012 | 1.002 | 1 | 1.006 | 1.003 | 0.999 | 1.004 | 1.008 | 1.002 | 1.004 | 1.002 | 1.001 | 1
| 5 | 1.003 | 1.005 | 1.004 | 1.001 | 1.006 | 1 | 1.003 | 1.006 | 1.003 | 1.005 | 1.006 | 1.004 | 1.007 | 1.004 | 1.003 | 0.999 | 1.006 | 0.998 | 1.002 | 1 | 1 | 1.001 | 1.006 | 1.002 | 1.007
TOTAL |  | 5.01 | 5.013 | 5.009 | 5.013 | 5.023 | 4.995 | 5.019 | 5.023 | 5.02 | 5.009 | 5.012 | 5.009 | 5.023 | 5.007 | 5.013 | 5.017 | 5.022 | 5.017 | 5.015 | 5.023 | 5.013 | 5.013 | 5.012 | 5.013 | 5.006
AVERAGE(X) |  | 1.002 | 1.0026 | 1.0018 | 1.0026 | 1.0046 | 0.999 | 1.0038 | 1.0046 | 1.004 | 1.0018 | 1.0024 | 1.0018 | 1.0046 | 1.0014 | 1.0026 | 1.0034 | 1.0044 | 1.0034 | 1.003 | 1.0046 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0024 | 1.0026 | 1.0012
MAX-MIN(R) |  | 0.003 | 0.008 | 0.007 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.013 | 0.007 | 0.008 | 0.012 | 0.005 | 0.009 | 0.007 | 0.003 | 0.01 | 0.002 | 0.009 | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.004 | 0.01
采取的措施:
|  |  | 制表/日期: | [10 empty] | 审核/日期:
CLX |  | 1.0028 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0028
UCLX |  | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066
LCLX |  | 0.99894 | 0.99894 | 0.99894 | 0.99894 | 0.99894 | 0.99894 | 0.99894 | 0.99894 | 0.99894 | 0.99894 | 0.99894 | 0.99894 | 0.99894 | 0.99894 | 0.99894 | 0.99894 | 0.99894 | 0.99894 | 0.99894 | 0.99894 | 0.99894 | 0.99894 | 0.99894 | 0.99894 | 0.99894
Xbar | 2/3UCL | 1.0054 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0054
| 1/3UCL | 1.0041 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0041
| 1/3LCL | 1.0015 | 1.0015 | 1.0015 | 1.0015 | 1.0015 | 1.0015 | 1.0015 | 1.0015 | 1.0015 | 1.0015 | 1.0015 | 1.0015 | 1.0015 | 1.0015 | 1.0015 | 1.0015 | 1.0015 | 1.0015 | 1.0015 | 1.0015 | 1.0015 | 1.0015 | 1.0015 | 1.0015 | 1.0015
| 2/3LCL | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002
CLR |  | 0.00664 | 0.00664 | 0.00664 | 0.00664 | 0.00664 | 0.00664 | 0.00664 | 0.00664 | 0.00664 | 0.00664 | 0.00664 | 0.00664 | 0.00664 | 0.00664 | 0.00664 | 0.00664 | 0.00664 | 0.00664 | 0.00664 | 0.00664 | 0.00664 | 0.00664 | 0.00664 | 0.00664 | 0.00664
UCLR |  | 0.01401 | 0.01401 | 0.01401 | 0.01401 | 0.01401 | 0.01401 | 0.01401 | 0.01401 | 0.01401 | 0.01401 | 0.01401 | 0.01401 | 0.01401 | 0.01401 | 0.01401 | 0.01401 | 0.01401 | 0.01401 | 0.01401 | 0.01401 | 0.01401 | 0.01401 | 0.01401 | 0.01401 | 0.01401
LCLR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rbar | 2/3UCL | 0.011554 | 0.011554 | 0.011554 | 0.011554 | 0.011554 | 0.011554 | 0.011554 | 0.011554 | 0.011554 | 0.011554 | 0.011554 | 0.011554 | 0.011554 | 0.011554 | 0.011554 | 0.011554 | 0.011554 | 0.011554 | 0.011554 | 0.011554 | 0.011554 | 0.011554 | 0.011554 | 0.011554 | 0.011554
| 1/3UCL | 0.0090968 | 0.0090968 | 0.0090968 | 0.0090968 | 0.0090968 | 0.0090968 | 0.0090968 | 0.0090968 | 0.0090968 | 0.0090968 | 0.0090968 | 0.0090968 | 0.0090968 | 0.0090968 | 0.0090968 | 0.0090968 | 0.0090968 | 0.0090968 | 0.0090968 | 0.0090968 | 0.0090968 | 0.0090968 | 0.0090968 | 0.0090968 | 0.0090968
| 1/3LCL | 0.0044267 | 0.0044267 | 0.0044267 | 0.0044267 | 0.0044267 | 0.0044267 | 0.0044267 | 0.0044267 | 0.0044267 | 0.0044267 | 0.0044267 | 0.0044267 | 0.0044267 | 0.0044267 | 0.0044267 | 0.0044267 | 0.0044267 | 0.0044267 | 0.0044267 | 0.0044267 | 0.0044267 | 0.0044267 | 0.0044267 | 0.0044267 | 0.0044267
| 2/3LCL | 0.0022133 | 0.0022133 | 0.0022133 | 0.0022133 | 0.0022133 | 0.0022133 | 0.0022133 | 0.0022133 | 0.0022133 | 0.0022133 | 0.0022133 | 0.0022133 | 0.0022133 | 0.0022133 | 0.0022133 | 0.0022133 | 0.0022133 | 0.0022133 | 0.0022133 | 0.0022133 | 0.0022133 | 0.0022133 | 0.0022133 | 0.0022133 | 0.0022133

## 计算S相电压校准系数
广东首航智慧新能源科技有限公司--过程能力分析报告
工厂车间 |  |  | 一栋三楼 |  |  | 工序名称 |  | 计算S相电压校准系数 |  | 公差上限 |  | 1.05 |  | 频率 |  | 25PCS |  | 测量工具 |  | ATE平台(146步) |  | 说 明 栏
成品名称 |  |  | 逆变器 |  |  | 规 格 值 |  | 1±0.05 |  | 公差下限 |  | 0.95 |  | 测试者 |  | 韦斌书 |  | 日 期 |  | 9月份前 |  | ●对特殊原因采取措施说明
● | X=AVE（X）= |  |  | 1.0016 |  |  |  | UCLX=X+A2R= |  |  | 1.0055 |  |  |  | LCLX=X-A2R= |  |  | 0.99756 |  |  |  | *任何超出控制限的点
AVEAGE ( Xbar CHART ) | [21 empty] | *连续7点在中心线之上或之下
*连续7点上升/下降
*任何其它明显非随机的图形
●采取措施的说明
①不要对过程做不必要改变
②注明对过程因素（人机料法环
或MS）所做的调整
[22 empty] | 组容 | A2 | D3 | D4 | d2
[22 empty] | 2 | 1.88 | * | 3.27 | 1.13
[22 empty] | 3 | 1.02 | * | 2.57 | 1.69
[22 empty] | 4 | 0.73 | * | 2.28 | 2.06
● | R=AVE（R）= |  |  | 0.00688 |  |  |  | UCLR=D4R= |  |  | 0.014517 |  |  |  | LCLR=D3R= |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 0.58 | * | 2.11 | 2.33
RANGES（R CHART ） | [21 empty] | 5 | 0.58 | * | 2.11 | 2.33
1.在确定Cpk前过程必须受控
2.组容＜7时没有极差下控制限
●制程能力分析
[23 empty] | Std.Dev = | 0.0029001
[23 empty] | Sigma = | 0.0029528
[23 empty] | PPK = | 5.5685
[23 empty] | Ca = | 3.104%
[23 empty] | CP = | 5.6444
[23 empty] | CPK = | 5.4692
[23 empty] | 等级 = | A
日期 |  | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25
序号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
检查记录 | 1 | 0.998 | 0.997 | 1.003 | 1.005 | 1 | 1.004 | 1.004 | 0.997 | 1.004 | 1.002 | 1 | 1.002 | 0.997 | 1.003 | 0.998 | 1.003 | 0.999 | 1 | 1.007 | 1.003 | 1.002 | 1 | 1 | 1.003 | 1.004
| 2 | 1.002 | 1.004 | 1 | 0.995 | 1 | 0.998 | 1.003 | 0.998 | 0.998 | 1.007 | 0.998 | 0.998 | 1.002 | 1.002 | 1.001 | 1.005 | 1.005 | 1.002 | 1.003 | 1.001 | 1.002 | 0.997 | 1.004 | 0.994 | 0.999
| 3 | 1.001 | 1.003 | 1.004 | 0.999 | 1.002 | 1 | 1.002 | 1 | 1.003 | 1.008 | 1.002 | 1 | 1 | 1.005 | 1.007 | 1.001 | 1 | 0.997 | 0.997 | 1.001 | 1.006 | 1.001 | 1.005 | 1.003 | 1
| 4 | 1.003 | 1.003 | 0.999 | 1.005 | 1.001 | 1.004 | 0.997 | 1.004 | 1.004 | 0.997 | 1.004 | 1.003 | 1.002 | 0.995 | 1.002 | 1.006 | 1.002 | 1.003 | 1.005 | 1.006 | 1.003 | 1.009 | 1.001 | 1.001 | 1.004
| 5 | 1.001 | 1 | 0.999 | 1.003 | 1 | 1.004 | 1 | 1.001 | 1.001 | 1.003 | 1.002 | 0.999 | 0.999 | 1.004 | 1 | 1.002 | 1.003 | 1.004 | 1.003 | 1.003 | 1.001 | 1.003 | 1.005 | 0.994 | 0.997
TOTAL |  | 5.005 | 5.007 | 5.005 | 5.007 | 5.003 | 5.01 | 5.006 | 5 | 5.01 | 5.017 | 5.006 | 5.002 | 5 | 5.009 | 5.008 | 5.017 | 5.009 | 5.006 | 5.015 | 5.014 | 5.014 | 5.01 | 5.015 | 4.995 | 5.004
AVERAGE(X) |  | 1.001 | 1.0014 | 1.001 | 1.0014 | 1.0006 | 1.002 | 1.0012 | 1 | 1.002 | 1.0034 | 1.0012 | 1.0004 | 1 | 1.0018 | 1.0016 | 1.0034 | 1.0018 | 1.0012 | 1.003 | 1.0028 | 1.0028 | 1.002 | 1.003 | 0.999 | 1.0008
MAX-MIN(R) |  | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.011 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.009 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.012 | 0.005 | 0.009 | 0.007
采取的措施:
|  |  | 制表/日期: | [10 empty] | 审核/日期:
CLX |  | 1.0016 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0016
UCLX |  | 1.0055 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0055
LCLX |  | 0.99756 | 0.99756 | 0.99756 | 0.99756 | 0.99756 | 0.99756 | 0.99756 | 0.99756 | 0.99756 | 0.99756 | 0.99756 | 0.99756 | 0.99756 | 0.99756 | 0.99756 | 0.99756 | 0.99756 | 0.99756 | 0.99756 | 0.99756 | 0.99756 | 0.99756 | 0.99756 | 0.99756 | 0.99756
Xbar | 2/3UCL | 1.0042 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0042
| 1/3UCL | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029
| 1/3LCL | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002
| 2/3LCL | 0.99889 | 0.99889 | 0.99889 | 0.99889 | 0.99889 | 0.99889 | 0.99889 | 0.99889 | 0.99889 | 0.99889 | 0.99889 | 0.99889 | 0.99889 | 0.99889 | 0.99889 | 0.99889 | 0.99889 | 0.99889 | 0.99889 | 0.99889 | 0.99889 | 0.99889 | 0.99889 | 0.99889 | 0.99889
CLR |  | 0.00688 | 0.00688 | 0.00688 | 0.00688 | 0.00688 | 0.00688 | 0.00688 | 0.00688 | 0.00688 | 0.00688 | 0.00688 | 0.00688 | 0.00688 | 0.00688 | 0.00688 | 0.00688 | 0.00688 | 0.00688 | 0.00688 | 0.00688 | 0.00688 | 0.00688 | 0.00688 | 0.00688 | 0.00688
UCLR |  | 0.014517 | 0.014517 | 0.014517 | 0.014517 | 0.014517 | 0.014517 | 0.014517 | 0.014517 | 0.014517 | 0.014517 | 0.014517 | 0.014517 | 0.014517 | 0.014517 | 0.014517 | 0.014517 | 0.014517 | 0.014517 | 0.014517 | 0.014517 | 0.014517 | 0.014517 | 0.014517 | 0.014517 | 0.014517
LCLR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rbar | 2/3UCL | 0.011971 | 0.011971 | 0.011971 | 0.011971 | 0.011971 | 0.011971 | 0.011971 | 0.011971 | 0.011971 | 0.011971 | 0.011971 | 0.011971 | 0.011971 | 0.011971 | 0.011971 | 0.011971 | 0.011971 | 0.011971 | 0.011971 | 0.011971 | 0.011971 | 0.011971 | 0.011971 | 0.011971 | 0.011971
| 1/3UCL | 0.0094256 | 0.0094256 | 0.0094256 | 0.0094256 | 0.0094256 | 0.0094256 | 0.0094256 | 0.0094256 | 0.0094256 | 0.0094256 | 0.0094256 | 0.0094256 | 0.0094256 | 0.0094256 | 0.0094256 | 0.0094256 | 0.0094256 | 0.0094256 | 0.0094256 | 0.0094256 | 0.0094256 | 0.0094256 | 0.0094256 | 0.0094256 | 0.0094256
| 1/3LCL | 0.0045867 | 0.0045867 | 0.0045867 | 0.0045867 | 0.0045867 | 0.0045867 | 0.0045867 | 0.0045867 | 0.0045867 | 0.0045867 | 0.0045867 | 0.0045867 | 0.0045867 | 0.0045867 | 0.0045867 | 0.0045867 | 0.0045867 | 0.0045867 | 0.0045867 | 0.0045867 | 0.0045867 | 0.0045867 | 0.0045867 | 0.0045867 | 0.0045867
| 2/3LCL | 0.0022933 | 0.0022933 | 0.0022933 | 0.0022933 | 0.0022933 | 0.0022933 | 0.0022933 | 0.0022933 | 0.0022933 | 0.0022933 | 0.0022933 | 0.0022933 | 0.0022933 | 0.0022933 | 0.0022933 | 0.0022933 | 0.0022933 | 0.0022933 | 0.0022933 | 0.0022933 | 0.0022933 | 0.0022933 | 0.0022933 | 0.0022933 | 0.0022933

## 计算T相电压校准系数
广东首航智慧新能源科技有限公司--过程能力分析报告
工厂车间 |  |  | 一栋三楼 |  |  | 工序名称 |  | 计算T相电压校准系数 |  | 公差上限 |  | 1.05 |  | 频率 |  | 25PCS |  | 测量工具 |  | ATE平台(147步) |  | 说 明 栏
成品名称 |  |  | 逆变器 |  |  | 规 格 值 |  | 1±0.05 |  | 公差下限 |  | 0.95 |  | 测试者 |  | 韦斌书 |  | 日 期 |  | 9月份前 |  | ●对特殊原因采取措施说明
● | X=AVE（X）= |  |  | 0.99899 |  |  |  | UCLX=X+A2R= |  |  | 1.0035 |  |  |  | LCLX=X-A2R= |  |  | 0.99451 |  |  |  | *任何超出控制限的点
AVEAGE ( Xbar CHART ) | [21 empty] | *连续7点在中心线之上或之下
*连续7点上升/下降
*任何其它明显非随机的图形
●采取措施的说明
①不要对过程做不必要改变
②注明对过程因素（人机料法环
或MS）所做的调整
[22 empty] | 组容 | A2 | D3 | D4 | d2
[22 empty] | 2 | 1.88 | * | 3.27 | 1.13
[22 empty] | 3 | 1.02 | * | 2.57 | 1.69
[22 empty] | 4 | 0.73 | * | 2.28 | 2.06
● | R=AVE（R）= |  |  | 0.00772 |  |  |  | UCLR=D4R= |  |  | 0.016289 |  |  |  | LCLR=D3R= |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 0.58 | * | 2.11 | 2.33
RANGES（R CHART ） | [21 empty] | 5 | 0.58 | * | 2.11 | 2.33
1.在确定Cpk前过程必须受控
2.组容＜7时没有极差下控制限
●制程能力分析
[23 empty] | Std.Dev = | 0.0033227
[23 empty] | Sigma = | 0.0033133
[23 empty] | PPK = | 4.9149
[23 empty] | Ca = | 2.016%
[23 empty] | CP = | 5.0302
[23 empty] | CPK = | 4.9288
[23 empty] | 等级 = | A
日期 |  | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25
序号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
检查记录 | 1 | 0.999 | 0.994 | 1.001 | 0.999 | 0.993 | 0.991 | 1 | 0.995 | 0.999 | 0.994 | 0.997 | 0.994 | 0.994 | 0.993 | 0.993 | 0.996 | 0.995 | 0.998 | 1.005 | 1.002 | 0.999 | 1.001 | 0.998 | 0.997 | 0.996
| 2 | 0.999 | 0.999 | 1 | 0.992 | 1.001 | 1.004 | 1.006 | 1.004 | 1 | 0.998 | 0.991 | 1.001 | 1.002 | 1.002 | 0.997 | 0.998 | 1.002 | 1 | 0.999 | 1.002 | 1.001 | 1.002 | 1.001 | 1 | 1.002
| 3 | 0.997 | 1.002 | 0.999 | 0.995 | 0.999 | 1.001 | 0.994 | 0.999 | 0.998 | 0.996 | 1.001 | 0.993 | 1.008 | 1.002 | 0.99 | 0.999 | 1.003 | 0.995 | 1.003 | 0.999 | 0.999 | 1 | 1.004 | 1.001 | 0.999
| 4 | 0.997 | 0.999 | 1.004 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.996 | 1.002 | 0.997 | 1.001 | 0.998 | 1 | 1.006 | 0.995 | 1.002 | 1.002 | 1.001 | 0.997 | 0.997 | 1.002 | 1 | 1.007 | 1 | 1.001 | 0.994
| 5 | 1.003 | 0.999 | 0.999 | 1 | 0.999 | 1 | 1.001 | 0.999 | 0.999 | 1 | 0.996 | 0.998 | 0.996 | 0.997 | 0.997 | 1 | 1 | 0.999 | 0.998 | 1 | 0.997 | 0.999 | 1 | 1 | 1.003
TOTAL |  | 4.995 | 4.993 | 5.003 | 4.984 | 4.99 | 4.995 | 4.997 | 4.999 | 4.993 | 4.989 | 4.983 | 4.986 | 5.006 | 4.989 | 4.979 | 4.995 | 5.001 | 4.989 | 5.002 | 5.005 | 4.996 | 5.009 | 5.003 | 4.999 | 4.994
AVERAGE(X) |  | 0.999 | 0.9986 | 1.0006 | 0.9968 | 0.998 | 0.999 | 0.9994 | 0.9998 | 0.9986 | 0.9978 | 0.9966 | 0.9972 | 1.0012 | 0.9978 | 0.9958 | 0.999 | 1.0002 | 0.9978 | 1.0004 | 1.001 | 0.9992 | 1.0018 | 1.0006 | 0.9998 | 0.9988
MAX-MIN(R) |  | 0.006 | 0.008 | 0.005 | 0.008 | 0.008 | 0.013 | 0.012 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.01 | 0.008 | 0.014 | 0.009 | 0.012 | 0.006 | 0.008 | 0.005 | 0.008 | 0.003 | 0.004 | 0.008 | 0.006 | 0.004 | 0.009
采取的措施:
|  |  | 制表/日期: | [10 empty] | 审核/日期:
CLX |  | 0.99899 | 0.99899 | 0.99899 | 0.99899 | 0.99899 | 0.99899 | 0.99899 | 0.99899 | 0.99899 | 0.99899 | 0.99899 | 0.99899 | 0.99899 | 0.99899 | 0.99899 | 0.99899 | 0.99899 | 0.99899 | 0.99899 | 0.99899 | 0.99899 | 0.99899 | 0.99899 | 0.99899 | 0.99899
UCLX |  | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035
LCLX |  | 0.99451 | 0.99451 | 0.99451 | 0.99451 | 0.99451 | 0.99451 | 0.99451 | 0.99451 | 0.99451 | 0.99451 | 0.99451 | 0.99451 | 0.99451 | 0.99451 | 0.99451 | 0.99451 | 0.99451 | 0.99451 | 0.99451 | 0.99451 | 0.99451 | 0.99451 | 0.99451 | 0.99451 | 0.99451
Xbar | 2/3UCL | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 1.002
| 1/3UCL | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005
| 1/3LCL | 0.9975 | 0.9975 | 0.9975 | 0.9975 | 0.9975 | 0.9975 | 0.9975 | 0.9975 | 0.9975 | 0.9975 | 0.9975 | 0.9975 | 0.9975 | 0.9975 | 0.9975 | 0.9975 | 0.9975 | 0.9975 | 0.9975 | 0.9975 | 0.9975 | 0.9975 | 0.9975 | 0.9975 | 0.9975
| 2/3LCL | 0.99601 | 0.99601 | 0.99601 | 0.99601 | 0.99601 | 0.99601 | 0.99601 | 0.99601 | 0.99601 | 0.99601 | 0.99601 | 0.99601 | 0.99601 | 0.99601 | 0.99601 | 0.99601 | 0.99601 | 0.99601 | 0.99601 | 0.99601 | 0.99601 | 0.99601 | 0.99601 | 0.99601 | 0.99601
CLR |  | 0.00772 | 0.00772 | 0.00772 | 0.00772 | 0.00772 | 0.00772 | 0.00772 | 0.00772 | 0.00772 | 0.00772 | 0.00772 | 0.00772 | 0.00772 | 0.00772 | 0.00772 | 0.00772 | 0.00772 | 0.00772 | 0.00772 | 0.00772 | 0.00772 | 0.00772 | 0.00772 | 0.00772 | 0.00772
UCLR |  | 0.016289 | 0.016289 | 0.016289 | 0.016289 | 0.016289 | 0.016289 | 0.016289 | 0.016289 | 0.016289 | 0.016289 | 0.016289 | 0.016289 | 0.016289 | 0.016289 | 0.016289 | 0.016289 | 0.016289 | 0.016289 | 0.016289 | 0.016289 | 0.016289 | 0.016289 | 0.016289 | 0.016289 | 0.016289
LCLR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rbar | 2/3UCL | 0.013433 | 0.013433 | 0.013433 | 0.013433 | 0.013433 | 0.013433 | 0.013433 | 0.013433 | 0.013433 | 0.013433 | 0.013433 | 0.013433 | 0.013433 | 0.013433 | 0.013433 | 0.013433 | 0.013433 | 0.013433 | 0.013433 | 0.013433 | 0.013433 | 0.013433 | 0.013433 | 0.013433 | 0.013433
| 1/3UCL | 0.010576 | 0.010576 | 0.010576 | 0.010576 | 0.010576 | 0.010576 | 0.010576 | 0.010576 | 0.010576 | 0.010576 | 0.010576 | 0.010576 | 0.010576 | 0.010576 | 0.010576 | 0.010576 | 0.010576 | 0.010576 | 0.010576 | 0.010576 | 0.010576 | 0.010576 | 0.010576 | 0.010576 | 0.010576
| 1/3LCL | 0.0051467 | 0.0051467 | 0.0051467 | 0.0051467 | 0.0051467 | 0.0051467 | 0.0051467 | 0.0051467 | 0.0051467 | 0.0051467 | 0.0051467 | 0.0051467 | 0.0051467 | 0.0051467 | 0.0051467 | 0.0051467 | 0.0051467 | 0.0051467 | 0.0051467 | 0.0051467 | 0.0051467 | 0.0051467 | 0.0051467 | 0.0051467 | 0.0051467
| 2/3LCL | 0.0025733 | 0.0025733 | 0.0025733 | 0.0025733 | 0.0025733 | 0.0025733 | 0.0025733 | 0.0025733 | 0.0025733 | 0.0025733 | 0.0025733 | 0.0025733 | 0.0025733 | 0.0025733 | 0.0025733 | 0.0025733 | 0.0025733 | 0.0025733 | 0.0025733 | 0.0025733 | 0.0025733 | 0.0025733 | 0.0025733 | 0.0025733 | 0.0025733

## 计算PV电流校准系数
广东首航智慧新能源科技有限公司--过程能力分析报告
工厂车间 |  |  | 一栋三楼 |  |  | 工序名称 |  | 计算PV电流校准系数 |  | 公差上限 |  | 1.05 |  | 频率 |  | 25PCS |  | 测量工具 |  | ATE平台(183步) |  | 说 明 栏
成品名称 |  |  | 逆变器 |  |  | 规 格 值 |  | 1±0.05 |  | 公差下限 |  | 0.95 |  | 测试者 |  | 韦斌书 |  | 日 期 |  | 9月份前 |  | ●对特殊原因采取措施说明
● | X=AVE（X）= |  |  | 0.99806 |  |  |  | UCLX=X+A2R= |  |  | 1.0055 |  |  |  | LCLX=X-A2R= |  |  | 0.99066 |  |  |  | *任何超出控制限的点
AVEAGE ( Xbar CHART ) | [21 empty] | *连续7点在中心线之上或之下
*连续7点上升/下降
*任何其它明显非随机的图形
●采取措施的说明
①不要对过程做不必要改变
②注明对过程因素（人机料法环
或MS）所做的调整
[22 empty] | 组容 | A2 | D3 | D4 | d2
[22 empty] | 2 | 1.88 | * | 3.27 | 1.13
[22 empty] | 3 | 1.02 | * | 2.57 | 1.69
[22 empty] | 4 | 0.73 | * | 2.28 | 2.06
● | R=AVE（R）= |  |  | 0.01276 |  |  |  | UCLR=D4R= |  |  | 0.026924 |  |  |  | LCLR=D3R= |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 0.58 | * | 2.11 | 2.33
RANGES（R CHART ） | [21 empty] | 5 | 0.58 | * | 2.11 | 2.33
1.在确定Cpk前过程必须受控
2.组容＜7时没有极差下控制限
●制程能力分析
[23 empty] | Std.Dev = | 0.0052987
[23 empty] | Sigma = | 0.0054764
[23 empty] | PPK = | 3.0236
[23 empty] | Ca = | 3.872%
[23 empty] | CP = | 3.0434
[23 empty] | CPK = | 2.9255
[23 empty] | 等级 = | A
日期 |  | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25
序号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
检查记录 | 1 | 0.998 | 1.005 | 0.997 | 1.012 | 1.006 | 0.993 | 0.994 | 0.997 | 1 | 0.994 | 1.003 | 0.997 | 1.004 | 0.999 | 0.991 | 0.995 | 0.995 | 1.002 | 1 | 1 | 1.003 | 1.002 | 1.001 | 0.994 | 0.992
| 2 | 0.996 | 1.006 | 0.999 | 0.998 | 0.994 | 0.997 | 1.001 | 0.996 | 0.998 | 0.998 | 0.993 | 0.995 | 0.996 | 1.001 | 1.001 | 1.005 | 1.003 | 1.007 | 0.994 | 0.995 | 0.995 | 0.99 | 1.01 | 1.001 | 0.993
| 3 | 1.011 | 1.004 | 1.006 | 0.994 | 0.994 | 0.992 | 0.998 | 1 | 0.999 | 0.999 | 0.997 | 1.001 | 1.004 | 0.999 | 0.999 | 0.994 | 1.006 | 0.996 | 0.996 | 0.993 | 0.992 | 1.007 | 0.995 | 1.003 | 1.001
| 4 | 0.998 | 0.999 | 0.996 | 1.008 | 0.994 | 0.998 | 0.989 | 0.995 | 0.991 | 1.005 | 1.003 | 0.996 | 0.992 | 1.001 | 1 | 1.004 | 0.998 | 0.995 | 1.003 | 1.002 | 0.998 | 1.006 | 1.001 | 0.996 | 0.992
| 5 | 0.997 | 0.99 | 0.987 | 0.994 | 1 | 0.993 | 0.992 | 1.002 | 0.997 | 0.996 | 0.998 | 0.984 | 1.003 | 0.989 | 1.003 | 0.994 | 0.986 | 1.001 | 1.003 | 0.988 | 0.993 | 1.003 | 0.991 | 0.997 | 1.001
TOTAL |  | 5 | 5.004 | 4.985 | 5.006 | 4.988 | 4.973 | 4.974 | 4.99 | 4.985 | 4.992 | 4.994 | 4.973 | 4.999 | 4.989 | 4.994 | 4.992 | 4.988 | 5.001 | 4.996 | 4.978 | 4.981 | 5.008 | 4.998 | 4.991 | 4.979
AVERAGE(X) |  | 1 | 1.0008 | 0.997 | 1.0012 | 0.9976 | 0.9946 | 0.9948 | 0.998 | 0.997 | 0.9984 | 0.9988 | 0.9946 | 0.9998 | 0.9978 | 0.9988 | 0.9984 | 0.9976 | 1.0002 | 0.9992 | 0.9956 | 0.9962 | 1.0016 | 0.9996 | 0.9982 | 0.9958
MAX-MIN(R) |  | 0.015 | 0.016 | 0.019 | 0.018 | 0.012 | 0.006 | 0.012 | 0.007 | 0.009 | 0.011 | 0.01 | 0.017 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.02 | 0.012 | 0.009 | 0.014 | 0.011 | 0.017 | 0.019 | 0.009 | 0.009
采取的措施:
|  |  | 制表/日期: | [10 empty] | 审核/日期:
CLX |  | 0.99806 | 0.99806 | 0.99806 | 0.99806 | 0.99806 | 0.99806 | 0.99806 | 0.99806 | 0.99806 | 0.99806 | 0.99806 | 0.99806 | 0.99806 | 0.99806 | 0.99806 | 0.99806 | 0.99806 | 0.99806 | 0.99806 | 0.99806 | 0.99806 | 0.99806 | 0.99806 | 0.99806 | 0.99806
UCLX |  | 1.0055 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0055
LCLX |  | 0.99066 | 0.99066 | 0.99066 | 0.99066 | 0.99066 | 0.99066 | 0.99066 | 0.99066 | 0.99066 | 0.99066 | 0.99066 | 0.99066 | 0.99066 | 0.99066 | 0.99066 | 0.99066 | 0.99066 | 0.99066 | 0.99066 | 0.99066 | 0.99066 | 0.99066 | 0.99066 | 0.99066 | 0.99066
Xbar | 2/3UCL | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.003
| 1/3UCL | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005
| 1/3LCL | 0.9956 | 0.9956 | 0.9956 | 0.9956 | 0.9956 | 0.9956 | 0.9956 | 0.9956 | 0.9956 | 0.9956 | 0.9956 | 0.9956 | 0.9956 | 0.9956 | 0.9956 | 0.9956 | 0.9956 | 0.9956 | 0.9956 | 0.9956 | 0.9956 | 0.9956 | 0.9956 | 0.9956 | 0.9956
| 2/3LCL | 0.99313 | 0.99313 | 0.99313 | 0.99313 | 0.99313 | 0.99313 | 0.99313 | 0.99313 | 0.99313 | 0.99313 | 0.99313 | 0.99313 | 0.99313 | 0.99313 | 0.99313 | 0.99313 | 0.99313 | 0.99313 | 0.99313 | 0.99313 | 0.99313 | 0.99313 | 0.99313 | 0.99313 | 0.99313
CLR |  | 0.01276 | 0.01276 | 0.01276 | 0.01276 | 0.01276 | 0.01276 | 0.01276 | 0.01276 | 0.01276 | 0.01276 | 0.01276 | 0.01276 | 0.01276 | 0.01276 | 0.01276 | 0.01276 | 0.01276 | 0.01276 | 0.01276 | 0.01276 | 0.01276 | 0.01276 | 0.01276 | 0.01276 | 0.01276
UCLR |  | 0.026924 | 0.026924 | 0.026924 | 0.026924 | 0.026924 | 0.026924 | 0.026924 | 0.026924 | 0.026924 | 0.026924 | 0.026924 | 0.026924 | 0.026924 | 0.026924 | 0.026924 | 0.026924 | 0.026924 | 0.026924 | 0.026924 | 0.026924 | 0.026924 | 0.026924 | 0.026924 | 0.026924 | 0.026924
LCLR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rbar | 2/3UCL | 0.022202 | 0.022202 | 0.022202 | 0.022202 | 0.022202 | 0.022202 | 0.022202 | 0.022202 | 0.022202 | 0.022202 | 0.022202 | 0.022202 | 0.022202 | 0.022202 | 0.022202 | 0.022202 | 0.022202 | 0.022202 | 0.022202 | 0.022202 | 0.022202 | 0.022202 | 0.022202 | 0.022202 | 0.022202
| 1/3UCL | 0.017481 | 0.017481 | 0.017481 | 0.017481 | 0.017481 | 0.017481 | 0.017481 | 0.017481 | 0.017481 | 0.017481 | 0.017481 | 0.017481 | 0.017481 | 0.017481 | 0.017481 | 0.017481 | 0.017481 | 0.017481 | 0.017481 | 0.017481 | 0.017481 | 0.017481 | 0.017481 | 0.017481 | 0.017481
| 1/3LCL | 0.0085067 | 0.0085067 | 0.0085067 | 0.0085067 | 0.0085067 | 0.0085067 | 0.0085067 | 0.0085067 | 0.0085067 | 0.0085067 | 0.0085067 | 0.0085067 | 0.0085067 | 0.0085067 | 0.0085067 | 0.0085067 | 0.0085067 | 0.0085067 | 0.0085067 | 0.0085067 | 0.0085067 | 0.0085067 | 0.0085067 | 0.0085067 | 0.0085067
| 2/3LCL | 0.0042533 | 0.0042533 | 0.0042533 | 0.0042533 | 0.0042533 | 0.0042533 | 0.0042533 | 0.0042533 | 0.0042533 | 0.0042533 | 0.0042533 | 0.0042533 | 0.0042533 | 0.0042533 | 0.0042533 | 0.0042533 | 0.0042533 | 0.0042533 | 0.0042533 | 0.0042533 | 0.0042533 | 0.0042533 | 0.0042533 | 0.0042533 | 0.0042533

## 检验PV电流校准效果
广东首航智慧新能源科技有限公司--过程能力分析报告
工厂车间 |  |  | 一栋三楼 |  |  | 工序名称 |  | 检验PV电流校准效果 |  | 公差上限 |  | 1 |  | 频率 |  | 25PCS |  | 测量工具 |  | ATE平台(189步) |  | 说 明 栏
成品名称 |  |  | 逆变器 |  |  | 规 格 值 |  | 1±1 |  | 公差下限 |  | -1 |  | 测试者 |  | 韦斌书 |  | 日 期 |  | 9月份前 |  | ●对特殊原因采取措施说明
● | X=AVE（X）= |  |  | 0.013312 |  |  |  | UCLX=X+A2R= |  |  | 0.025608 |  |  |  | LCLX=X-A2R= |  |  | 0.001016 |  |  |  | *任何超出控制限的点
AVEAGE ( Xbar CHART ) | [21 empty] | *连续7点在中心线之上或之下
*连续7点上升/下降
*任何其它明显非随机的图形
●采取措施的说明
①不要对过程做不必要改变
②注明对过程因素（人机料法环
或MS）所做的调整
[22 empty] | 组容 | A2 | D3 | D4 | d2
[22 empty] | 2 | 1.88 | * | 3.27 | 1.13
[22 empty] | 3 | 1.02 | * | 2.57 | 1.69
[22 empty] | 4 | 0.73 | * | 2.28 | 2.06
● | R=AVE（R）= |  |  | 0.0212 |  |  |  | UCLR=D4R= |  |  | 0.044732 |  |  |  | LCLR=D3R= |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 0.58 | * | 2.11 | 2.33
RANGES（R CHART ） | [21 empty] | 5 | 0.58 | * | 2.11 | 2.33
1.在确定Cpk前过程必须受控
2.组容＜7时没有极差下控制限
●制程能力分析
[23 empty] | Std.Dev = | 0.0092505
[23 empty] | Sigma = | 0.0090987
[23 empty] | PPK = | 35.5545
[23 empty] | Ca = | 1.331%
[23 empty] | CP = | 36.6352
[23 empty] | CPK = | 36.1475
[23 empty] | 等级 = | A
日期 |  | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25
序号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
检查记录 | 1 | 0.007 | 0.022 | 0.027 | 0.012 | 0.007 | 0.011 | 0.011 | 0.008 | 0.017 | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.029 | 0.006 | 0.023 | 0.012 | 0.049 | 0.011 | 0.003 | 0.029 | 0.009 | 0.011 | 0.009 | 0.02 | 0.04
| 2 | 0.018 | 0.004 | 0.017 | 0.021 | 0.018 | 0.001 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0.026 | 0.02 | 0.015 | 0.01 | 0.013 | 0.025 | 0.018 | 0.001 | 0.019 | 0.016 | 0.022 | 0.004 | 0.026 | 0.007 | 0.008 | 0.031
| 3 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.001 | 0.01 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.013 | 0.014 | 0.021 | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.017 | 0.004 | 0.012 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.017 | 0.015 | 0.006 | 0.026 | 0.012
| 4 | 0.003 | 0.008 | 0.013 | 0.005 | 0.013 | 0.013 | 0.024 | 0.005 | 0.007 | 0.014 | 0.024 | 0.009 | 0.019 | 0.01 | 0.016 | 0.032 | 0.022 | 0.007 | 0.005 | 0.011 | 0.003 | 0.003 | 0.028 | 0.011 | 0.028
| 5 | 0.013 | 0.007 | 0.02 | 0.006 | 0.022 | 0.007 | 0.017 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.021 | 0.015 | 0.005 | 0.03 | 0.001 | 0 | 0.019 | 0.011 | 0.015 | 0.02 | 0.034 | 0.009 | 0.004 | 0.034 | 0.003
TOTAL |  | 0.054 | 0.053 | 0.088 | 0.045 | 0.07 | 0.035 | 0.069 | 0.02 | 0.052 | 0.061 | 0.09 | 0.053 | 0.071 | 0.065 | 0.082 | 0.066 | 0.103 | 0.056 | 0.045 | 0.088 | 0.067 | 0.064 | 0.054 | 0.099 | 0.114
AVERAGE(X) |  | 0.0108 | 0.0106 | 0.0176 | 0.009 | 0.014 | 0.007 | 0.0138 | 0.004 | 0.0104 | 0.0122 | 0.018 | 0.0106 | 0.0142 | 0.013 | 0.0164 | 0.0132 | 0.0206 | 0.0112 | 0.009 | 0.0176 | 0.0134 | 0.0128 | 0.0108 | 0.0198 | 0.0228
MAX-MIN(R) |  | 0.015 | 0.018 | 0.016 | 0.02 | 0.015 | 0.012 | 0.019 | 0.008 | 0.014 | 0.023 | 0.02 | 0.009 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.032 | 0.048 | 0.012 | 0.013 | 0.023 | 0.031 | 0.023 | 0.024 | 0.026 | 0.037
采取的措施:
|  |  | 制表/日期: | [10 empty] | 审核/日期:
CLX |  | 0.013312 | 0.013312 | 0.013312 | 0.013312 | 0.013312 | 0.013312 | 0.013312 | 0.013312 | 0.013312 | 0.013312 | 0.013312 | 0.013312 | 0.013312 | 0.013312 | 0.013312 | 0.013312 | 0.013312 | 0.013312 | 0.013312 | 0.013312 | 0.013312 | 0.013312 | 0.013312 | 0.013312 | 0.013312
UCLX |  | 0.025608 | 0.025608 | 0.025608 | 0.025608 | 0.025608 | 0.025608 | 0.025608 | 0.025608 | 0.025608 | 0.025608 | 0.025608 | 0.025608 | 0.025608 | 0.025608 | 0.025608 | 0.025608 | 0.025608 | 0.025608 | 0.025608 | 0.025608 | 0.025608 | 0.025608 | 0.025608 | 0.025608 | 0.025608
LCLX |  | 0.001016 | 0.001016 | 0.001016 | 0.001016 | 0.001016 | 0.001016 | 0.001016 | 0.001016 | 0.001016 | 0.001016 | 0.001016 | 0.001016 | 0.001016 | 0.001016 | 0.001016 | 0.001016 | 0.001016 | 0.001016 | 0.001016 | 0.001016 | 0.001016 | 0.001016 | 0.001016 | 0.001016 | 0.001016
Xbar | 2/3UCL | 0.021509 | 0.021509 | 0.021509 | 0.021509 | 0.021509 | 0.021509 | 0.021509 | 0.021509 | 0.021509 | 0.021509 | 0.021509 | 0.021509 | 0.021509 | 0.021509 | 0.021509 | 0.021509 | 0.021509 | 0.021509 | 0.021509 | 0.021509 | 0.021509 | 0.021509 | 0.021509 | 0.021509 | 0.021509
| 1/3UCL | 0.017411 | 0.017411 | 0.017411 | 0.017411 | 0.017411 | 0.017411 | 0.017411 | 0.017411 | 0.017411 | 0.017411 | 0.017411 | 0.017411 | 0.017411 | 0.017411 | 0.017411 | 0.017411 | 0.017411 | 0.017411 | 0.017411 | 0.017411 | 0.017411 | 0.017411 | 0.017411 | 0.017411 | 0.017411
| 1/3LCL | 0.0092133 | 0.0092133 | 0.0092133 | 0.0092133 | 0.0092133 | 0.0092133 | 0.0092133 | 0.0092133 | 0.0092133 | 0.0092133 | 0.0092133 | 0.0092133 | 0.0092133 | 0.0092133 | 0.0092133 | 0.0092133 | 0.0092133 | 0.0092133 | 0.0092133 | 0.0092133 | 0.0092133 | 0.0092133 | 0.0092133 | 0.0092133 | 0.0092133
| 2/3LCL | 0.0051147 | 0.0051147 | 0.0051147 | 0.0051147 | 0.0051147 | 0.0051147 | 0.0051147 | 0.0051147 | 0.0051147 | 0.0051147 | 0.0051147 | 0.0051147 | 0.0051147 | 0.0051147 | 0.0051147 | 0.0051147 | 0.0051147 | 0.0051147 | 0.0051147 | 0.0051147 | 0.0051147 | 0.0051147 | 0.0051147 | 0.0051147 | 0.0051147
CLR |  | 0.0212 | 0.0212 | 0.0212 | 0.0212 | 0.0212 | 0.0212 | 0.0212 | 0.0212 | 0.0212 | 0.0212 | 0.0212 | 0.0212 | 0.0212 | 0.0212 | 0.0212 | 0.0212 | 0.0212 | 0.0212 | 0.0212 | 0.0212 | 0.0212 | 0.0212 | 0.0212 | 0.0212 | 0.0212
UCLR |  | 0.044732 | 0.044732 | 0.044732 | 0.044732 | 0.044732 | 0.044732 | 0.044732 | 0.044732 | 0.044732 | 0.044732 | 0.044732 | 0.044732 | 0.044732 | 0.044732 | 0.044732 | 0.044732 | 0.044732 | 0.044732 | 0.044732 | 0.044732 | 0.044732 | 0.044732 | 0.044732 | 0.044732 | 0.044732
LCLR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rbar | 2/3UCL | 0.036888 | 0.036888 | 0.036888 | 0.036888 | 0.036888 | 0.036888 | 0.036888 | 0.036888 | 0.036888 | 0.036888 | 0.036888 | 0.036888 | 0.036888 | 0.036888 | 0.036888 | 0.036888 | 0.036888 | 0.036888 | 0.036888 | 0.036888 | 0.036888 | 0.036888 | 0.036888 | 0.036888 | 0.036888
| 1/3UCL | 0.029044 | 0.029044 | 0.029044 | 0.029044 | 0.029044 | 0.029044 | 0.029044 | 0.029044 | 0.029044 | 0.029044 | 0.029044 | 0.029044 | 0.029044 | 0.029044 | 0.029044 | 0.029044 | 0.029044 | 0.029044 | 0.029044 | 0.029044 | 0.029044 | 0.029044 | 0.029044 | 0.029044 | 0.029044
| 1/3LCL | 0.014133 | 0.014133 | 0.014133 | 0.014133 | 0.014133 | 0.014133 | 0.014133 | 0.014133 | 0.014133 | 0.014133 | 0.014133 | 0.014133 | 0.014133 | 0.014133 | 0.014133 | 0.014133 | 0.014133 | 0.014133 | 0.014133 | 0.014133 | 0.014133 | 0.014133 | 0.014133 | 0.014133 | 0.014133
| 2/3LCL | 0.0070667 | 0.0070667 | 0.0070667 | 0.0070667 | 0.0070667 | 0.0070667 | 0.0070667 | 0.0070667 | 0.0070667 | 0.0070667 | 0.0070667 | 0.0070667 | 0.0070667 | 0.0070667 | 0.0070667 | 0.0070667 | 0.0070667 | 0.0070667 | 0.0070667 | 0.0070667 | 0.0070667 | 0.0070667 | 0.0070667 | 0.0070667 | 0.0070667

## 计算R相CT电流校准系数
广东首航智慧新能源科技有限公司--过程能力分析报告
工厂车间 |  |  | 一栋三楼 |  |  | 工序名称 |  | 计算R相CT电流校准系数 |  | 公差上限 |  | 1.15 |  | 频率 |  | 25PCS |  | 测量工具 |  | ATE平台(210步) |  | 说 明 栏
成品名称 |  |  | 逆变器 |  |  | 规 格 值 |  | 1.025±0.125 |  | 公差下限 |  | 0.9 |  | 测试者 |  | 韦斌书 |  | 日 期 |  | 9月份前 |  | ●对特殊原因采取措施说明
● | X=AVE（X）= |  |  | 1.0034 |  |  |  | UCLX=X+A2R= |  |  | 1.0105 |  |  |  | LCLX=X-A2R= |  |  | 0.99638 |  |  |  | *任何超出控制限的点
AVEAGE ( Xbar CHART ) | [21 empty] | *连续7点在中心线之上或之下
*连续7点上升/下降
*任何其它明显非随机的图形
●采取措施的说明
①不要对过程做不必要改变
②注明对过程因素（人机料法环
或MS）所做的调整
[22 empty] | 组容 | A2 | D3 | D4 | d2
[22 empty] | 2 | 1.88 | * | 3.27 | 1.13
[22 empty] | 3 | 1.02 | * | 2.57 | 1.69
[22 empty] | 4 | 0.73 | * | 2.28 | 2.06
● | R=AVE（R）= |  |  | 0.01216 |  |  |  | UCLR=D4R= |  |  | 0.025658 |  |  |  | LCLR=D3R= |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 0.58 | * | 2.11 | 2.33
RANGES（R CHART ） | [21 empty] | 5 | 0.58 | * | 2.11 | 2.33
1.在确定Cpk前过程必须受控
2.组容＜7时没有极差下控制限
●制程能力分析
[23 empty] | Std.Dev = | 0.0053602
[23 empty] | Sigma = | 0.0052189
[23 empty] | PPK = | 6.4322
[23 empty] | Ca = | 17.25%
[23 empty] | CP = | 7.9838
[23 empty] | CPK = | 6.6063
[23 empty] | 等级 = | A
日期 |  | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25
序号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
检查记录 | 1 | 1.002 | 1.009 | 1.004 | 1.003 | 1.013 | 1.006 | 1.011 | 1 | 1.003 | 1.004 | 1 | 0.996 | 0.997 | 1.001 | 0.998 | 1 | 1.005 | 0.997 | 1 | 1 | 0.99 | 1 | 1.004 | 1.008 | 0.995
| 2 | 1.004 | 1.008 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 0.999 | 1.009 | 1.003 | 0.996 | 1 | 1.007 | 1.006 | 1.001 | 1.01 | 1.001 | 1.002 | 1.007 | 1.013 | 0.996 | 1.01 | 0.998 | 1.008 | 1.001 | 1.012 | 0.998
| 3 | 1.007 | 1.006 | 1.002 | 1.007 | 1.005 | 1.001 | 1.006 | 1 | 0.998 | 1.005 | 0.997 | 0.994 | 1.001 | 0.999 | 0.997 | 0.998 | 1.002 | 0.999 | 1.007 | 1.003 | 1.006 | 0.997 | 0.994 | 0.993 | 0.999
| 4 | 1.009 | 0.993 | 0.999 | 1.008 | 1.003 | 1.007 | 1.008 | 1.007 | 1.013 | 1.001 | 1.006 | 1.007 | 1.004 | 1.006 | 0.999 | 1.001 | 1 | 1.016 | 1.001 | 1.015 | 1.006 | 1.012 | 1.003 | 1.012 | 1.002
| 5 | 1.003 | 1.002 | 1.009 | 1.004 | 1.013 | 1 | 1 | 1.013 | 0.995 | 1.001 | 1.007 | 1.006 | 1.002 | 1.014 | 1.006 | 0.997 | 1.012 | 0.998 | 1.005 | 1.01 | 1.001 | 1.007 | 1.008 | 1 | 1.014
TOTAL |  | 5.025 | 5.018 | 5.016 | 5.024 | 5.036 | 5.013 | 5.034 | 5.023 | 5.005 | 5.011 | 5.017 | 5.009 | 5.005 | 5.03 | 5.001 | 4.998 | 5.026 | 5.023 | 5.009 | 5.038 | 5.001 | 5.024 | 5.01 | 5.025 | 5.008
AVERAGE(X) |  | 1.005 | 1.0036 | 1.0032 | 1.0048 | 1.0072 | 1.0026 | 1.0068 | 1.0046 | 1.001 | 1.0022 | 1.0034 | 1.0018 | 1.001 | 1.006 | 1.0002 | 0.9996 | 1.0052 | 1.0046 | 1.0018 | 1.0076 | 1.0002 | 1.0048 | 1.002 | 1.005 | 1.0016
MAX-MIN(R) |  | 0.007 | 0.016 | 0.01 | 0.006 | 0.011 | 0.008 | 0.011 | 0.013 | 0.018 | 0.005 | 0.01 | 0.013 | 0.007 | 0.015 | 0.009 | 0.005 | 0.012 | 0.019 | 0.011 | 0.015 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.019 | 0.019
采取的措施:
|  |  | 制表/日期: | [10 empty] | 审核/日期:
CLX |  | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034
UCLX |  | 1.0105 | 1.0105 | 1.0105 | 1.0105 | 1.0105 | 1.0105 | 1.0105 | 1.0105 | 1.0105 | 1.0105 | 1.0105 | 1.0105 | 1.0105 | 1.0105 | 1.0105 | 1.0105 | 1.0105 | 1.0105 | 1.0105 | 1.0105 | 1.0105 | 1.0105 | 1.0105 | 1.0105 | 1.0105
LCLX |  | 0.99638 | 0.99638 | 0.99638 | 0.99638 | 0.99638 | 0.99638 | 0.99638 | 0.99638 | 0.99638 | 0.99638 | 0.99638 | 0.99638 | 0.99638 | 0.99638 | 0.99638 | 0.99638 | 0.99638 | 0.99638 | 0.99638 | 0.99638 | 0.99638 | 0.99638 | 0.99638 | 0.99638 | 0.99638
Xbar | 2/3UCL | 1.0081 | 1.0081 | 1.0081 | 1.0081 | 1.0081 | 1.0081 | 1.0081 | 1.0081 | 1.0081 | 1.0081 | 1.0081 | 1.0081 | 1.0081 | 1.0081 | 1.0081 | 1.0081 | 1.0081 | 1.0081 | 1.0081 | 1.0081 | 1.0081 | 1.0081 | 1.0081 | 1.0081 | 1.0081
| 1/3UCL | 1.0058 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0058
| 1/3LCL | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011
| 2/3LCL | 0.99873 | 0.99873 | 0.99873 | 0.99873 | 0.99873 | 0.99873 | 0.99873 | 0.99873 | 0.99873 | 0.99873 | 0.99873 | 0.99873 | 0.99873 | 0.99873 | 0.99873 | 0.99873 | 0.99873 | 0.99873 | 0.99873 | 0.99873 | 0.99873 | 0.99873 | 0.99873 | 0.99873 | 0.99873
CLR |  | 0.01216 | 0.01216 | 0.01216 | 0.01216 | 0.01216 | 0.01216 | 0.01216 | 0.01216 | 0.01216 | 0.01216 | 0.01216 | 0.01216 | 0.01216 | 0.01216 | 0.01216 | 0.01216 | 0.01216 | 0.01216 | 0.01216 | 0.01216 | 0.01216 | 0.01216 | 0.01216 | 0.01216 | 0.01216
UCLR |  | 0.025658 | 0.025658 | 0.025658 | 0.025658 | 0.025658 | 0.025658 | 0.025658 | 0.025658 | 0.025658 | 0.025658 | 0.025658 | 0.025658 | 0.025658 | 0.025658 | 0.025658 | 0.025658 | 0.025658 | 0.025658 | 0.025658 | 0.025658 | 0.025658 | 0.025658 | 0.025658 | 0.025658 | 0.025658
LCLR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rbar | 2/3UCL | 0.021158 | 0.021158 | 0.021158 | 0.021158 | 0.021158 | 0.021158 | 0.021158 | 0.021158 | 0.021158 | 0.021158 | 0.021158 | 0.021158 | 0.021158 | 0.021158 | 0.021158 | 0.021158 | 0.021158 | 0.021158 | 0.021158 | 0.021158 | 0.021158 | 0.021158 | 0.021158 | 0.021158 | 0.021158
| 1/3UCL | 0.016659 | 0.016659 | 0.016659 | 0.016659 | 0.016659 | 0.016659 | 0.016659 | 0.016659 | 0.016659 | 0.016659 | 0.016659 | 0.016659 | 0.016659 | 0.016659 | 0.016659 | 0.016659 | 0.016659 | 0.016659 | 0.016659 | 0.016659 | 0.016659 | 0.016659 | 0.016659 | 0.016659 | 0.016659
| 1/3LCL | 0.0081067 | 0.0081067 | 0.0081067 | 0.0081067 | 0.0081067 | 0.0081067 | 0.0081067 | 0.0081067 | 0.0081067 | 0.0081067 | 0.0081067 | 0.0081067 | 0.0081067 | 0.0081067 | 0.0081067 | 0.0081067 | 0.0081067 | 0.0081067 | 0.0081067 | 0.0081067 | 0.0081067 | 0.0081067 | 0.0081067 | 0.0081067 | 0.0081067
| 2/3LCL | 0.0040533 | 0.0040533 | 0.0040533 | 0.0040533 | 0.0040533 | 0.0040533 | 0.0040533 | 0.0040533 | 0.0040533 | 0.0040533 | 0.0040533 | 0.0040533 | 0.0040533 | 0.0040533 | 0.0040533 | 0.0040533 | 0.0040533 | 0.0040533 | 0.0040533 | 0.0040533 | 0.0040533 | 0.0040533 | 0.0040533 | 0.0040533 | 0.0040533

## 计算S相CT电流校准系数
广东首航智慧新能源科技有限公司--过程能力分析报告
工厂车间 |  |  | 一栋三楼 |  |  | 工序名称 |  | 计算S相CT电流校准系数 |  | 公差上限 |  | 1.15 |  | 频率 |  | 25PCS |  | 测量工具 |  | ATE平台(211步) |  | 说 明 栏
成品名称 |  |  | 逆变器 |  |  | 规 格 值 |  | 1.025±0.125 |  | 公差下限 |  | 0.9 |  | 测试者 |  | 韦斌书 |  | 日 期 |  | 9月份前 |  | ●对特殊原因采取措施说明
● | X=AVE（X）= |  |  | 1.0029 |  |  |  | UCLX=X+A2R= |  |  | 1.0089 |  |  |  | LCLX=X-A2R= |  |  | 0.99688 |  |  |  | *任何超出控制限的点
AVEAGE ( Xbar CHART ) | [21 empty] | *连续7点在中心线之上或之下
*连续7点上升/下降
*任何其它明显非随机的图形
●采取措施的说明
①不要对过程做不必要改变
②注明对过程因素（人机料法环
或MS）所做的调整
[22 empty] | 组容 | A2 | D3 | D4 | d2
[22 empty] | 2 | 1.88 | * | 3.27 | 1.13
[22 empty] | 3 | 1.02 | * | 2.57 | 1.69
[22 empty] | 4 | 0.73 | * | 2.28 | 2.06
● | R=AVE（R）= |  |  | 0.01036 |  |  |  | UCLR=D4R= |  |  | 0.02186 |  |  |  | LCLR=D3R= |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 0.58 | * | 2.11 | 2.33
RANGES（R CHART ） | [21 empty] | 5 | 0.58 | * | 2.11 | 2.33
1.在确定Cpk前过程必须受控
2.组容＜7时没有极差下控制限
●制程能力分析
[23 empty] | Std.Dev = | 0.0042884
[23 empty] | Sigma = | 0.0044464
[23 empty] | PPK = | 7.9973
[23 empty] | Ca = | 17.69%
[23 empty] | CP = | 9.371
[23 empty] | CPK = | 7.7133
[23 empty] | 等级 = | A
日期 |  | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25
序号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
检查记录 | 1 | 1 | 1.005 | 0.997 | 0.998 | 1.005 | 0.999 | 1.006 | 0.999 | 0.999 | 1.002 | 0.995 | 1.005 | 1.004 | 0.999 | 1.005 | 0.999 | 1.003 | 1.002 | 1.001 | 1.004 | 0.999 | 0.993 | 1.003 | 0.998 | 1.006
| 2 | 1.01 | 1.004 | 1.002 | 1.005 | 1.001 | 0.999 | 1.008 | 1.008 | 1 | 1.002 | 1.001 | 0.999 | 1.003 | 0.997 | 1.002 | 0.998 | 1.004 | 1.004 | 1.002 | 1.004 | 1.005 | 1 | 1 | 1.002 | 1.003
| 3 | 1.001 | 1.003 | 1.005 | 1 | 1.005 | 1.002 | 1.007 | 0.996 | 1.003 | 1.003 | 1.007 | 1.005 | 1.002 | 1.012 | 0.999 | 1.003 | 1.001 | 1.002 | 1.005 | 1.002 | 1 | 1.001 | 1 | 1.002 | 1.002
| 4 | 1.006 | 0.997 | 1.004 | 1.01 | 1.007 | 1.004 | 1.003 | 1.016 | 1.009 | 1.005 | 1.005 | 1.003 | 0.996 | 1.011 | 0.999 | 1.004 | 1.002 | 1.009 | 0.997 | 1.014 | 1.002 | 1.011 | 0.999 | 1.009 | 0.991
| 5 | 1.001 | 1.007 | 1.013 | 1.007 | 1.006 | 0.999 | 1.003 | 1.003 | 1.002 | 0.993 | 1.006 | 1.006 | 1 | 1.009 | 0.999 | 1.003 | 1.006 | 0.995 | 1.005 | 1.008 | 1.003 | 1.001 | 1.007 | 1.001 | 1.008
TOTAL |  | 5.018 | 5.016 | 5.021 | 5.02 | 5.024 | 5.003 | 5.027 | 5.022 | 5.013 | 5.005 | 5.014 | 5.018 | 5.005 | 5.028 | 5.004 | 5.007 | 5.016 | 5.012 | 5.01 | 5.032 | 5.009 | 5.006 | 5.009 | 5.012 | 5.01
AVERAGE(X) |  | 1.0036 | 1.0032 | 1.0042 | 1.004 | 1.0048 | 1.0006 | 1.0054 | 1.0044 | 1.0026 | 1.001 | 1.0028 | 1.0036 | 1.001 | 1.0056 | 1.0008 | 1.0014 | 1.0032 | 1.0024 | 1.002 | 1.0064 | 1.0018 | 1.0012 | 1.0018 | 1.0024 | 1.002
MAX-MIN(R) |  | 0.01 | 0.01 | 0.016 | 0.012 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.012 | 0.012 | 0.007 | 0.008 | 0.015 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.014 | 0.008 | 0.012 | 0.006 | 0.018 | 0.008 | 0.011 | 0.017
采取的措施:
|  |  | 制表/日期: | [10 empty] | 审核/日期:
CLX |  | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029
UCLX |  | 1.0089 | 1.0089 | 1.0089 | 1.0089 | 1.0089 | 1.0089 | 1.0089 | 1.0089 | 1.0089 | 1.0089 | 1.0089 | 1.0089 | 1.0089 | 1.0089 | 1.0089 | 1.0089 | 1.0089 | 1.0089 | 1.0089 | 1.0089 | 1.0089 | 1.0089 | 1.0089 | 1.0089 | 1.0089
LCLX |  | 0.99688 | 0.99688 | 0.99688 | 0.99688 | 0.99688 | 0.99688 | 0.99688 | 0.99688 | 0.99688 | 0.99688 | 0.99688 | 0.99688 | 0.99688 | 0.99688 | 0.99688 | 0.99688 | 0.99688 | 0.99688 | 0.99688 | 0.99688 | 0.99688 | 0.99688 | 0.99688 | 0.99688 | 0.99688
Xbar | 2/3UCL | 1.0069 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0069
| 1/3UCL | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049
| 1/3LCL | 1.0009 | 1.0009 | 1.0009 | 1.0009 | 1.0009 | 1.0009 | 1.0009 | 1.0009 | 1.0009 | 1.0009 | 1.0009 | 1.0009 | 1.0009 | 1.0009 | 1.0009 | 1.0009 | 1.0009 | 1.0009 | 1.0009 | 1.0009 | 1.0009 | 1.0009 | 1.0009 | 1.0009 | 1.0009
| 2/3LCL | 0.99888 | 0.99888 | 0.99888 | 0.99888 | 0.99888 | 0.99888 | 0.99888 | 0.99888 | 0.99888 | 0.99888 | 0.99888 | 0.99888 | 0.99888 | 0.99888 | 0.99888 | 0.99888 | 0.99888 | 0.99888 | 0.99888 | 0.99888 | 0.99888 | 0.99888 | 0.99888 | 0.99888 | 0.99888
CLR |  | 0.01036 | 0.01036 | 0.01036 | 0.01036 | 0.01036 | 0.01036 | 0.01036 | 0.01036 | 0.01036 | 0.01036 | 0.01036 | 0.01036 | 0.01036 | 0.01036 | 0.01036 | 0.01036 | 0.01036 | 0.01036 | 0.01036 | 0.01036 | 0.01036 | 0.01036 | 0.01036 | 0.01036 | 0.01036
UCLR |  | 0.02186 | 0.02186 | 0.02186 | 0.02186 | 0.02186 | 0.02186 | 0.02186 | 0.02186 | 0.02186 | 0.02186 | 0.02186 | 0.02186 | 0.02186 | 0.02186 | 0.02186 | 0.02186 | 0.02186 | 0.02186 | 0.02186 | 0.02186 | 0.02186 | 0.02186 | 0.02186 | 0.02186 | 0.02186
LCLR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rbar | 2/3UCL | 0.018026 | 0.018026 | 0.018026 | 0.018026 | 0.018026 | 0.018026 | 0.018026 | 0.018026 | 0.018026 | 0.018026 | 0.018026 | 0.018026 | 0.018026 | 0.018026 | 0.018026 | 0.018026 | 0.018026 | 0.018026 | 0.018026 | 0.018026 | 0.018026 | 0.018026 | 0.018026 | 0.018026 | 0.018026
| 1/3UCL | 0.014193 | 0.014193 | 0.014193 | 0.014193 | 0.014193 | 0.014193 | 0.014193 | 0.014193 | 0.014193 | 0.014193 | 0.014193 | 0.014193 | 0.014193 | 0.014193 | 0.014193 | 0.014193 | 0.014193 | 0.014193 | 0.014193 | 0.014193 | 0.014193 | 0.014193 | 0.014193 | 0.014193 | 0.014193
| 1/3LCL | 0.0069067 | 0.0069067 | 0.0069067 | 0.0069067 | 0.0069067 | 0.0069067 | 0.0069067 | 0.0069067 | 0.0069067 | 0.0069067 | 0.0069067 | 0.0069067 | 0.0069067 | 0.0069067 | 0.0069067 | 0.0069067 | 0.0069067 | 0.0069067 | 0.0069067 | 0.0069067 | 0.0069067 | 0.0069067 | 0.0069067 | 0.0069067 | 0.0069067
| 2/3LCL | 0.0034533 | 0.0034533 | 0.0034533 | 0.0034533 | 0.0034533 | 0.0034533 | 0.0034533 | 0.0034533 | 0.0034533 | 0.0034533 | 0.0034533 | 0.0034533 | 0.0034533 | 0.0034533 | 0.0034533 | 0.0034533 | 0.0034533 | 0.0034533 | 0.0034533 | 0.0034533 | 0.0034533 | 0.0034533 | 0.0034533 | 0.0034533 | 0.0034533

## 计算T相CT电流校准系数
广东首航智慧新能源科技有限公司--过程能力分析报告
工厂车间 |  |  | 一栋三楼 |  |  | 工序名称 |  | 计算T相CT电流校准系数 |  | 公差上限 |  | 1.15 |  | 频率 |  | 25PCS |  | 测量工具 |  | ATE平台(212步) |  | 说 明 栏
成品名称 |  |  | 逆变器 |  |  | 规 格 值 |  | 1.025±0.125 |  | 公差下限 |  | 0.9 |  | 测试者 |  | 韦斌书 |  | 日 期 |  | 9月份前 |  | ●对特殊原因采取措施说明
● | X=AVE（X）= |  |  | 1.0027 |  |  |  | UCLX=X+A2R= |  |  | 1.0086 |  |  |  | LCLX=X-A2R= |  |  | 0.99689 |  |  |  | *任何超出控制限的点
AVEAGE ( Xbar CHART ) | [21 empty] | *连续7点在中心线之上或之下
*连续7点上升/下降
*任何其它明显非随机的图形
●采取措施的说明
①不要对过程做不必要改变
②注明对过程因素（人机料法环
或MS）所做的调整
[22 empty] | 组容 | A2 | D3 | D4 | d2
[22 empty] | 2 | 1.88 | * | 3.27 | 1.13
[22 empty] | 3 | 1.02 | * | 2.57 | 1.69
[22 empty] | 4 | 0.73 | * | 2.28 | 2.06
● | R=AVE（R）= |  |  | 0.01008 |  |  |  | UCLR=D4R= |  |  | 0.021269 |  |  |  | LCLR=D3R= |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 0.58 | * | 2.11 | 2.33
RANGES（R CHART ） | [21 empty] | 5 | 0.58 | * | 2.11 | 2.33
1.在确定Cpk前过程必须受控
2.组容＜7时没有极差下控制限
●制程能力分析
[23 empty] | Std.Dev = | 0.004418
[23 empty] | Sigma = | 0.0043262
[23 empty] | PPK = | 7.7514
[23 empty] | Ca = | 17.81%
[23 empty] | CP = | 9.6313
[23 empty] | CPK = | 7.9158
[23 empty] | 等级 = | A
日期 |  | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25
序号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
检查记录 | 1 | 1.008 | 1.012 | 1.007 | 1.006 | 1 | 1.011 | 1.001 | 1.008 | 1.007 | 1.004 | 1.001 | 1.002 | 1.003 | 1.01 | 1.002 | 0.999 | 1.015 | 1.008 | 1.001 | 1.004 | 0.995 | 1.006 | 1.003 | 1 | 1.004
| 2 | 1.003 | 1 | 1.005 | 1.013 | 1.002 | 0.998 | 1.011 | 1.007 | 1.001 | 1.006 | 1.005 | 0.992 | 1.002 | 1.003 | 1.003 | 1.002 | 1 | 0.997 | 1.004 | 1.001 | 0.999 | 1.004 | 1.005 | 0.998 | 1
| 3 | 1 | 0.999 | 1.001 | 0.999 | 1.007 | 1.002 | 1.01 | 0.997 | 1.003 | 0.998 | 1.005 | 1 | 0.999 | 0.995 | 1.002 | 1.001 | 1.006 | 1.008 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1 | 0.995 | 1.005 | 1.006
| 4 | 0.999 | 1.003 | 1.005 | 1.014 | 1.001 | 1.008 | 0.994 | 1.011 | 1.004 | 1.003 | 1.008 | 1.002 | 0.998 | 1.01 | 0.998 | 1.002 | 1.005 | 1.006 | 1.004 | 1.01 | 1.003 | 1.008 | 1.002 | 1.004 | 0.993
| 5 | 1.007 | 0.998 | 1.003 | 1.007 | 1.006 | 1.002 | 1.001 | 1.005 | 0.998 | 1 | 1.005 | 1.006 | 1 | 0.996 | 1.001 | 0.997 | 1.001 | 0.996 | 0.999 | 1 | 1 | 0.999 | 0.998 | 1.001 | 1.002
TOTAL |  | 5.017 | 5.012 | 5.021 | 5.039 | 5.016 | 5.021 | 5.017 | 5.028 | 5.013 | 5.011 | 5.024 | 5.002 | 5.002 | 5.014 | 5.006 | 5.001 | 5.027 | 5.015 | 5.009 | 5.016 | 4.998 | 5.017 | 5.003 | 5.008 | 5.005
AVERAGE(X) |  | 1.0034 | 1.0024 | 1.0042 | 1.0078 | 1.0032 | 1.0042 | 1.0034 | 1.0056 | 1.0026 | 1.0022 | 1.0048 | 1.0004 | 1.0004 | 1.0028 | 1.0012 | 1.0002 | 1.0054 | 1.003 | 1.0018 | 1.0032 | 0.9996 | 1.0034 | 1.0006 | 1.0016 | 1.001
MAX-MIN(R) |  | 0.009 | 0.014 | 0.006 | 0.015 | 0.007 | 0.013 | 0.017 | 0.014 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.014 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.005 | 0.015 | 0.012 | 0.005 | 0.01 | 0.008 | 0.009 | 0.01 | 0.007 | 0.013
采取的措施:
|  |  | 制表/日期: | [10 empty] | 审核/日期:
CLX |  | 1.0027 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0027
UCLX |  | 1.0086 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0086
LCLX |  | 0.99689 | 0.99689 | 0.99689 | 0.99689 | 0.99689 | 0.99689 | 0.99689 | 0.99689 | 0.99689 | 0.99689 | 0.99689 | 0.99689 | 0.99689 | 0.99689 | 0.99689 | 0.99689 | 0.99689 | 0.99689 | 0.99689 | 0.99689 | 0.99689 | 0.99689 | 0.99689 | 0.99689 | 0.99689
Xbar | 2/3UCL | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066
| 1/3UCL | 1.0047 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0047
| 1/3LCL | 1.0008 | 1.0008 | 1.0008 | 1.0008 | 1.0008 | 1.0008 | 1.0008 | 1.0008 | 1.0008 | 1.0008 | 1.0008 | 1.0008 | 1.0008 | 1.0008 | 1.0008 | 1.0008 | 1.0008 | 1.0008 | 1.0008 | 1.0008 | 1.0008 | 1.0008 | 1.0008 | 1.0008 | 1.0008
| 2/3LCL | 0.99884 | 0.99884 | 0.99884 | 0.99884 | 0.99884 | 0.99884 | 0.99884 | 0.99884 | 0.99884 | 0.99884 | 0.99884 | 0.99884 | 0.99884 | 0.99884 | 0.99884 | 0.99884 | 0.99884 | 0.99884 | 0.99884 | 0.99884 | 0.99884 | 0.99884 | 0.99884 | 0.99884 | 0.99884
CLR |  | 0.01008 | 0.01008 | 0.01008 | 0.01008 | 0.01008 | 0.01008 | 0.01008 | 0.01008 | 0.01008 | 0.01008 | 0.01008 | 0.01008 | 0.01008 | 0.01008 | 0.01008 | 0.01008 | 0.01008 | 0.01008 | 0.01008 | 0.01008 | 0.01008 | 0.01008 | 0.01008 | 0.01008 | 0.01008
UCLR |  | 0.021269 | 0.021269 | 0.021269 | 0.021269 | 0.021269 | 0.021269 | 0.021269 | 0.021269 | 0.021269 | 0.021269 | 0.021269 | 0.021269 | 0.021269 | 0.021269 | 0.021269 | 0.021269 | 0.021269 | 0.021269 | 0.021269 | 0.021269 | 0.021269 | 0.021269 | 0.021269 | 0.021269 | 0.021269
LCLR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rbar | 2/3UCL | 0.017539 | 0.017539 | 0.017539 | 0.017539 | 0.017539 | 0.017539 | 0.017539 | 0.017539 | 0.017539 | 0.017539 | 0.017539 | 0.017539 | 0.017539 | 0.017539 | 0.017539 | 0.017539 | 0.017539 | 0.017539 | 0.017539 | 0.017539 | 0.017539 | 0.017539 | 0.017539 | 0.017539 | 0.017539
| 1/3UCL | 0.01381 | 0.01381 | 0.01381 | 0.01381 | 0.01381 | 0.01381 | 0.01381 | 0.01381 | 0.01381 | 0.01381 | 0.01381 | 0.01381 | 0.01381 | 0.01381 | 0.01381 | 0.01381 | 0.01381 | 0.01381 | 0.01381 | 0.01381 | 0.01381 | 0.01381 | 0.01381 | 0.01381 | 0.01381
| 1/3LCL | 0.00672 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00672
| 2/3LCL | 0.00336 | 0.00336 | 0.00336 | 0.00336 | 0.00336 | 0.00336 | 0.00336 | 0.00336 | 0.00336 | 0.00336 | 0.00336 | 0.00336 | 0.00336 | 0.00336 | 0.00336 | 0.00336 | 0.00336 | 0.00336 | 0.00336 | 0.00336 | 0.00336 | 0.00336 | 0.00336 | 0.00336 | 0.00336

## 检验R相电流校准效果
广东首航智慧新能源科技有限公司--过程能力分析报告
工厂车间 |  |  | 一栋三楼 |  |  | 工序名称 |  | 检验R相电流校准效果 |  | 公差上限 |  | 1 |  | 频率 |  | 25PCS |  | 测量工具 |  | ATE平台(221步) |  | 说 明 栏
成品名称 |  |  | 逆变器 |  |  | 规 格 值 |  | 0±1 |  | 公差下限 |  | -1 |  | 测试者 |  | 韦斌书 |  | 日 期 |  | 9月份前 |  | ●对特殊原因采取措施说明
● | X=AVE（X）= |  |  | 0.046712 |  |  |  | UCLX=X+A2R= |  |  | 0.094342 |  |  |  | LCLX=X-A2R= |  |  | -0.0009176 |  |  |  | *任何超出控制限的点
AVEAGE ( Xbar CHART ) | [21 empty] | *连续7点在中心线之上或之下
*连续7点上升/下降
*任何其它明显非随机的图形
●采取措施的说明
①不要对过程做不必要改变
②注明对过程因素（人机料法环
或MS）所做的调整
[22 empty] | 组容 | A2 | D3 | D4 | d2
[22 empty] | 2 | 1.88 | * | 3.27 | 1.13
[22 empty] | 3 | 1.02 | * | 2.57 | 1.69
[22 empty] | 4 | 0.73 | * | 2.28 | 2.06
● | R=AVE（R）= |  |  | 0.08212 |  |  |  | UCLR=D4R= |  |  | 0.17327 |  |  |  | LCLR=D3R= |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 0.58 | * | 2.11 | 2.33
RANGES（R CHART ） | [21 empty] | 5 | 0.58 | * | 2.11 | 2.33
1.在确定Cpk前过程必须受控
2.组容＜7时没有极差下控制限
●制程能力分析
[23 empty] | Std.Dev = | 0.03746
[23 empty] | Sigma = | 0.035245
[23 empty] | PPK = | 8.4827
[23 empty] | Ca = | 4.671%
[23 empty] | CP = | 9.4577
[23 empty] | CPK = | 9.0159
[23 empty] | 等级 = | A
日期 |  | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25
序号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
检查记录 | 1 | 0.066 | 0.043 | 0.079 | 0.004 | 0.034 | 0.057 | 0.056 | 0.096 | 0.097 | 0.028 | 0.006 | 0.033 | 0.153 | 0.026 | 0.041 | 0.111 | 0.043 | 0.001 | 0.004 | 0.01 | 0.054 | 0.003 | 0.048 | 0.069 | 0.011
| 2 | 0.04 | 0.026 | 0.016 | 0.005 | 0.037 | 0.036 | 0.058 | 0.017 | 0.072 | 0.174 | 0.041 | 0.012 | 0.051 | 0.001 | 0.049 | 0.127 | 0.07 | 0.115 | 0.016 | 0.084 | 0.038 | 0.003 | 0.039 | 0.106 | 0.031
| 3 | 0.017 | 0.016 | 0.027 | 0.002 | 0.118 | 0.05 | 0.009 | 0.025 | 0.053 | 0.098 | 0.033 | 0.001 | 0.069 | 0.042 | 0.094 | 0.097 | 0.056 | 0.074 | 0.037 | 0.019 | 0.05 | 0.072 | 0.013 | 0.025 | 0.039
| 4 | 0.018 | 0 | 0.029 | 0.067 | 0.001 | 0.049 | 0.011 | 0.191 | 0 | 0.094 | 0.086 | 0.048 | 0.041 | 0.094 | 0.028 | 0.02 | 0.033 | 0.045 | 0.004 | 0.032 | 0.008 | 0.02 | 0.018 | 0.056 | 0.047
| 5 | 0.091 | 0.089 | 0.061 | 0.068 | 0.077 | 0.105 | 0.057 | 0.014 | 0.031 | 0.059 | 0.039 | 0.01 | 0.03 | 0.006 | 0.011 | 0.039 | 0.03 | 0.064 | 0.012 | 0.015 | 0.081 | 0.08 | 0.038 | 0.112 | 0.007
TOTAL |  | 0.232 | 0.174 | 0.212 | 0.146 | 0.267 | 0.297 | 0.191 | 0.343 | 0.253 | 0.453 | 0.205 | 0.104 | 0.344 | 0.169 | 0.223 | 0.394 | 0.232 | 0.299 | 0.073 | 0.16 | 0.231 | 0.178 | 0.156 | 0.368 | 0.135
AVERAGE(X) |  | 0.0464 | 0.0348 | 0.0424 | 0.0292 | 0.0534 | 0.0594 | 0.0382 | 0.0686 | 0.0506 | 0.0906 | 0.041 | 0.0208 | 0.0688 | 0.0338 | 0.0446 | 0.0788 | 0.0464 | 0.0598 | 0.0146 | 0.032 | 0.0462 | 0.0356 | 0.0312 | 0.0736 | 0.027
MAX-MIN(R) |  | 0.074 | 0.089 | 0.063 | 0.066 | 0.117 | 0.069 | 0.049 | 0.177 | 0.097 | 0.146 | 0.08 | 0.047 | 0.123 | 0.093 | 0.083 | 0.107 | 0.04 | 0.114 | 0.033 | 0.074 | 0.073 | 0.077 | 0.035 | 0.087 | 0.04
采取的措施:
|  |  | 制表/日期: | [10 empty] | 审核/日期:
CLX |  | 0.046712 | 0.046712 | 0.046712 | 0.046712 | 0.046712 | 0.046712 | 0.046712 | 0.046712 | 0.046712 | 0.046712 | 0.046712 | 0.046712 | 0.046712 | 0.046712 | 0.046712 | 0.046712 | 0.046712 | 0.046712 | 0.046712 | 0.046712 | 0.046712 | 0.046712 | 0.046712 | 0.046712 | 0.046712
UCLX |  | 0.094342 | 0.094342 | 0.094342 | 0.094342 | 0.094342 | 0.094342 | 0.094342 | 0.094342 | 0.094342 | 0.094342 | 0.094342 | 0.094342 | 0.094342 | 0.094342 | 0.094342 | 0.094342 | 0.094342 | 0.094342 | 0.094342 | 0.094342 | 0.094342 | 0.094342 | 0.094342 | 0.094342 | 0.094342
LCLX |  | -0.0009176 | -0.0009176 | -0.0009176 | -0.0009176 | -0.0009176 | -0.0009176 | -0.0009176 | -0.0009176 | -0.0009176 | -0.0009176 | -0.0009176 | -0.0009176 | -0.0009176 | -0.0009176 | -0.0009176 | -0.0009176 | -0.0009176 | -0.0009176 | -0.0009176 | -0.0009176 | -0.0009176 | -0.0009176 | -0.0009176 | -0.0009176 | -0.0009176
Xbar | 2/3UCL | 0.078465 | 0.078465 | 0.078465 | 0.078465 | 0.078465 | 0.078465 | 0.078465 | 0.078465 | 0.078465 | 0.078465 | 0.078465 | 0.078465 | 0.078465 | 0.078465 | 0.078465 | 0.078465 | 0.078465 | 0.078465 | 0.078465 | 0.078465 | 0.078465 | 0.078465 | 0.078465 | 0.078465 | 0.078465
| 1/3UCL | 0.062589 | 0.062589 | 0.062589 | 0.062589 | 0.062589 | 0.062589 | 0.062589 | 0.062589 | 0.062589 | 0.062589 | 0.062589 | 0.062589 | 0.062589 | 0.062589 | 0.062589 | 0.062589 | 0.062589 | 0.062589 | 0.062589 | 0.062589 | 0.062589 | 0.062589 | 0.062589 | 0.062589 | 0.062589
| 1/3LCL | 0.030835 | 0.030835 | 0.030835 | 0.030835 | 0.030835 | 0.030835 | 0.030835 | 0.030835 | 0.030835 | 0.030835 | 0.030835 | 0.030835 | 0.030835 | 0.030835 | 0.030835 | 0.030835 | 0.030835 | 0.030835 | 0.030835 | 0.030835 | 0.030835 | 0.030835 | 0.030835 | 0.030835 | 0.030835
| 2/3LCL | 0.014959 | 0.014959 | 0.014959 | 0.014959 | 0.014959 | 0.014959 | 0.014959 | 0.014959 | 0.014959 | 0.014959 | 0.014959 | 0.014959 | 0.014959 | 0.014959 | 0.014959 | 0.014959 | 0.014959 | 0.014959 | 0.014959 | 0.014959 | 0.014959 | 0.014959 | 0.014959 | 0.014959 | 0.014959
CLR |  | 0.08212 | 0.08212 | 0.08212 | 0.08212 | 0.08212 | 0.08212 | 0.08212 | 0.08212 | 0.08212 | 0.08212 | 0.08212 | 0.08212 | 0.08212 | 0.08212 | 0.08212 | 0.08212 | 0.08212 | 0.08212 | 0.08212 | 0.08212 | 0.08212 | 0.08212 | 0.08212 | 0.08212 | 0.08212
UCLR |  | 0.17327 | 0.17327 | 0.17327 | 0.17327 | 0.17327 | 0.17327 | 0.17327 | 0.17327 | 0.17327 | 0.17327 | 0.17327 | 0.17327 | 0.17327 | 0.17327 | 0.17327 | 0.17327 | 0.17327 | 0.17327 | 0.17327 | 0.17327 | 0.17327 | 0.17327 | 0.17327 | 0.17327 | 0.17327
LCLR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rbar | 2/3UCL | 0.14289 | 0.14289 | 0.14289 | 0.14289 | 0.14289 | 0.14289 | 0.14289 | 0.14289 | 0.14289 | 0.14289 | 0.14289 | 0.14289 | 0.14289 | 0.14289 | 0.14289 | 0.14289 | 0.14289 | 0.14289 | 0.14289 | 0.14289 | 0.14289 | 0.14289 | 0.14289 | 0.14289 | 0.14289
| 1/3UCL | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125
| 1/3LCL | 0.054747 | 0.054747 | 0.054747 | 0.054747 | 0.054747 | 0.054747 | 0.054747 | 0.054747 | 0.054747 | 0.054747 | 0.054747 | 0.054747 | 0.054747 | 0.054747 | 0.054747 | 0.054747 | 0.054747 | 0.054747 | 0.054747 | 0.054747 | 0.054747 | 0.054747 | 0.054747 | 0.054747 | 0.054747
| 2/3LCL | 0.027373 | 0.027373 | 0.027373 | 0.027373 | 0.027373 | 0.027373 | 0.027373 | 0.027373 | 0.027373 | 0.027373 | 0.027373 | 0.027373 | 0.027373 | 0.027373 | 0.027373 | 0.027373 | 0.027373 | 0.027373 | 0.027373 | 0.027373 | 0.027373 | 0.027373 | 0.027373 | 0.027373 | 0.027373

## 检验S相电流校准效果
广东首航智慧新能源科技有限公司--过程能力分析报告
工厂车间 |  |  | 一栋三楼 |  |  | 工序名称 |  | 检验S相电流校准效果 |  | 公差上限 |  | 1 |  | 频率 |  | 25PCS |  | 测量工具 |  | ATE平台(222步) |  | 说 明 栏
成品名称 |  |  | 逆变器 |  |  | 规 格 值 |  | 0±1 |  | 公差下限 |  | -1 |  | 测试者 |  | 韦斌书 |  | 日 期 |  | 9月份前 |  | ●对特殊原因采取措施说明
● | X=AVE（X）= |  |  | 0.05412 |  |  |  | UCLX=X+A2R= |  |  | 0.10954 |  |  |  | LCLX=X-A2R= |  |  | -0.0013048 |  |  |  | *任何超出控制限的点
AVEAGE ( Xbar CHART ) | [21 empty] | *连续7点在中心线之上或之下
*连续7点上升/下降
*任何其它明显非随机的图形
●采取措施的说明
①不要对过程做不必要改变
②注明对过程因素（人机料法环
或MS）所做的调整
[22 empty] | 组容 | A2 | D3 | D4 | d2
[22 empty] | 2 | 1.88 | * | 3.27 | 1.13
[22 empty] | 3 | 1.02 | * | 2.57 | 1.69
[22 empty] | 4 | 0.73 | * | 2.28 | 2.06
● | R=AVE（R）= |  |  | 0.09556 |  |  |  | UCLR=D4R= |  |  | 0.20163 |  |  |  | LCLR=D3R= |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 0.58 | * | 2.11 | 2.33
RANGES（R CHART ） | [21 empty] | 5 | 0.58 | * | 2.11 | 2.33
1.在确定Cpk前过程必须受控
2.组容＜7时没有极差下控制限
●制程能力分析
[23 empty] | Std.Dev = | 0.043021
[23 empty] | Sigma = | 0.041013
[23 empty] | PPK = | 7.3288
[23 empty] | Ca = | 5.412%
[23 empty] | CP = | 8.1275
[23 empty] | CPK = | 7.6877
[23 empty] | 等级 = | A
日期 |  | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25
序号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
检查记录 | 1 | 0.08 | 0.003 | 0.135 | 0.006 | 0.035 | 0.058 | 0.06 | 0.087 | 0.047 | 0.019 | 0.012 | 0 | 0.186 | 0.002 | 0.061 | 0.131 | 0.042 | 0.021 | 0.037 | 0.009 | 0.104 | 0.027 | 0.04 | 0.047 | 0.08
| 2 | 0.036 | 0.044 | 0.009 | 0.022 | 0.047 | 0.057 | 0.044 | 0.034 | 0.106 | 0.199 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.022 | 0.037 | 0.098 | 0.107 | 0.127 | 0.025 | 0.084 | 0.016 | 0.009 | 0.063 | 0.116 | 0.047
| 3 | 0.042 | 0.016 | 0.01 | 0.04 | 0.091 | 0.079 | 0.033 | 0.055 | 0.025 | 0.117 | 0.013 | 0.031 | 0.067 | 0.023 | 0.05 | 0.118 | 0.064 | 0.032 | 0.068 | 0.008 | 0.097 | 0.077 | 0.003 | 0.065 | 0.056
| 4 | 0.046 | 0.034 | 0.046 | 0.036 | 0.017 | 0.118 | 0.024 | 0.201 | 0.001 | 0.079 | 0.167 | 0.061 | 0.03 | 0.087 | 0.028 | 0.013 | 0.047 | 0.057 | 0.006 | 0.001 | 0.013 | 0.029 | 0.07 | 0.062 | 0.061
| 5 | 0.129 | 0.103 | 0.063 | 0.07 | 0.108 | 0.104 | 0.066 | 0.031 | 0.014 | 0.028 | 0.036 | 0.041 | 0.037 | 0.002 | 0.022 | 0.039 | 0.013 | 0.121 | 0.027 | 0.043 | 0.068 | 0.085 | 0.005 | 0.137 | 0.006
TOTAL |  | 0.333 | 0.2 | 0.263 | 0.174 | 0.298 | 0.416 | 0.227 | 0.408 | 0.193 | 0.442 | 0.258 | 0.138 | 0.36 | 0.136 | 0.198 | 0.399 | 0.273 | 0.358 | 0.163 | 0.145 | 0.298 | 0.227 | 0.181 | 0.427 | 0.25
AVERAGE(X) |  | 0.0666 | 0.04 | 0.0526 | 0.0348 | 0.0596 | 0.0832 | 0.0454 | 0.0816 | 0.0386 | 0.0884 | 0.0516 | 0.0276 | 0.072 | 0.0272 | 0.0396 | 0.0798 | 0.0546 | 0.0716 | 0.0326 | 0.029 | 0.0596 | 0.0454 | 0.0362 | 0.0854 | 0.05
MAX-MIN(R) |  | 0.093 | 0.1 | 0.126 | 0.064 | 0.091 | 0.061 | 0.042 | 0.17 | 0.105 | 0.18 | 0.155 | 0.061 | 0.156 | 0.085 | 0.039 | 0.118 | 0.094 | 0.106 | 0.062 | 0.083 | 0.091 | 0.076 | 0.067 | 0.09 | 0.074
采取的措施:
|  |  | 制表/日期: | [10 empty] | 审核/日期:
CLX |  | 0.05412 | 0.05412 | 0.05412 | 0.05412 | 0.05412 | 0.05412 | 0.05412 | 0.05412 | 0.05412 | 0.05412 | 0.05412 | 0.05412 | 0.05412 | 0.05412 | 0.05412 | 0.05412 | 0.05412 | 0.05412 | 0.05412 | 0.05412 | 0.05412 | 0.05412 | 0.05412 | 0.05412 | 0.05412
UCLX |  | 0.10954 | 0.10954 | 0.10954 | 0.10954 | 0.10954 | 0.10954 | 0.10954 | 0.10954 | 0.10954 | 0.10954 | 0.10954 | 0.10954 | 0.10954 | 0.10954 | 0.10954 | 0.10954 | 0.10954 | 0.10954 | 0.10954 | 0.10954 | 0.10954 | 0.10954 | 0.10954 | 0.10954 | 0.10954
LCLX |  | -0.0013048 | -0.0013048 | -0.0013048 | -0.0013048 | -0.0013048 | -0.0013048 | -0.0013048 | -0.0013048 | -0.0013048 | -0.0013048 | -0.0013048 | -0.0013048 | -0.0013048 | -0.0013048 | -0.0013048 | -0.0013048 | -0.0013048 | -0.0013048 | -0.0013048 | -0.0013048 | -0.0013048 | -0.0013048 | -0.0013048 | -0.0013048 | -0.0013048
Xbar | 2/3UCL | 0.09107 | 0.09107 | 0.09107 | 0.09107 | 0.09107 | 0.09107 | 0.09107 | 0.09107 | 0.09107 | 0.09107 | 0.09107 | 0.09107 | 0.09107 | 0.09107 | 0.09107 | 0.09107 | 0.09107 | 0.09107 | 0.09107 | 0.09107 | 0.09107 | 0.09107 | 0.09107 | 0.09107 | 0.09107
| 1/3UCL | 0.072595 | 0.072595 | 0.072595 | 0.072595 | 0.072595 | 0.072595 | 0.072595 | 0.072595 | 0.072595 | 0.072595 | 0.072595 | 0.072595 | 0.072595 | 0.072595 | 0.072595 | 0.072595 | 0.072595 | 0.072595 | 0.072595 | 0.072595 | 0.072595 | 0.072595 | 0.072595 | 0.072595 | 0.072595
| 1/3LCL | 0.035645 | 0.035645 | 0.035645 | 0.035645 | 0.035645 | 0.035645 | 0.035645 | 0.035645 | 0.035645 | 0.035645 | 0.035645 | 0.035645 | 0.035645 | 0.035645 | 0.035645 | 0.035645 | 0.035645 | 0.035645 | 0.035645 | 0.035645 | 0.035645 | 0.035645 | 0.035645 | 0.035645 | 0.035645
| 2/3LCL | 0.01717 | 0.01717 | 0.01717 | 0.01717 | 0.01717 | 0.01717 | 0.01717 | 0.01717 | 0.01717 | 0.01717 | 0.01717 | 0.01717 | 0.01717 | 0.01717 | 0.01717 | 0.01717 | 0.01717 | 0.01717 | 0.01717 | 0.01717 | 0.01717 | 0.01717 | 0.01717 | 0.01717 | 0.01717
CLR |  | 0.09556 | 0.09556 | 0.09556 | 0.09556 | 0.09556 | 0.09556 | 0.09556 | 0.09556 | 0.09556 | 0.09556 | 0.09556 | 0.09556 | 0.09556 | 0.09556 | 0.09556 | 0.09556 | 0.09556 | 0.09556 | 0.09556 | 0.09556 | 0.09556 | 0.09556 | 0.09556 | 0.09556 | 0.09556
UCLR |  | 0.20163 | 0.20163 | 0.20163 | 0.20163 | 0.20163 | 0.20163 | 0.20163 | 0.20163 | 0.20163 | 0.20163 | 0.20163 | 0.20163 | 0.20163 | 0.20163 | 0.20163 | 0.20163 | 0.20163 | 0.20163 | 0.20163 | 0.20163 | 0.20163 | 0.20163 | 0.20163 | 0.20163 | 0.20163
LCLR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rbar | 2/3UCL | 0.16627 | 0.16627 | 0.16627 | 0.16627 | 0.16627 | 0.16627 | 0.16627 | 0.16627 | 0.16627 | 0.16627 | 0.16627 | 0.16627 | 0.16627 | 0.16627 | 0.16627 | 0.16627 | 0.16627 | 0.16627 | 0.16627 | 0.16627 | 0.16627 | 0.16627 | 0.16627 | 0.16627 | 0.16627
| 1/3UCL | 0.13092 | 0.13092 | 0.13092 | 0.13092 | 0.13092 | 0.13092 | 0.13092 | 0.13092 | 0.13092 | 0.13092 | 0.13092 | 0.13092 | 0.13092 | 0.13092 | 0.13092 | 0.13092 | 0.13092 | 0.13092 | 0.13092 | 0.13092 | 0.13092 | 0.13092 | 0.13092 | 0.13092 | 0.13092
| 1/3LCL | 0.063707 | 0.063707 | 0.063707 | 0.063707 | 0.063707 | 0.063707 | 0.063707 | 0.063707 | 0.063707 | 0.063707 | 0.063707 | 0.063707 | 0.063707 | 0.063707 | 0.063707 | 0.063707 | 0.063707 | 0.063707 | 0.063707 | 0.063707 | 0.063707 | 0.063707 | 0.063707 | 0.063707 | 0.063707
| 2/3LCL | 0.031853 | 0.031853 | 0.031853 | 0.031853 | 0.031853 | 0.031853 | 0.031853 | 0.031853 | 0.031853 | 0.031853 | 0.031853 | 0.031853 | 0.031853 | 0.031853 | 0.031853 | 0.031853 | 0.031853 | 0.031853 | 0.031853 | 0.031853 | 0.031853 | 0.031853 | 0.031853 | 0.031853 | 0.031853

## 检验T相电流校准效果
广东首航智慧新能源科技有限公司--过程能力分析报告
工厂车间 |  |  | 一栋三楼 |  |  | 工序名称 |  | 检验T相电流校准效果 |  | 公差上限 |  | 1 |  | 频率 |  | 25PCS |  | 测量工具 |  | ATE平台(223步) |  | 说 明 栏
成品名称 |  |  | 逆变器 |  |  | 规 格 值 |  | 0±1 |  | 公差下限 |  | -1 |  | 测试者 |  | 韦斌书 |  | 日 期 |  | 9月份前 |  | ●对特殊原因采取措施说明
● | X=AVE（X）= |  |  | 0.050008 |  |  |  | UCLX=X+A2R= |  |  | 0.10504 |  |  |  | LCLX=X-A2R= |  |  | -0.0050224 |  |  |  | *任何超出控制限的点
AVEAGE ( Xbar CHART ) | [21 empty] | *连续7点在中心线之上或之下
*连续7点上升/下降
*任何其它明显非随机的图形
●采取措施的说明
①不要对过程做不必要改变
②注明对过程因素（人机料法环
或MS）所做的调整
[22 empty] | 组容 | A2 | D3 | D4 | d2
[22 empty] | 2 | 1.88 | * | 3.27 | 1.13
[22 empty] | 3 | 1.02 | * | 2.57 | 1.69
[22 empty] | 4 | 0.73 | * | 2.28 | 2.06
● | R=AVE（R）= |  |  | 0.09488 |  |  |  | UCLR=D4R= |  |  | 0.2002 |  |  |  | LCLR=D3R= |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 0.58 | * | 2.11 | 2.33
RANGES（R CHART ） | [21 empty] | 5 | 0.58 | * | 2.11 | 2.33
1.在确定Cpk前过程必须受控
2.组容＜7时没有极差下控制限
●制程能力分析
[23 empty] | Std.Dev = | 0.042088
[23 empty] | Sigma = | 0.040721
[23 empty] | PPK = | 7.5239
[23 empty] | Ca = | 5.001%
[23 empty] | CP = | 8.1858
[23 empty] | CPK = | 7.7764
[23 empty] | 等级 = | A
日期 |  | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25
序号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
检查记录 | 1 | 0.037 | 0.026 | 0.072 | 0.012 | 0.011 | 0.049 | 0.066 | 0.073 | 0.045 | 0.003 | 0.02 | 0.011 | 0.195 | 0.007 | 0.017 | 0.132 | 0.053 | 0.001 | 0.017 | 0.01 | 0.067 | 0.023 | 0.039 | 0.142 | 0.045
| 2 | 0.062 | 0.038 | 0.018 | 0.057 | 0.048 | 0.057 | 0.042 | 0.022 | 0.117 | 0.207 | 0.042 | 0.003 | 0.049 | 0.061 | 0.007 | 0.087 | 0.088 | 0.15 | 0.002 | 0.095 | 0.01 | 0.032 | 0.045 | 0.102 | 0.035
| 3 | 0.007 | 0.005 | 0.048 | 0.077 | 0.109 | 0.023 | 0.016 | 0.009 | 0.024 | 0.082 | 0.022 | 0.059 | 0.036 | 0.065 | 0.109 | 0.123 | 0.026 | 0.062 | 0.027 | 0.06 | 0.08 | 0.009 | 0.027 | 0.05 | 0.026
| 4 | 0.046 | 0.027 | 0.073 | 0.034 | 0.015 | 0.121 | 0.032 | 0.107 | 0.039 | 0.112 | 0.148 | 0.015 | 0 | 0.079 | 0.033 | 0.028 | 0.079 | 0.002 | 0.028 | 0.014 | 0.043 | 0.003 | 0.006 | 0.049 | 0.077
| 5 | 0.167 | 0.109 | 0.052 | 0.086 | 0.088 | 0.067 | 0.057 | 0.023 | 0.021 | 0.027 | 0.016 | 0.015 | 0.054 | 0.009 | 0.003 | 0.017 | 0.009 | 0.064 | 0.034 | 0.049 | 0.014 | 0.059 | 0.035 | 0.115 | 0.021
TOTAL |  | 0.319 | 0.205 | 0.263 | 0.266 | 0.271 | 0.317 | 0.213 | 0.234 | 0.246 | 0.431 | 0.248 | 0.103 | 0.334 | 0.221 | 0.169 | 0.387 | 0.255 | 0.279 | 0.108 | 0.228 | 0.214 | 0.126 | 0.152 | 0.458 | 0.204
AVERAGE(X) |  | 0.0638 | 0.041 | 0.0526 | 0.0532 | 0.0542 | 0.0634 | 0.0426 | 0.0468 | 0.0492 | 0.0862 | 0.0496 | 0.0206 | 0.0668 | 0.0442 | 0.0338 | 0.0774 | 0.051 | 0.0558 | 0.0216 | 0.0456 | 0.0428 | 0.0252 | 0.0304 | 0.0916 | 0.0408
MAX-MIN(R) |  | 0.16 | 0.104 | 0.055 | 0.074 | 0.098 | 0.098 | 0.05 | 0.098 | 0.096 | 0.204 | 0.132 | 0.056 | 0.195 | 0.072 | 0.106 | 0.115 | 0.079 | 0.149 | 0.032 | 0.085 | 0.07 | 0.056 | 0.039 | 0.093 | 0.056
采取的措施:
|  |  | 制表/日期: | [10 empty] | 审核/日期:
CLX |  | 0.050008 | 0.050008 | 0.050008 | 0.050008 | 0.050008 | 0.050008 | 0.050008 | 0.050008 | 0.050008 | 0.050008 | 0.050008 | 0.050008 | 0.050008 | 0.050008 | 0.050008 | 0.050008 | 0.050008 | 0.050008 | 0.050008 | 0.050008 | 0.050008 | 0.050008 | 0.050008 | 0.050008 | 0.050008
UCLX |  | 0.10504 | 0.10504 | 0.10504 | 0.10504 | 0.10504 | 0.10504 | 0.10504 | 0.10504 | 0.10504 | 0.10504 | 0.10504 | 0.10504 | 0.10504 | 0.10504 | 0.10504 | 0.10504 | 0.10504 | 0.10504 | 0.10504 | 0.10504 | 0.10504 | 0.10504 | 0.10504 | 0.10504 | 0.10504
LCLX |  | -0.0050224 | -0.0050224 | -0.0050224 | -0.0050224 | -0.0050224 | -0.0050224 | -0.0050224 | -0.0050224 | -0.0050224 | -0.0050224 | -0.0050224 | -0.0050224 | -0.0050224 | -0.0050224 | -0.0050224 | -0.0050224 | -0.0050224 | -0.0050224 | -0.0050224 | -0.0050224 | -0.0050224 | -0.0050224 | -0.0050224 | -0.0050224 | -0.0050224
Xbar | 2/3UCL | 0.086695 | 0.086695 | 0.086695 | 0.086695 | 0.086695 | 0.086695 | 0.086695 | 0.086695 | 0.086695 | 0.086695 | 0.086695 | 0.086695 | 0.086695 | 0.086695 | 0.086695 | 0.086695 | 0.086695 | 0.086695 | 0.086695 | 0.086695 | 0.086695 | 0.086695 | 0.086695 | 0.086695 | 0.086695
| 1/3UCL | 0.068351 | 0.068351 | 0.068351 | 0.068351 | 0.068351 | 0.068351 | 0.068351 | 0.068351 | 0.068351 | 0.068351 | 0.068351 | 0.068351 | 0.068351 | 0.068351 | 0.068351 | 0.068351 | 0.068351 | 0.068351 | 0.068351 | 0.068351 | 0.068351 | 0.068351 | 0.068351 | 0.068351 | 0.068351
| 1/3LCL | 0.031665 | 0.031665 | 0.031665 | 0.031665 | 0.031665 | 0.031665 | 0.031665 | 0.031665 | 0.031665 | 0.031665 | 0.031665 | 0.031665 | 0.031665 | 0.031665 | 0.031665 | 0.031665 | 0.031665 | 0.031665 | 0.031665 | 0.031665 | 0.031665 | 0.031665 | 0.031665 | 0.031665 | 0.031665
| 2/3LCL | 0.013321 | 0.013321 | 0.013321 | 0.013321 | 0.013321 | 0.013321 | 0.013321 | 0.013321 | 0.013321 | 0.013321 | 0.013321 | 0.013321 | 0.013321 | 0.013321 | 0.013321 | 0.013321 | 0.013321 | 0.013321 | 0.013321 | 0.013321 | 0.013321 | 0.013321 | 0.013321 | 0.013321 | 0.013321
CLR |  | 0.09488 | 0.09488 | 0.09488 | 0.09488 | 0.09488 | 0.09488 | 0.09488 | 0.09488 | 0.09488 | 0.09488 | 0.09488 | 0.09488 | 0.09488 | 0.09488 | 0.09488 | 0.09488 | 0.09488 | 0.09488 | 0.09488 | 0.09488 | 0.09488 | 0.09488 | 0.09488 | 0.09488 | 0.09488
UCLR |  | 0.2002 | 0.2002 | 0.2002 | 0.2002 | 0.2002 | 0.2002 | 0.2002 | 0.2002 | 0.2002 | 0.2002 | 0.2002 | 0.2002 | 0.2002 | 0.2002 | 0.2002 | 0.2002 | 0.2002 | 0.2002 | 0.2002 | 0.2002 | 0.2002 | 0.2002 | 0.2002 | 0.2002 | 0.2002
LCLR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rbar | 2/3UCL | 0.16509 | 0.16509 | 0.16509 | 0.16509 | 0.16509 | 0.16509 | 0.16509 | 0.16509 | 0.16509 | 0.16509 | 0.16509 | 0.16509 | 0.16509 | 0.16509 | 0.16509 | 0.16509 | 0.16509 | 0.16509 | 0.16509 | 0.16509 | 0.16509 | 0.16509 | 0.16509 | 0.16509 | 0.16509
| 1/3UCL | 0.12999 | 0.12999 | 0.12999 | 0.12999 | 0.12999 | 0.12999 | 0.12999 | 0.12999 | 0.12999 | 0.12999 | 0.12999 | 0.12999 | 0.12999 | 0.12999 | 0.12999 | 0.12999 | 0.12999 | 0.12999 | 0.12999 | 0.12999 | 0.12999 | 0.12999 | 0.12999 | 0.12999 | 0.12999
| 1/3LCL | 0.063253 | 0.063253 | 0.063253 | 0.063253 | 0.063253 | 0.063253 | 0.063253 | 0.063253 | 0.063253 | 0.063253 | 0.063253 | 0.063253 | 0.063253 | 0.063253 | 0.063253 | 0.063253 | 0.063253 | 0.063253 | 0.063253 | 0.063253 | 0.063253 | 0.063253 | 0.063253 | 0.063253 | 0.063253
| 2/3LCL | 0.031627 | 0.031627 | 0.031627 | 0.031627 | 0.031627 | 0.031627 | 0.031627 | 0.031627 | 0.031627 | 0.031627 | 0.031627 | 0.031627 | 0.031627 | 0.031627 | 0.031627 | 0.031627 | 0.031627 | 0.031627 | 0.031627 | 0.031627 | 0.031627 | 0.031627 | 0.031627 | 0.031627 | 0.031627

## 检验R相CT电流校准效果
广东首航智慧新能源科技有限公司--过程能力分析报告
工厂车间 |  |  | 一栋三楼 |  |  | 工序名称 |  | 检验R相CT电流校准效果 |  | 公差上限 |  | 1 |  | 频率 |  | 25PCS |  | 测量工具 |  | ATE平台(224步) |  | 说 明 栏
成品名称 |  |  | 逆变器 |  |  | 规 格 值 |  | 0±1 |  | 公差下限 |  | -1 |  | 测试者 |  | 韦斌书 |  | 日 期 |  | 9月份前 |  | ●对特殊原因采取措施说明
● | X=AVE（X）= |  |  | 0.036904 |  |  |  | UCLX=X+A2R= |  |  | 0.073537 |  |  |  | LCLX=X-A2R= |  |  | 0.0002712 |  |  |  | *任何超出控制限的点
AVEAGE ( Xbar CHART ) | [21 empty] | *连续7点在中心线之上或之下
*连续7点上升/下降
*任何其它明显非随机的图形
●采取措施的说明
①不要对过程做不必要改变
②注明对过程因素（人机料法环
或MS）所做的调整
[22 empty] | 组容 | A2 | D3 | D4 | d2
[22 empty] | 2 | 1.88 | * | 3.27 | 1.13
[22 empty] | 3 | 1.02 | * | 2.57 | 1.69
[22 empty] | 4 | 0.73 | * | 2.28 | 2.06
● | R=AVE（R）= |  |  | 0.06316 |  |  |  | UCLR=D4R= |  |  | 0.13327 |  |  |  | LCLR=D3R= |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 0.58 | * | 2.11 | 2.33
RANGES（R CHART ） | [21 empty] | 5 | 0.58 | * | 2.11 | 2.33
1.在确定Cpk前过程必须受控
2.组容＜7时没有极差下控制限
●制程能力分析
[23 empty] | Std.Dev = | 0.028435
[23 empty] | Sigma = | 0.027107
[23 empty] | PPK = | 11.2902
[23 empty] | Ca = | 3.69%
[23 empty] | CP = | 12.2968
[23 empty] | CPK = | 11.843
[23 empty] | 等级 = | A
日期 |  | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25
序号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
检查记录 | 1 | 0.016 | 0.093 | 0.039 | 0.004 | 0.006 | 0.003 | 0.044 | 0.116 | 0.017 | 0.038 | 0.056 | 0.053 | 0.037 | 0.114 | 0.021 | 0.019 | 0.047 | 0.009 | 0.044 | 0.07 | 0.016 | 0.003 | 0.058 | 0.101 | 0.001
| 2 | 0.01 | 0.134 | 0.054 | 0.015 | 0.017 | 0.024 | 0.048 | 0.037 | 0.102 | 0.066 | 0.029 | 0.028 | 0.009 | 0.061 | 0.021 | 0.033 | 0.07 | 0.025 | 0.084 | 0.064 | 0.022 | 0.037 | 0.011 | 0.006 | 0.051
| 3 | 0.023 | 0.026 | 0.043 | 0.002 | 0.058 | 0.09 | 0.021 | 0.005 | 0.023 | 0.048 | 0.053 | 0.001 | 0.061 | 0.078 | 0.004 | 0.073 | 0.084 | 0.076 | 0.057 | 0.039 | 0.03 | 0.028 | 0.097 | 0.025 | 0.031
| 4 | 0.002 | 0.03 | 0.049 | 0.013 | 0.069 | 0.071 | 0.029 | 0.051 | 0.04 | 0.016 | 0.014 | 0.012 | 0.021 | 0.036 | 0.008 | 0.06 | 0.057 | 0.005 | 0.024 | 0.022 | 0.002 | 0.02 | 0.018 | 0.066 | 0.033
| 5 | 0.009 | 0.011 | 0.021 | 0.048 | 0.023 | 0.035 | 0.007 | 0.004 | 0.031 | 0.011 | 0.049 | 0.04 | 0.08 | 0.024 | 0.031 | 0.019 | 0.02 | 0.064 | 0.052 | 0.005 | 0.051 | 0 | 0.032 | 0.012 | 0.007
TOTAL |  | 0.06 | 0.294 | 0.206 | 0.082 | 0.173 | 0.223 | 0.149 | 0.213 | 0.213 | 0.179 | 0.201 | 0.134 | 0.208 | 0.313 | 0.085 | 0.204 | 0.278 | 0.179 | 0.261 | 0.2 | 0.121 | 0.088 | 0.216 | 0.21 | 0.123
AVERAGE(X) |  | 0.012 | 0.0588 | 0.0412 | 0.0164 | 0.0346 | 0.0446 | 0.0298 | 0.0426 | 0.0426 | 0.0358 | 0.0402 | 0.0268 | 0.0416 | 0.0626 | 0.017 | 0.0408 | 0.0556 | 0.0358 | 0.0522 | 0.04 | 0.0242 | 0.0176 | 0.0432 | 0.042 | 0.0246
MAX-MIN(R) |  | 0.021 | 0.123 | 0.033 | 0.046 | 0.063 | 0.087 | 0.041 | 0.112 | 0.085 | 0.055 | 0.042 | 0.052 | 0.071 | 0.09 | 0.027 | 0.054 | 0.064 | 0.071 | 0.06 | 0.065 | 0.049 | 0.037 | 0.086 | 0.095 | 0.05
采取的措施:
|  |  | 制表/日期: | [10 empty] | 审核/日期:
CLX |  | 0.036904 | 0.036904 | 0.036904 | 0.036904 | 0.036904 | 0.036904 | 0.036904 | 0.036904 | 0.036904 | 0.036904 | 0.036904 | 0.036904 | 0.036904 | 0.036904 | 0.036904 | 0.036904 | 0.036904 | 0.036904 | 0.036904 | 0.036904 | 0.036904 | 0.036904 | 0.036904 | 0.036904 | 0.036904
UCLX |  | 0.073537 | 0.073537 | 0.073537 | 0.073537 | 0.073537 | 0.073537 | 0.073537 | 0.073537 | 0.073537 | 0.073537 | 0.073537 | 0.073537 | 0.073537 | 0.073537 | 0.073537 | 0.073537 | 0.073537 | 0.073537 | 0.073537 | 0.073537 | 0.073537 | 0.073537 | 0.073537 | 0.073537 | 0.073537
LCLX |  | 0.0002712 | 0.0002712 | 0.0002712 | 0.0002712 | 0.0002712 | 0.0002712 | 0.0002712 | 0.0002712 | 0.0002712 | 0.0002712 | 0.0002712 | 0.0002712 | 0.0002712 | 0.0002712 | 0.0002712 | 0.0002712 | 0.0002712 | 0.0002712 | 0.0002712 | 0.0002712 | 0.0002712 | 0.0002712 | 0.0002712 | 0.0002712 | 0.0002712
Xbar | 2/3UCL | 0.061326 | 0.061326 | 0.061326 | 0.061326 | 0.061326 | 0.061326 | 0.061326 | 0.061326 | 0.061326 | 0.061326 | 0.061326 | 0.061326 | 0.061326 | 0.061326 | 0.061326 | 0.061326 | 0.061326 | 0.061326 | 0.061326 | 0.061326 | 0.061326 | 0.061326 | 0.061326 | 0.061326 | 0.061326
| 1/3UCL | 0.049115 | 0.049115 | 0.049115 | 0.049115 | 0.049115 | 0.049115 | 0.049115 | 0.049115 | 0.049115 | 0.049115 | 0.049115 | 0.049115 | 0.049115 | 0.049115 | 0.049115 | 0.049115 | 0.049115 | 0.049115 | 0.049115 | 0.049115 | 0.049115 | 0.049115 | 0.049115 | 0.049115 | 0.049115
| 1/3LCL | 0.024693 | 0.024693 | 0.024693 | 0.024693 | 0.024693 | 0.024693 | 0.024693 | 0.024693 | 0.024693 | 0.024693 | 0.024693 | 0.024693 | 0.024693 | 0.024693 | 0.024693 | 0.024693 | 0.024693 | 0.024693 | 0.024693 | 0.024693 | 0.024693 | 0.024693 | 0.024693 | 0.024693 | 0.024693
| 2/3LCL | 0.012482 | 0.012482 | 0.012482 | 0.012482 | 0.012482 | 0.012482 | 0.012482 | 0.012482 | 0.012482 | 0.012482 | 0.012482 | 0.012482 | 0.012482 | 0.012482 | 0.012482 | 0.012482 | 0.012482 | 0.012482 | 0.012482 | 0.012482 | 0.012482 | 0.012482 | 0.012482 | 0.012482 | 0.012482
CLR |  | 0.06316 | 0.06316 | 0.06316 | 0.06316 | 0.06316 | 0.06316 | 0.06316 | 0.06316 | 0.06316 | 0.06316 | 0.06316 | 0.06316 | 0.06316 | 0.06316 | 0.06316 | 0.06316 | 0.06316 | 0.06316 | 0.06316 | 0.06316 | 0.06316 | 0.06316 | 0.06316 | 0.06316 | 0.06316
UCLR |  | 0.13327 | 0.13327 | 0.13327 | 0.13327 | 0.13327 | 0.13327 | 0.13327 | 0.13327 | 0.13327 | 0.13327 | 0.13327 | 0.13327 | 0.13327 | 0.13327 | 0.13327 | 0.13327 | 0.13327 | 0.13327 | 0.13327 | 0.13327 | 0.13327 | 0.13327 | 0.13327 | 0.13327 | 0.13327
LCLR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rbar | 2/3UCL | 0.1099 | 0.1099 | 0.1099 | 0.1099 | 0.1099 | 0.1099 | 0.1099 | 0.1099 | 0.1099 | 0.1099 | 0.1099 | 0.1099 | 0.1099 | 0.1099 | 0.1099 | 0.1099 | 0.1099 | 0.1099 | 0.1099 | 0.1099 | 0.1099 | 0.1099 | 0.1099 | 0.1099 | 0.1099
| 1/3UCL | 0.086529 | 0.086529 | 0.086529 | 0.086529 | 0.086529 | 0.086529 | 0.086529 | 0.086529 | 0.086529 | 0.086529 | 0.086529 | 0.086529 | 0.086529 | 0.086529 | 0.086529 | 0.086529 | 0.086529 | 0.086529 | 0.086529 | 0.086529 | 0.086529 | 0.086529 | 0.086529 | 0.086529 | 0.086529
| 1/3LCL | 0.042107 | 0.042107 | 0.042107 | 0.042107 | 0.042107 | 0.042107 | 0.042107 | 0.042107 | 0.042107 | 0.042107 | 0.042107 | 0.042107 | 0.042107 | 0.042107 | 0.042107 | 0.042107 | 0.042107 | 0.042107 | 0.042107 | 0.042107 | 0.042107 | 0.042107 | 0.042107 | 0.042107 | 0.042107
| 2/3LCL | 0.021053 | 0.021053 | 0.021053 | 0.021053 | 0.021053 | 0.021053 | 0.021053 | 0.021053 | 0.021053 | 0.021053 | 0.021053 | 0.021053 | 0.021053 | 0.021053 | 0.021053 | 0.021053 | 0.021053 | 0.021053 | 0.021053 | 0.021053 | 0.021053 | 0.021053 | 0.021053 | 0.021053 | 0.021053

## 检验S相CT电流校准效果
广东首航智慧新能源科技有限公司--过程能力分析报告
工厂车间 |  |  | 一栋三楼 |  |  | 工序名称 |  | 检验S相CT电流校准效果 |  | 公差上限 |  | 1 |  | 频率 |  | 25PCS |  | 测量工具 |  | ATE平台(225步) |  | 说 明 栏
成品名称 |  |  | 逆变器 |  |  | 规 格 值 |  | 0±1 |  | 公差下限 |  | -1 |  | 测试者 |  | 韦斌书 |  | 日 期 |  | 9月份前 |  | ●对特殊原因采取措施说明
● | X=AVE（X）= |  |  | 0.032408 |  |  |  | UCLX=X+A2R= |  |  | 0.066628 |  |  |  | LCLX=X-A2R= |  |  | -0.001812 |  |  |  | *任何超出控制限的点
AVEAGE ( Xbar CHART ) | [21 empty] | *连续7点在中心线之上或之下
*连续7点上升/下降
*任何其它明显非随机的图形
●采取措施的说明
①不要对过程做不必要改变
②注明对过程因素（人机料法环
或MS）所做的调整
[22 empty] | 组容 | A2 | D3 | D4 | d2
[22 empty] | 2 | 1.88 | * | 3.27 | 1.13
[22 empty] | 3 | 1.02 | * | 2.57 | 1.69
[22 empty] | 4 | 0.73 | * | 2.28 | 2.06
● | R=AVE（R）= |  |  | 0.059 |  |  |  | UCLR=D4R= |  |  | 0.12449 |  |  |  | LCLR=D3R= |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 0.58 | * | 2.11 | 2.33
RANGES（R CHART ） | [21 empty] | 5 | 0.58 | * | 2.11 | 2.33
1.在确定Cpk前过程必须受控
2.组容＜7时没有极差下控制限
●制程能力分析
[23 empty] | Std.Dev = | 0.025743
[23 empty] | Sigma = | 0.025322
[23 empty] | PPK = | 12.5286
[23 empty] | Ca = | 3.241%
[23 empty] | CP = | 13.1638
[23 empty] | CPK = | 12.7372
[23 empty] | 等级 = | A
日期 |  | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25
序号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
检查记录 | 1 | 0.01 | 0.023 | 0.045 | 0.014 | 0.045 | 0.002 | 0.03 | 0.043 | 0.077 | 0.011 | 0.012 | 0.01 | 0.026 | 0.002 | 0.021 | 0.051 | 0.002 | 0.041 | 0.043 | 0.089 | 0.006 | 0.027 | 0.07 | 0.063 | 0.02
| 2 | 0.026 | 0.106 | 0.011 | 0.022 | 0.027 | 0.003 | 0.016 | 0.066 | 0.004 | 0.061 | 0.01 | 0.015 | 0 | 0.052 | 0.057 | 0.022 | 0.017 | 0.073 | 0.035 | 0.004 | 0.046 | 0.061 | 0.047 | 0.016 | 0.017
| 3 | 0.038 | 0.074 | 0.02 | 0.05 | 0.031 | 0.031 | 0.017 | 0.015 | 0.015 | 0.013 | 0.047 | 0.059 | 0.057 | 0.023 | 0.11 | 0.032 | 0.094 | 0.008 | 0.048 | 0.068 | 0.033 | 0.013 | 0.003 | 0.125 | 0.054
| 4 | 0.014 | 0.074 | 0.024 | 0.036 | 0.083 | 0.018 | 0.024 | 0.079 | 0.031 | 0.021 | 0.007 | 0.009 | 0.08 | 0.037 | 0.018 | 0.047 | 0.017 | 0.017 | 0.016 | 0.029 | 0.007 | 0.029 | 0 | 0.002 | 0.031
| 5 | 0.019 | 0.033 | 0.023 | 0.05 | 0.038 | 0.036 | 0.044 | 0.049 | 0.026 | 0.022 | 0.024 | 0.001 | 0.007 | 0.042 | 0.002 | 0.001 | 0.023 | 0.009 | 0.047 | 0.053 | 0.008 | 0.025 | 0.035 | 0.003 | 0.006
TOTAL |  | 0.107 | 0.31 | 0.123 | 0.172 | 0.224 | 0.09 | 0.131 | 0.252 | 0.153 | 0.128 | 0.1 | 0.094 | 0.17 | 0.156 | 0.208 | 0.153 | 0.153 | 0.148 | 0.189 | 0.243 | 0.1 | 0.155 | 0.155 | 0.209 | 0.128
AVERAGE(X) |  | 0.0214 | 0.062 | 0.0246 | 0.0344 | 0.0448 | 0.018 | 0.0262 | 0.0504 | 0.0306 | 0.0256 | 0.02 | 0.0188 | 0.034 | 0.0312 | 0.0416 | 0.0306 | 0.0306 | 0.0296 | 0.0378 | 0.0486 | 0.02 | 0.031 | 0.031 | 0.0418 | 0.0256
MAX-MIN(R) |  | 0.028 | 0.083 | 0.034 | 0.036 | 0.056 | 0.034 | 0.028 | 0.064 | 0.073 | 0.05 | 0.04 | 0.058 | 0.08 | 0.05 | 0.108 | 0.05 | 0.092 | 0.065 | 0.032 | 0.085 | 0.04 | 0.048 | 0.07 | 0.123 | 0.048
采取的措施:
|  |  | 制表/日期: | [10 empty] | 审核/日期:
CLX |  | 0.032408 | 0.032408 | 0.032408 | 0.032408 | 0.032408 | 0.032408 | 0.032408 | 0.032408 | 0.032408 | 0.032408 | 0.032408 | 0.032408 | 0.032408 | 0.032408 | 0.032408 | 0.032408 | 0.032408 | 0.032408 | 0.032408 | 0.032408 | 0.032408 | 0.032408 | 0.032408 | 0.032408 | 0.032408
UCLX |  | 0.066628 | 0.066628 | 0.066628 | 0.066628 | 0.066628 | 0.066628 | 0.066628 | 0.066628 | 0.066628 | 0.066628 | 0.066628 | 0.066628 | 0.066628 | 0.066628 | 0.066628 | 0.066628 | 0.066628 | 0.066628 | 0.066628 | 0.066628 | 0.066628 | 0.066628 | 0.066628 | 0.066628 | 0.066628
LCLX |  | -0.001812 | -0.001812 | -0.001812 | -0.001812 | -0.001812 | -0.001812 | -0.001812 | -0.001812 | -0.001812 | -0.001812 | -0.001812 | -0.001812 | -0.001812 | -0.001812 | -0.001812 | -0.001812 | -0.001812 | -0.001812 | -0.001812 | -0.001812 | -0.001812 | -0.001812 | -0.001812 | -0.001812 | -0.001812
Xbar | 2/3UCL | 0.055221 | 0.055221 | 0.055221 | 0.055221 | 0.055221 | 0.055221 | 0.055221 | 0.055221 | 0.055221 | 0.055221 | 0.055221 | 0.055221 | 0.055221 | 0.055221 | 0.055221 | 0.055221 | 0.055221 | 0.055221 | 0.055221 | 0.055221 | 0.055221 | 0.055221 | 0.055221 | 0.055221 | 0.055221
| 1/3UCL | 0.043815 | 0.043815 | 0.043815 | 0.043815 | 0.043815 | 0.043815 | 0.043815 | 0.043815 | 0.043815 | 0.043815 | 0.043815 | 0.043815 | 0.043815 | 0.043815 | 0.043815 | 0.043815 | 0.043815 | 0.043815 | 0.043815 | 0.043815 | 0.043815 | 0.043815 | 0.043815 | 0.043815 | 0.043815
| 1/3LCL | 0.021001 | 0.021001 | 0.021001 | 0.021001 | 0.021001 | 0.021001 | 0.021001 | 0.021001 | 0.021001 | 0.021001 | 0.021001 | 0.021001 | 0.021001 | 0.021001 | 0.021001 | 0.021001 | 0.021001 | 0.021001 | 0.021001 | 0.021001 | 0.021001 | 0.021001 | 0.021001 | 0.021001 | 0.021001
| 2/3LCL | 0.0095947 | 0.0095947 | 0.0095947 | 0.0095947 | 0.0095947 | 0.0095947 | 0.0095947 | 0.0095947 | 0.0095947 | 0.0095947 | 0.0095947 | 0.0095947 | 0.0095947 | 0.0095947 | 0.0095947 | 0.0095947 | 0.0095947 | 0.0095947 | 0.0095947 | 0.0095947 | 0.0095947 | 0.0095947 | 0.0095947 | 0.0095947 | 0.0095947
CLR |  | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059
UCLR |  | 0.12449 | 0.12449 | 0.12449 | 0.12449 | 0.12449 | 0.12449 | 0.12449 | 0.12449 | 0.12449 | 0.12449 | 0.12449 | 0.12449 | 0.12449 | 0.12449 | 0.12449 | 0.12449 | 0.12449 | 0.12449 | 0.12449 | 0.12449 | 0.12449 | 0.12449 | 0.12449 | 0.12449 | 0.12449
LCLR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rbar | 2/3UCL | 0.10266 | 0.10266 | 0.10266 | 0.10266 | 0.10266 | 0.10266 | 0.10266 | 0.10266 | 0.10266 | 0.10266 | 0.10266 | 0.10266 | 0.10266 | 0.10266 | 0.10266 | 0.10266 | 0.10266 | 0.10266 | 0.10266 | 0.10266 | 0.10266 | 0.10266 | 0.10266 | 0.10266 | 0.10266
| 1/3UCL | 0.08083 | 0.08083 | 0.08083 | 0.08083 | 0.08083 | 0.08083 | 0.08083 | 0.08083 | 0.08083 | 0.08083 | 0.08083 | 0.08083 | 0.08083 | 0.08083 | 0.08083 | 0.08083 | 0.08083 | 0.08083 | 0.08083 | 0.08083 | 0.08083 | 0.08083 | 0.08083 | 0.08083 | 0.08083
| 1/3LCL | 0.039333 | 0.039333 | 0.039333 | 0.039333 | 0.039333 | 0.039333 | 0.039333 | 0.039333 | 0.039333 | 0.039333 | 0.039333 | 0.039333 | 0.039333 | 0.039333 | 0.039333 | 0.039333 | 0.039333 | 0.039333 | 0.039333 | 0.039333 | 0.039333 | 0.039333 | 0.039333 | 0.039333 | 0.039333
| 2/3LCL | 0.019667 | 0.019667 | 0.019667 | 0.019667 | 0.019667 | 0.019667 | 0.019667 | 0.019667 | 0.019667 | 0.019667 | 0.019667 | 0.019667 | 0.019667 | 0.019667 | 0.019667 | 0.019667 | 0.019667 | 0.019667 | 0.019667 | 0.019667 | 0.019667 | 0.019667 | 0.019667 | 0.019667 | 0.019667

## 检验T相CT电流校准效果
广东首航智慧新能源科技有限公司--过程能力分析报告
工厂车间 |  |  | 一栋三楼 |  |  | 工序名称 |  | 检验T相CT电流校准效果 |  | 公差上限 |  | 1 |  | 频率 |  | 25PCS |  | 测量工具 |  | ATE平台(226步) |  | 说 明 栏
成品名称 |  |  | 逆变器 |  |  | 规 格 值 |  | 0±1 |  | 公差下限 |  | -1 |  | 测试者 |  | 韦斌书 |  | 日 期 |  | 9月份前 |  | ●对特殊原因采取措施说明
● | X=AVE（X）= |  |  | 0.03428 |  |  |  | UCLX=X+A2R= |  |  | 0.064834 |  |  |  | LCLX=X-A2R= |  |  | 0.0037256 |  |  |  | *任何超出控制限的点
AVEAGE ( Xbar CHART ) | [21 empty] | *连续7点在中心线之上或之下
*连续7点上升/下降
*任何其它明显非随机的图形
●采取措施的说明
①不要对过程做不必要改变
②注明对过程因素（人机料法环
或MS）所做的调整
[22 empty] | 组容 | A2 | D3 | D4 | d2
[22 empty] | 2 | 1.88 | * | 3.27 | 1.13
[22 empty] | 3 | 1.02 | * | 2.57 | 1.69
[22 empty] | 4 | 0.73 | * | 2.28 | 2.06
● | R=AVE（R）= |  |  | 0.05268 |  |  |  | UCLR=D4R= |  |  | 0.11115 |  |  |  | LCLR=D3R= |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 0.58 | * | 2.11 | 2.33
RANGES（R CHART ） | [21 empty] | 5 | 0.58 | * | 2.11 | 2.33
1.在确定Cpk前过程必须受控
2.组容＜7时没有极差下控制限
●制程能力分析
[23 empty] | Std.Dev = | 0.023627
[23 empty] | Sigma = | 0.022609
[23 empty] | PPK = | 13.6243
[23 empty] | Ca = | 3.428%
[23 empty] | CP = | 14.7431
[23 empty] | CPK = | 14.2377
[23 empty] | 等级 = | A
日期 |  | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25
序号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
检查记录 | 1 | 0.043 | 0.014 | 0.102 | 0.012 | 0.079 | 0.031 | 0.006 | 0.063 | 0.035 | 0.007 | 0.02 | 0.029 | 0.095 | 0.093 | 0.027 | 0.072 | 0.037 | 0.059 | 0.057 | 0.02 | 0.013 | 0.027 | 0.001 | 0.042 | 0.035
| 2 | 0.022 | 0.042 | 0.058 | 0.017 | 0.028 | 0.027 | 0.012 | 0.088 | 0.057 | 0.027 | 0.058 | 0.007 | 0.021 | 0.031 | 0.017 | 0.093 | 0.018 | 0.04 | 0.038 | 0.005 | 0.02 | 0.018 | 0.025 | 0.058 | 0.065
| 3 | 0.047 | 0.055 | 0.042 | 0.057 | 0.039 | 0.037 | 0.016 | 0.019 | 0.024 | 0.002 | 0.028 | 0.039 | 0.054 | 0.025 | 0.009 | 0.027 | 0.024 | 0.008 | 0.057 | 0.02 | 0.11 | 0.091 | 0.033 | 0.05 | 0.034
| 4 | 0.034 | 0.017 | 0.057 | 0.004 | 0.015 | 0.029 | 0.022 | 0.017 | 0.031 | 0.018 | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.011 | 0.007 | 0.008 | 0.021 | 0.052 | 0.038 | 0.026 | 0.047 | 0.053 | 0.024 | 0.029 | 0.037
| 5 | 0.007 | 0.029 | 0.032 | 0.004 | 0.002 | 0.017 | 0.013 | 0.057 | 0.021 | 0.067 | 0.044 | 0.005 | 0.014 | 0.019 | 0.017 | 0.047 | 0.049 | 0.024 | 0.044 | 0.059 | 0.026 | 0.039 | 0.055 | 0.025 | 0.001
TOTAL |  | 0.153 | 0.157 | 0.291 | 0.094 | 0.163 | 0.141 | 0.069 | 0.244 | 0.168 | 0.121 | 0.158 | 0.105 | 0.264 | 0.179 | 0.077 | 0.247 | 0.149 | 0.183 | 0.234 | 0.13 | 0.216 | 0.228 | 0.138 | 0.204 | 0.172
AVERAGE(X) |  | 0.0306 | 0.0314 | 0.0582 | 0.0188 | 0.0326 | 0.0282 | 0.0138 | 0.0488 | 0.0336 | 0.0242 | 0.0316 | 0.021 | 0.0528 | 0.0358 | 0.0154 | 0.0494 | 0.0298 | 0.0366 | 0.0468 | 0.026 | 0.0432 | 0.0456 | 0.0276 | 0.0408 | 0.0344
MAX-MIN(R) |  | 0.04 | 0.041 | 0.07 | 0.053 | 0.077 | 0.02 | 0.016 | 0.071 | 0.036 | 0.065 | 0.05 | 0.034 | 0.081 | 0.082 | 0.02 | 0.085 | 0.031 | 0.051 | 0.019 | 0.054 | 0.097 | 0.073 | 0.054 | 0.033 | 0.064
采取的措施:
|  |  | 制表/日期: | [10 empty] | 审核/日期:
CLX |  | 0.03428 | 0.03428 | 0.03428 | 0.03428 | 0.03428 | 0.03428 | 0.03428 | 0.03428 | 0.03428 | 0.03428 | 0.03428 | 0.03428 | 0.03428 | 0.03428 | 0.03428 | 0.03428 | 0.03428 | 0.03428 | 0.03428 | 0.03428 | 0.03428 | 0.03428 | 0.03428 | 0.03428 | 0.03428
UCLX |  | 0.064834 | 0.064834 | 0.064834 | 0.064834 | 0.064834 | 0.064834 | 0.064834 | 0.064834 | 0.064834 | 0.064834 | 0.064834 | 0.064834 | 0.064834 | 0.064834 | 0.064834 | 0.064834 | 0.064834 | 0.064834 | 0.064834 | 0.064834 | 0.064834 | 0.064834 | 0.064834 | 0.064834 | 0.064834
LCLX |  | 0.0037256 | 0.0037256 | 0.0037256 | 0.0037256 | 0.0037256 | 0.0037256 | 0.0037256 | 0.0037256 | 0.0037256 | 0.0037256 | 0.0037256 | 0.0037256 | 0.0037256 | 0.0037256 | 0.0037256 | 0.0037256 | 0.0037256 | 0.0037256 | 0.0037256 | 0.0037256 | 0.0037256 | 0.0037256 | 0.0037256 | 0.0037256 | 0.0037256
Xbar | 2/3UCL | 0.05465 | 0.05465 | 0.05465 | 0.05465 | 0.05465 | 0.05465 | 0.05465 | 0.05465 | 0.05465 | 0.05465 | 0.05465 | 0.05465 | 0.05465 | 0.05465 | 0.05465 | 0.05465 | 0.05465 | 0.05465 | 0.05465 | 0.05465 | 0.05465 | 0.05465 | 0.05465 | 0.05465 | 0.05465
| 1/3UCL | 0.044465 | 0.044465 | 0.044465 | 0.044465 | 0.044465 | 0.044465 | 0.044465 | 0.044465 | 0.044465 | 0.044465 | 0.044465 | 0.044465 | 0.044465 | 0.044465 | 0.044465 | 0.044465 | 0.044465 | 0.044465 | 0.044465 | 0.044465 | 0.044465 | 0.044465 | 0.044465 | 0.044465 | 0.044465
| 1/3LCL | 0.024095 | 0.024095 | 0.024095 | 0.024095 | 0.024095 | 0.024095 | 0.024095 | 0.024095 | 0.024095 | 0.024095 | 0.024095 | 0.024095 | 0.024095 | 0.024095 | 0.024095 | 0.024095 | 0.024095 | 0.024095 | 0.024095 | 0.024095 | 0.024095 | 0.024095 | 0.024095 | 0.024095 | 0.024095
| 2/3LCL | 0.01391 | 0.01391 | 0.01391 | 0.01391 | 0.01391 | 0.01391 | 0.01391 | 0.01391 | 0.01391 | 0.01391 | 0.01391 | 0.01391 | 0.01391 | 0.01391 | 0.01391 | 0.01391 | 0.01391 | 0.01391 | 0.01391 | 0.01391 | 0.01391 | 0.01391 | 0.01391 | 0.01391 | 0.01391
CLR |  | 0.05268 | 0.05268 | 0.05268 | 0.05268 | 0.05268 | 0.05268 | 0.05268 | 0.05268 | 0.05268 | 0.05268 | 0.05268 | 0.05268 | 0.05268 | 0.05268 | 0.05268 | 0.05268 | 0.05268 | 0.05268 | 0.05268 | 0.05268 | 0.05268 | 0.05268 | 0.05268 | 0.05268 | 0.05268
UCLR |  | 0.11115 | 0.11115 | 0.11115 | 0.11115 | 0.11115 | 0.11115 | 0.11115 | 0.11115 | 0.11115 | 0.11115 | 0.11115 | 0.11115 | 0.11115 | 0.11115 | 0.11115 | 0.11115 | 0.11115 | 0.11115 | 0.11115 | 0.11115 | 0.11115 | 0.11115 | 0.11115 | 0.11115 | 0.11115
LCLR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rbar | 2/3UCL | 0.091663 | 0.091663 | 0.091663 | 0.091663 | 0.091663 | 0.091663 | 0.091663 | 0.091663 | 0.091663 | 0.091663 | 0.091663 | 0.091663 | 0.091663 | 0.091663 | 0.091663 | 0.091663 | 0.091663 | 0.091663 | 0.091663 | 0.091663 | 0.091663 | 0.091663 | 0.091663 | 0.091663 | 0.091663
| 1/3UCL | 0.072172 | 0.072172 | 0.072172 | 0.072172 | 0.072172 | 0.072172 | 0.072172 | 0.072172 | 0.072172 | 0.072172 | 0.072172 | 0.072172 | 0.072172 | 0.072172 | 0.072172 | 0.072172 | 0.072172 | 0.072172 | 0.072172 | 0.072172 | 0.072172 | 0.072172 | 0.072172 | 0.072172 | 0.072172
| 1/3LCL | 0.03512 | 0.03512 | 0.03512 | 0.03512 | 0.03512 | 0.03512 | 0.03512 | 0.03512 | 0.03512 | 0.03512 | 0.03512 | 0.03512 | 0.03512 | 0.03512 | 0.03512 | 0.03512 | 0.03512 | 0.03512 | 0.03512 | 0.03512 | 0.03512 | 0.03512 | 0.03512 | 0.03512 | 0.03512
| 2/3LCL | 0.01756 | 0.01756 | 0.01756 | 0.01756 | 0.01756 | 0.01756 | 0.01756 | 0.01756 | 0.01756 | 0.01756 | 0.01756 | 0.01756 | 0.01756 | 0.01756 | 0.01756 | 0.01756 | 0.01756 | 0.01756 | 0.01756 | 0.01756 | 0.01756 | 0.01756 | 0.01756 | 0.01756 | 0.01756

## 测试并网直流分量DCI(R相）
广东首航智慧新能源科技有限公司--过程能力分析报告
工厂车间 |  |  | 一栋三楼 |  |  | 工序名称 |  | 测试并网直流分量DCI(R相） |  | 公差上限 |  | 0.15 |  | 频率 |  | 25PCS |  | 测量工具 |  | ATE平台(233步) |  | 说 明 栏
成品名称 |  |  | 逆变器 |  |  | 规 格 值 |  | 0±0.15 |  | 公差下限 |  | -0.15 |  | 测试者 |  | 韦斌书 |  | 日 期 |  | 9月份前 |  | ●对特殊原因采取措施说明
● | X=AVE（X）= |  |  | 0.010928 |  |  |  | UCLX=X+A2R= |  |  | 0.01986 |  |  |  | LCLX=X-A2R= |  |  | 0.001996 |  |  |  | *任何超出控制限的点
AVEAGE ( Xbar CHART ) | [21 empty] | *连续7点在中心线之上或之下
*连续7点上升/下降
*任何其它明显非随机的图形
●采取措施的说明
①不要对过程做不必要改变
②注明对过程因素（人机料法环
或MS）所做的调整
[22 empty] | 组容 | A2 | D3 | D4 | d2
[22 empty] | 2 | 1.88 | * | 3.27 | 1.13
[22 empty] | 3 | 1.02 | * | 2.57 | 1.69
[22 empty] | 4 | 0.73 | * | 2.28 | 2.06
● | R=AVE（R）= |  |  | 0.0154 |  |  |  | UCLR=D4R= |  |  | 0.032494 |  |  |  | LCLR=D3R= |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 0.58 | * | 2.11 | 2.33
RANGES（R CHART ） | [21 empty] | 5 | 0.58 | * | 2.11 | 2.33
1.在确定Cpk前过程必须受控
2.组容＜7时没有极差下控制限
●制程能力分析
[23 empty] | Std.Dev = | 0.0065515
[23 empty] | Sigma = | 0.0066094
[23 empty] | PPK = | 7.0758
[23 empty] | Ca = | 7.285%
[23 empty] | CP = | 7.5649
[23 empty] | CPK = | 7.0138
[23 empty] | 等级 = | A
日期 |  | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25
序号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
检查记录 | 1 | 0.011 | 0.008 | 0.003 | 0.029 | 0.006 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.011 | 0.009 | 0.002 | 0.022 | 0.006 | 0.014 | 0.019 | 0.014 | 0.004 | 0.025 | 0.014 | 0.003 | 0.014 | 0.007 | 0.013 | 0.014 | 0.019
| 2 | 0.002 | 0.01 | 0.019 | 0.013 | 0.024 | 0.011 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | 0.014 | 0.013 | 0.011 | 0.011 | 0.013 | 0.001 | 0.008 | 0.02 | 0.013 | 0.008 | 0.011 | 0.006 | 0.015 | 0.002 | 0.016 | 0
| 3 | 0.008 | 0.02 | 0.001 | 0.014 | 0.007 | 0.012 | 0.009 | 0.014 | 0.009 | 0.009 | 0.006 | 0.007 | 0.017 | 0.016 | 0.007 | 0.014 | 0.003 | 0.009 | 0.018 | 0.01 | 0.011 | 0 | 0.02 | 0.011 | 0.003
| 4 | 0.014 | 0.002 | 0.023 | 0.003 | 0.008 | 0.009 | 0.013 | 0.005 | 0.012 | 0.002 | 0.009 | 0.018 | 0.014 | 0.001 | 0.01 | 0.022 | 0.002 | 0.01 | 0.004 | 0.007 | 0.015 | 0.001 | 0.012 | 0.014 | 0.017
| 5 | 0.003 | 0.019 | 0.004 | 0.012 | 0.016 | 0.027 | 0.014 | 0.01 | 0.012 | 0.003 | 0.01 | 0.01 | 0.013 | 0.006 | 0.015 | 0.018 | 0.017 | 0.015 | 0.011 | 0.011 | 0.007 | 0.032 | 0.019 | 0.015 | 0.016
TOTAL |  | 0.038 | 0.059 | 0.05 | 0.071 | 0.061 | 0.063 | 0.041 | 0.038 | 0.047 | 0.037 | 0.04 | 0.068 | 0.061 | 0.05 | 0.052 | 0.076 | 0.046 | 0.072 | 0.055 | 0.042 | 0.053 | 0.055 | 0.066 | 0.07 | 0.055
AVERAGE(X) |  | 0.0076 | 0.0118 | 0.01 | 0.0142 | 0.0122 | 0.0126 | 0.0082 | 0.0076 | 0.0094 | 0.0074 | 0.008 | 0.0136 | 0.0122 | 0.01 | 0.0104 | 0.0152 | 0.0092 | 0.0144 | 0.011 | 0.0084 | 0.0106 | 0.011 | 0.0132 | 0.014 | 0.011
MAX-MIN(R) |  | 0.012 | 0.018 | 0.022 | 0.026 | 0.018 | 0.023 | 0.012 | 0.01 | 0.009 | 0.012 | 0.011 | 0.015 | 0.011 | 0.015 | 0.018 | 0.014 | 0.018 | 0.016 | 0.014 | 0.008 | 0.009 | 0.032 | 0.018 | 0.005 | 0.019
采取的措施:
|  |  | 制表/日期: | [10 empty] | 审核/日期:
CLX |  | 0.010928 | 0.010928 | 0.010928 | 0.010928 | 0.010928 | 0.010928 | 0.010928 | 0.010928 | 0.010928 | 0.010928 | 0.010928 | 0.010928 | 0.010928 | 0.010928 | 0.010928 | 0.010928 | 0.010928 | 0.010928 | 0.010928 | 0.010928 | 0.010928 | 0.010928 | 0.010928 | 0.010928 | 0.010928
UCLX |  | 0.01986 | 0.01986 | 0.01986 | 0.01986 | 0.01986 | 0.01986 | 0.01986 | 0.01986 | 0.01986 | 0.01986 | 0.01986 | 0.01986 | 0.01986 | 0.01986 | 0.01986 | 0.01986 | 0.01986 | 0.01986 | 0.01986 | 0.01986 | 0.01986 | 0.01986 | 0.01986 | 0.01986 | 0.01986
LCLX |  | 0.001996 | 0.001996 | 0.001996 | 0.001996 | 0.001996 | 0.001996 | 0.001996 | 0.001996 | 0.001996 | 0.001996 | 0.001996 | 0.001996 | 0.001996 | 0.001996 | 0.001996 | 0.001996 | 0.001996 | 0.001996 | 0.001996 | 0.001996 | 0.001996 | 0.001996 | 0.001996 | 0.001996 | 0.001996
Xbar | 2/3UCL | 0.016883 | 0.016883 | 0.016883 | 0.016883 | 0.016883 | 0.016883 | 0.016883 | 0.016883 | 0.016883 | 0.016883 | 0.016883 | 0.016883 | 0.016883 | 0.016883 | 0.016883 | 0.016883 | 0.016883 | 0.016883 | 0.016883 | 0.016883 | 0.016883 | 0.016883 | 0.016883 | 0.016883 | 0.016883
| 1/3UCL | 0.013905 | 0.013905 | 0.013905 | 0.013905 | 0.013905 | 0.013905 | 0.013905 | 0.013905 | 0.013905 | 0.013905 | 0.013905 | 0.013905 | 0.013905 | 0.013905 | 0.013905 | 0.013905 | 0.013905 | 0.013905 | 0.013905 | 0.013905 | 0.013905 | 0.013905 | 0.013905 | 0.013905 | 0.013905
| 1/3LCL | 0.0079507 | 0.0079507 | 0.0079507 | 0.0079507 | 0.0079507 | 0.0079507 | 0.0079507 | 0.0079507 | 0.0079507 | 0.0079507 | 0.0079507 | 0.0079507 | 0.0079507 | 0.0079507 | 0.0079507 | 0.0079507 | 0.0079507 | 0.0079507 | 0.0079507 | 0.0079507 | 0.0079507 | 0.0079507 | 0.0079507 | 0.0079507 | 0.0079507
| 2/3LCL | 0.0049733 | 0.0049733 | 0.0049733 | 0.0049733 | 0.0049733 | 0.0049733 | 0.0049733 | 0.0049733 | 0.0049733 | 0.0049733 | 0.0049733 | 0.0049733 | 0.0049733 | 0.0049733 | 0.0049733 | 0.0049733 | 0.0049733 | 0.0049733 | 0.0049733 | 0.0049733 | 0.0049733 | 0.0049733 | 0.0049733 | 0.0049733 | 0.0049733
CLR |  | 0.0154 | 0.0154 | 0.0154 | 0.0154 | 0.0154 | 0.0154 | 0.0154 | 0.0154 | 0.0154 | 0.0154 | 0.0154 | 0.0154 | 0.0154 | 0.0154 | 0.0154 | 0.0154 | 0.0154 | 0.0154 | 0.0154 | 0.0154 | 0.0154 | 0.0154 | 0.0154 | 0.0154 | 0.0154
UCLR |  | 0.032494 | 0.032494 | 0.032494 | 0.032494 | 0.032494 | 0.032494 | 0.032494 | 0.032494 | 0.032494 | 0.032494 | 0.032494 | 0.032494 | 0.032494 | 0.032494 | 0.032494 | 0.032494 | 0.032494 | 0.032494 | 0.032494 | 0.032494 | 0.032494 | 0.032494 | 0.032494 | 0.032494 | 0.032494
LCLR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rbar | 2/3UCL | 0.026796 | 0.026796 | 0.026796 | 0.026796 | 0.026796 | 0.026796 | 0.026796 | 0.026796 | 0.026796 | 0.026796 | 0.026796 | 0.026796 | 0.026796 | 0.026796 | 0.026796 | 0.026796 | 0.026796 | 0.026796 | 0.026796 | 0.026796 | 0.026796 | 0.026796 | 0.026796 | 0.026796 | 0.026796
| 1/3UCL | 0.021098 | 0.021098 | 0.021098 | 0.021098 | 0.021098 | 0.021098 | 0.021098 | 0.021098 | 0.021098 | 0.021098 | 0.021098 | 0.021098 | 0.021098 | 0.021098 | 0.021098 | 0.021098 | 0.021098 | 0.021098 | 0.021098 | 0.021098 | 0.021098 | 0.021098 | 0.021098 | 0.021098 | 0.021098
| 1/3LCL | 0.010267 | 0.010267 | 0.010267 | 0.010267 | 0.010267 | 0.010267 | 0.010267 | 0.010267 | 0.010267 | 0.010267 | 0.010267 | 0.010267 | 0.010267 | 0.010267 | 0.010267 | 0.010267 | 0.010267 | 0.010267 | 0.010267 | 0.010267 | 0.010267 | 0.010267 | 0.010267 | 0.010267 | 0.010267
| 2/3LCL | 0.0051333 | 0.0051333 | 0.0051333 | 0.0051333 | 0.0051333 | 0.0051333 | 0.0051333 | 0.0051333 | 0.0051333 | 0.0051333 | 0.0051333 | 0.0051333 | 0.0051333 | 0.0051333 | 0.0051333 | 0.0051333 | 0.0051333 | 0.0051333 | 0.0051333 | 0.0051333 | 0.0051333 | 0.0051333 | 0.0051333 | 0.0051333 | 0.0051333

## 测试并网直流分量DCI(S相）
广东首航智慧新能源科技有限公司--过程能力分析报告
工厂车间 |  |  | 一栋三楼 |  |  | 工序名称 |  | 测试并网直流分量DCI(S相） |  | 公差上限 |  | 0.15 |  | 频率 |  | 25PCS |  | 测量工具 |  | ATE平台(234步) |  | 说 明 栏
成品名称 |  |  | 逆变器 |  |  | 规 格 值 |  | 0±0.15 |  | 公差下限 |  | -0.15 |  | 测试者 |  | 韦斌书 |  | 日 期 |  | 9月份前 |  | ●对特殊原因采取措施说明
● | X=AVE（X）= |  |  | 0.009696 |  |  |  | UCLX=X+A2R= |  |  | 0.019162 |  |  |  | LCLX=X-A2R= |  |  | 0.0002304 |  |  |  | *任何超出控制限的点
AVEAGE ( Xbar CHART ) | [21 empty] | *连续7点在中心线之上或之下
*连续7点上升/下降
*任何其它明显非随机的图形
●采取措施的说明
①不要对过程做不必要改变
②注明对过程因素（人机料法环
或MS）所做的调整
[22 empty] | 组容 | A2 | D3 | D4 | d2
[22 empty] | 2 | 1.88 | * | 3.27 | 1.13
[22 empty] | 3 | 1.02 | * | 2.57 | 1.69
[22 empty] | 4 | 0.73 | * | 2.28 | 2.06
● | R=AVE（R）= |  |  | 0.01632 |  |  |  | UCLR=D4R= |  |  | 0.034435 |  |  |  | LCLR=D3R= |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 0.58 | * | 2.11 | 2.33
RANGES（R CHART ） | [21 empty] | 5 | 0.58 | * | 2.11 | 2.33
1.在确定Cpk前过程必须受控
2.组容＜7时没有极差下控制限
●制程能力分析
[23 empty] | Std.Dev = | 0.0066747
[23 empty] | Sigma = | 0.0070043
[23 empty] | PPK = | 7.0067
[23 empty] | Ca = | 6.464%
[23 empty] | CP = | 7.1385
[23 empty] | CPK = | 6.677
[23 empty] | 等级 = | A
日期 |  | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25
序号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
检查记录 | 1 | 0.014 | 0.009 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.015 | 0.008 | 0.02 | 0.016 | 0.011 | 0.002 | 0.007 | 0.01 | 0.009 | 0.02 | 0.001 | 0.006 | 0.024 | 0.002 | 0.008 | 0.017 | 0.003 | 0.015 | 0.002 | 0.003
| 2 | 0.002 | 0.012 | 0.022 | 0.003 | 0.023 | 0.002 | 0.006 | 0.013 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0.022 | 0.015 | 0.01 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0.015 | 0.003 | 0.011 | 0.011 | 0.015 | 0.005 | 0.019 | 0.012
| 3 | 0.014 | 0.013 | 0.001 | 0.027 | 0.004 | 0.015 | 0.004 | 0.022 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.001 | 0.013 | 0.011 | 0.002 | 0.024 | 0.02 | 0.004 | 0.006 | 0.003 | 0.008 | 0.004 | 0.01 | 0.005 | 0
| 4 | 0.017 | 0.001 | 0.021 | 0.009 | 0.023 | 0.006 | 0.016 | 0.001 | 0.007 | 0.01 | 0.013 | 0.012 | 0.006 | 0.01 | 0.014 | 0.01 | 0.012 | 0.01 | 0.011 | 0 | 0.018 | 0.009 | 0.001 | 0.003 | 0.006
| 5 | 0.007 | 0.025 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | 0.011 | 0.007 | 0.009 | 0.001 | 0.016 | 0.011 | 0.021 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.015 | 0.019 | 0.015 | 0.021 | 0.011 | 0.002 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.005
TOTAL |  | 0.054 | 0.06 | 0.054 | 0.047 | 0.056 | 0.049 | 0.041 | 0.065 | 0.039 | 0.044 | 0.042 | 0.063 | 0.049 | 0.045 | 0.049 | 0.05 | 0.066 | 0.068 | 0.043 | 0.033 | 0.056 | 0.038 | 0.039 | 0.036 | 0.026
AVERAGE(X) |  | 0.0108 | 0.012 | 0.0108 | 0.0094 | 0.0112 | 0.0098 | 0.0082 | 0.013 | 0.0078 | 0.0088 | 0.0084 | 0.0126 | 0.0098 | 0.009 | 0.0098 | 0.01 | 0.0132 | 0.0136 | 0.0086 | 0.0066 | 0.0112 | 0.0076 | 0.0078 | 0.0072 | 0.0052
MAX-MIN(R) |  | 0.015 | 0.024 | 0.021 | 0.024 | 0.022 | 0.013 | 0.012 | 0.021 | 0.015 | 0.016 | 0.011 | 0.021 | 0.01 | 0.006 | 0.018 | 0.024 | 0.014 | 0.02 | 0.019 | 0.011 | 0.016 | 0.012 | 0.014 | 0.017 | 0.012
采取的措施:
|  |  | 制表/日期: | [10 empty] | 审核/日期:
CLX |  | 0.009696 | 0.009696 | 0.009696 | 0.009696 | 0.009696 | 0.009696 | 0.009696 | 0.009696 | 0.009696 | 0.009696 | 0.009696 | 0.009696 | 0.009696 | 0.009696 | 0.009696 | 0.009696 | 0.009696 | 0.009696 | 0.009696 | 0.009696 | 0.009696 | 0.009696 | 0.009696 | 0.009696 | 0.009696
UCLX |  | 0.019162 | 0.019162 | 0.019162 | 0.019162 | 0.019162 | 0.019162 | 0.019162 | 0.019162 | 0.019162 | 0.019162 | 0.019162 | 0.019162 | 0.019162 | 0.019162 | 0.019162 | 0.019162 | 0.019162 | 0.019162 | 0.019162 | 0.019162 | 0.019162 | 0.019162 | 0.019162 | 0.019162 | 0.019162
LCLX |  | 0.0002304 | 0.0002304 | 0.0002304 | 0.0002304 | 0.0002304 | 0.0002304 | 0.0002304 | 0.0002304 | 0.0002304 | 0.0002304 | 0.0002304 | 0.0002304 | 0.0002304 | 0.0002304 | 0.0002304 | 0.0002304 | 0.0002304 | 0.0002304 | 0.0002304 | 0.0002304 | 0.0002304 | 0.0002304 | 0.0002304 | 0.0002304 | 0.0002304
Xbar | 2/3UCL | 0.016006 | 0.016006 | 0.016006 | 0.016006 | 0.016006 | 0.016006 | 0.016006 | 0.016006 | 0.016006 | 0.016006 | 0.016006 | 0.016006 | 0.016006 | 0.016006 | 0.016006 | 0.016006 | 0.016006 | 0.016006 | 0.016006 | 0.016006 | 0.016006 | 0.016006 | 0.016006 | 0.016006 | 0.016006
| 1/3UCL | 0.012851 | 0.012851 | 0.012851 | 0.012851 | 0.012851 | 0.012851 | 0.012851 | 0.012851 | 0.012851 | 0.012851 | 0.012851 | 0.012851 | 0.012851 | 0.012851 | 0.012851 | 0.012851 | 0.012851 | 0.012851 | 0.012851 | 0.012851 | 0.012851 | 0.012851 | 0.012851 | 0.012851 | 0.012851
| 1/3LCL | 0.0065408 | 0.0065408 | 0.0065408 | 0.0065408 | 0.0065408 | 0.0065408 | 0.0065408 | 0.0065408 | 0.0065408 | 0.0065408 | 0.0065408 | 0.0065408 | 0.0065408 | 0.0065408 | 0.0065408 | 0.0065408 | 0.0065408 | 0.0065408 | 0.0065408 | 0.0065408 | 0.0065408 | 0.0065408 | 0.0065408 | 0.0065408 | 0.0065408
| 2/3LCL | 0.0033856 | 0.0033856 | 0.0033856 | 0.0033856 | 0.0033856 | 0.0033856 | 0.0033856 | 0.0033856 | 0.0033856 | 0.0033856 | 0.0033856 | 0.0033856 | 0.0033856 | 0.0033856 | 0.0033856 | 0.0033856 | 0.0033856 | 0.0033856 | 0.0033856 | 0.0033856 | 0.0033856 | 0.0033856 | 0.0033856 | 0.0033856 | 0.0033856
CLR |  | 0.01632 | 0.01632 | 0.01632 | 0.01632 | 0.01632 | 0.01632 | 0.01632 | 0.01632 | 0.01632 | 0.01632 | 0.01632 | 0.01632 | 0.01632 | 0.01632 | 0.01632 | 0.01632 | 0.01632 | 0.01632 | 0.01632 | 0.01632 | 0.01632 | 0.01632 | 0.01632 | 0.01632 | 0.01632
UCLR |  | 0.034435 | 0.034435 | 0.034435 | 0.034435 | 0.034435 | 0.034435 | 0.034435 | 0.034435 | 0.034435 | 0.034435 | 0.034435 | 0.034435 | 0.034435 | 0.034435 | 0.034435 | 0.034435 | 0.034435 | 0.034435 | 0.034435 | 0.034435 | 0.034435 | 0.034435 | 0.034435 | 0.034435 | 0.034435
LCLR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rbar | 2/3UCL | 0.028397 | 0.028397 | 0.028397 | 0.028397 | 0.028397 | 0.028397 | 0.028397 | 0.028397 | 0.028397 | 0.028397 | 0.028397 | 0.028397 | 0.028397 | 0.028397 | 0.028397 | 0.028397 | 0.028397 | 0.028397 | 0.028397 | 0.028397 | 0.028397 | 0.028397 | 0.028397 | 0.028397 | 0.028397
| 1/3UCL | 0.022358 | 0.022358 | 0.022358 | 0.022358 | 0.022358 | 0.022358 | 0.022358 | 0.022358 | 0.022358 | 0.022358 | 0.022358 | 0.022358 | 0.022358 | 0.022358 | 0.022358 | 0.022358 | 0.022358 | 0.022358 | 0.022358 | 0.022358 | 0.022358 | 0.022358 | 0.022358 | 0.022358 | 0.022358
| 1/3LCL | 0.01088 | 0.01088 | 0.01088 | 0.01088 | 0.01088 | 0.01088 | 0.01088 | 0.01088 | 0.01088 | 0.01088 | 0.01088 | 0.01088 | 0.01088 | 0.01088 | 0.01088 | 0.01088 | 0.01088 | 0.01088 | 0.01088 | 0.01088 | 0.01088 | 0.01088 | 0.01088 | 0.01088 | 0.01088
| 2/3LCL | 0.00544 | 0.00544 | 0.00544 | 0.00544 | 0.00544 | 0.00544 | 0.00544 | 0.00544 | 0.00544 | 0.00544 | 0.00544 | 0.00544 | 0.00544 | 0.00544 | 0.00544 | 0.00544 | 0.00544 | 0.00544 | 0.00544 | 0.00544 | 0.00544 | 0.00544 | 0.00544 | 0.00544 | 0.00544

## 测试并网直流分量DCI(T相)
广东首航智慧新能源科技有限公司--过程能力分析报告
工厂车间 |  |  | 一栋三楼 |  |  | 工序名称 |  | 测试并网直流分量DCI(S相） |  | 公差上限 |  | 0.15 |  | 频率 |  | 25PCS |  | 测量工具 |  | ATE平台(235步) |  | 说 明 栏
成品名称 |  |  | 逆变器 |  |  | 规 格 值 |  | 0±0.15 |  | 公差下限 |  | -0.15 |  | 测试者 |  | 韦斌书 |  | 日 期 |  | 9月份前 |  | ●对特殊原因采取措施说明
● | X=AVE（X）= |  |  | 0.012696 |  |  |  | UCLX=X+A2R= |  |  | 0.022695 |  |  |  | LCLX=X-A2R= |  |  | 0.0026968 |  |  |  | *任何超出控制限的点
AVEAGE ( Xbar CHART ) | [21 empty] | *连续7点在中心线之上或之下
*连续7点上升/下降
*任何其它明显非随机的图形
●采取措施的说明
①不要对过程做不必要改变
②注明对过程因素（人机料法环
或MS）所做的调整
[22 empty] | 组容 | A2 | D3 | D4 | d2
[22 empty] | 2 | 1.88 | * | 3.27 | 1.13
[22 empty] | 3 | 1.02 | * | 2.57 | 1.69
[22 empty] | 4 | 0.73 | * | 2.28 | 2.06
● | R=AVE（R）= |  |  | 0.01724 |  |  |  | UCLR=D4R= |  |  | 0.036376 |  |  |  | LCLR=D3R= |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 0.58 | * | 2.11 | 2.33
RANGES（R CHART ） | [21 empty] | 5 | 0.58 | * | 2.11 | 2.33
1.在确定Cpk前过程必须受控
2.组容＜7时没有极差下控制限
●制程能力分析
[23 empty] | Std.Dev = | 0.0071878
[23 empty] | Sigma = | 0.0073991
[23 empty] | PPK = | 6.3674
[23 empty] | Ca = | 8.464%
[23 empty] | CP = | 6.7575
[23 empty] | CPK = | 6.1856
[23 empty] | 等级 = | A
日期 |  | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25
序号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
检查记录 | 1 | 0.021 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.02 | 0 | 0.017 | 0.007 | 0.013 | 0.019 | 0.003 | 0.01 | 0.024 | 0.018 | 0.008 | 0.032 | 0.005 | 0.005 | 0.018 | 0.002 | 0.012 | 0.015 | 0.028 | 0.019 | 0.004
| 2 | 0.005 | 0.019 | 0.005 | 0.015 | 0.006 | 0.012 | 0.008 | 0.014 | 0.008 | 0.022 | 0.014 | 0.013 | 0.001 | 0.011 | 0.006 | 0.001 | 0.021 | 0.011 | 0.009 | 0.011 | 0.022 | 0.016 | 0.015 | 0.008 | 0.01
| 3 | 0.007 | 0.017 | 0.014 | 0.014 | 0.008 | 0.018 | 0.009 | 0.025 | 0.005 | 0.018 | 0.015 | 0.018 | 0.011 | 0.012 | 0.01 | 0.021 | 0.022 | 0.017 | 0.002 | 0.011 | 0.015 | 0.016 | 0.008 | 0.002 | 0.004
| 4 | 0.009 | 0.005 | 0.024 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.016 | 0.005 | 0.023 | 0.004 | 0.014 | 0.003 | 0.015 | 0.003 | 0.002 | 0.016 | 0.006 | 0.02 | 0.011 | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 0.02 | 0.018 | 0.002
| 5 | 0.007 | 0.022 | 0.016 | 0.012 | 0.021 | 0.016 | 0.008 | 0.016 | 0.003 | 0.018 | 0.007 | 0.019 | 0.014 | 0.014 | 0.004 | 0.022 | 0.03 | 0.01 | 0.026 | 0.015 | 0.018 | 0.022 | 0.018 | 0.001 | 0.024
TOTAL |  | 0.049 | 0.065 | 0.065 | 0.051 | 0.075 | 0.056 | 0.058 | 0.067 | 0.052 | 0.081 | 0.053 | 0.063 | 0.065 | 0.058 | 0.03 | 0.092 | 0.084 | 0.063 | 0.066 | 0.052 | 0.079 | 0.082 | 0.089 | 0.048 | 0.044
AVERAGE(X) |  | 0.0098 | 0.013 | 0.013 | 0.0102 | 0.015 | 0.0112 | 0.0116 | 0.0134 | 0.0104 | 0.0162 | 0.0106 | 0.0126 | 0.013 | 0.0116 | 0.006 | 0.0184 | 0.0168 | 0.0126 | 0.0132 | 0.0104 | 0.0158 | 0.0164 | 0.0178 | 0.0096 | 0.0088
MAX-MIN(R) |  | 0.016 | 0.02 | 0.019 | 0.015 | 0.015 | 0.018 | 0.009 | 0.02 | 0.02 | 0.018 | 0.012 | 0.016 | 0.023 | 0.015 | 0.008 | 0.031 | 0.025 | 0.015 | 0.024 | 0.013 | 0.01 | 0.009 | 0.02 | 0.018 | 0.022
采取的措施:
|  |  | 制表/日期: | [10 empty] | 审核/日期:
CLX |  | 0.012696 | 0.012696 | 0.012696 | 0.012696 | 0.012696 | 0.012696 | 0.012696 | 0.012696 | 0.012696 | 0.012696 | 0.012696 | 0.012696 | 0.012696 | 0.012696 | 0.012696 | 0.012696 | 0.012696 | 0.012696 | 0.012696 | 0.012696 | 0.012696 | 0.012696 | 0.012696 | 0.012696 | 0.012696
UCLX |  | 0.022695 | 0.022695 | 0.022695 | 0.022695 | 0.022695 | 0.022695 | 0.022695 | 0.022695 | 0.022695 | 0.022695 | 0.022695 | 0.022695 | 0.022695 | 0.022695 | 0.022695 | 0.022695 | 0.022695 | 0.022695 | 0.022695 | 0.022695 | 0.022695 | 0.022695 | 0.022695 | 0.022695 | 0.022695
LCLX |  | 0.0026968 | 0.0026968 | 0.0026968 | 0.0026968 | 0.0026968 | 0.0026968 | 0.0026968 | 0.0026968 | 0.0026968 | 0.0026968 | 0.0026968 | 0.0026968 | 0.0026968 | 0.0026968 | 0.0026968 | 0.0026968 | 0.0026968 | 0.0026968 | 0.0026968 | 0.0026968 | 0.0026968 | 0.0026968 | 0.0026968 | 0.0026968 | 0.0026968
Xbar | 2/3UCL | 0.019362 | 0.019362 | 0.019362 | 0.019362 | 0.019362 | 0.019362 | 0.019362 | 0.019362 | 0.019362 | 0.019362 | 0.019362 | 0.019362 | 0.019362 | 0.019362 | 0.019362 | 0.019362 | 0.019362 | 0.019362 | 0.019362 | 0.019362 | 0.019362 | 0.019362 | 0.019362 | 0.019362 | 0.019362
| 1/3UCL | 0.016029 | 0.016029 | 0.016029 | 0.016029 | 0.016029 | 0.016029 | 0.016029 | 0.016029 | 0.016029 | 0.016029 | 0.016029 | 0.016029 | 0.016029 | 0.016029 | 0.016029 | 0.016029 | 0.016029 | 0.016029 | 0.016029 | 0.016029 | 0.016029 | 0.016029 | 0.016029 | 0.016029 | 0.016029
| 1/3LCL | 0.0093629 | 0.0093629 | 0.0093629 | 0.0093629 | 0.0093629 | 0.0093629 | 0.0093629 | 0.0093629 | 0.0093629 | 0.0093629 | 0.0093629 | 0.0093629 | 0.0093629 | 0.0093629 | 0.0093629 | 0.0093629 | 0.0093629 | 0.0093629 | 0.0093629 | 0.0093629 | 0.0093629 | 0.0093629 | 0.0093629 | 0.0093629 | 0.0093629
| 2/3LCL | 0.0060299 | 0.0060299 | 0.0060299 | 0.0060299 | 0.0060299 | 0.0060299 | 0.0060299 | 0.0060299 | 0.0060299 | 0.0060299 | 0.0060299 | 0.0060299 | 0.0060299 | 0.0060299 | 0.0060299 | 0.0060299 | 0.0060299 | 0.0060299 | 0.0060299 | 0.0060299 | 0.0060299 | 0.0060299 | 0.0060299 | 0.0060299 | 0.0060299
CLR |  | 0.01724 | 0.01724 | 0.01724 | 0.01724 | 0.01724 | 0.01724 | 0.01724 | 0.01724 | 0.01724 | 0.01724 | 0.01724 | 0.01724 | 0.01724 | 0.01724 | 0.01724 | 0.01724 | 0.01724 | 0.01724 | 0.01724 | 0.01724 | 0.01724 | 0.01724 | 0.01724 | 0.01724 | 0.01724
UCLR |  | 0.036376 | 0.036376 | 0.036376 | 0.036376 | 0.036376 | 0.036376 | 0.036376 | 0.036376 | 0.036376 | 0.036376 | 0.036376 | 0.036376 | 0.036376 | 0.036376 | 0.036376 | 0.036376 | 0.036376 | 0.036376 | 0.036376 | 0.036376 | 0.036376 | 0.036376 | 0.036376 | 0.036376 | 0.036376
LCLR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rbar | 2/3UCL | 0.029998 | 0.029998 | 0.029998 | 0.029998 | 0.029998 | 0.029998 | 0.029998 | 0.029998 | 0.029998 | 0.029998 | 0.029998 | 0.029998 | 0.029998 | 0.029998 | 0.029998 | 0.029998 | 0.029998 | 0.029998 | 0.029998 | 0.029998 | 0.029998 | 0.029998 | 0.029998 | 0.029998 | 0.029998
| 1/3UCL | 0.023619 | 0.023619 | 0.023619 | 0.023619 | 0.023619 | 0.023619 | 0.023619 | 0.023619 | 0.023619 | 0.023619 | 0.023619 | 0.023619 | 0.023619 | 0.023619 | 0.023619 | 0.023619 | 0.023619 | 0.023619 | 0.023619 | 0.023619 | 0.023619 | 0.023619 | 0.023619 | 0.023619 | 0.023619
| 1/3LCL | 0.011493 | 0.011493 | 0.011493 | 0.011493 | 0.011493 | 0.011493 | 0.011493 | 0.011493 | 0.011493 | 0.011493 | 0.011493 | 0.011493 | 0.011493 | 0.011493 | 0.011493 | 0.011493 | 0.011493 | 0.011493 | 0.011493 | 0.011493 | 0.011493 | 0.011493 | 0.011493 | 0.011493 | 0.011493
| 2/3LCL | 0.0057467 | 0.0057467 | 0.0057467 | 0.0057467 | 0.0057467 | 0.0057467 | 0.0057467 | 0.0057467 | 0.0057467 | 0.0057467 | 0.0057467 | 0.0057467 | 0.0057467 | 0.0057467 | 0.0057467 | 0.0057467 | 0.0057467 | 0.0057467 | 0.0057467 | 0.0057467 | 0.0057467 | 0.0057467 | 0.0057467 | 0.0057467 | 0.0057467

## 计算电池电压校准系数
广东首航智慧新能源科技有限公司--过程能力分析报告
工厂车间 |  |  | 一栋三楼 |  |  | 工序名称 |  | 计算电池电压校准系数 |  | 公差上限 |  | 1.05 |  | 频率 |  | 25PCS |  | 测量工具 |  | ATE平台(276步) |  | 说 明 栏
成品名称 |  |  | 逆变器 |  |  | 规 格 值 |  | 1±0.05 |  | 公差下限 |  | 0.95 |  | 测试者 |  | 韦斌书 |  | 日 期 |  | 9月份前 |  | ●对特殊原因采取措施说明
● | X=AVE（X）= |  |  | 0.99814 |  |  |  | UCLX=X+A2R= |  |  | 1.0017 |  |  |  | LCLX=X-A2R= |  |  | 0.99459 |  |  |  | *任何超出控制限的点
AVEAGE ( Xbar CHART ) | [21 empty] | *连续7点在中心线之上或之下
*连续7点上升/下降
*任何其它明显非随机的图形
●采取措施的说明
①不要对过程做不必要改变
②注明对过程因素（人机料法环
或MS）所做的调整
[22 empty] | 组容 | A2 | D3 | D4 | d2
[22 empty] | 2 | 1.88 | * | 3.27 | 1.13
[22 empty] | 3 | 1.02 | * | 2.57 | 1.69
[22 empty] | 4 | 0.73 | * | 2.28 | 2.06
● | R=AVE（R）= |  |  | 0.00612 |  |  |  | UCLR=D4R= |  |  | 0.012913 |  |  |  | LCLR=D3R= |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 0.58 | * | 2.11 | 2.33
RANGES（R CHART ） | [21 empty] | 5 | 0.58 | * | 2.11 | 2.33
1.在确定Cpk前过程必须受控
2.组容＜7时没有极差下控制限
●制程能力分析
[23 empty] | Std.Dev = | 0.0025059
[23 empty] | Sigma = | 0.0026266
[23 empty] | PPK = | 6.4029
[23 empty] | Ca = | 3.728%
[23 empty] | CP = | 6.3453
[23 empty] | CPK = | 6.1088
[23 empty] | 等级 = | A
日期 |  | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25
序号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
检查记录 | 1 | 0.996 | 0.996 | 0.995 | 0.998 | 1 | 0.994 | 0.998 | 0.998 | 0.997 | 0.998 | 0.998 | 0.995 | 0.999 | 0.993 | 0.999 | 1.001 | 0.999 | 0.996 | 1 | 0.997 | 0.996 | 1.001 | 0.996 | 0.998 | 0.998
| 2 | 0.999 | 1 | 0.997 | 0.997 | 0.995 | 0.998 | 0.998 | 0.996 | 0.994 | 0.999 | 0.994 | 0.999 | 0.995 | 0.998 | 0.996 | 0.996 | 0.995 | 0.995 | 0.995 | 0.999 | 1 | 0.995 | 0.997 | 0.996 | 0.999
| 3 | 0.998 | 0.997 | 0.998 | 0.999 | 0.999 | 1 | 0.994 | 0.999 | 1.001 | 1 | 0.997 | 0.996 | 0.999 | 0.995 | 0.997 | 0.997 | 0.996 | 1.001 | 0.997 | 0.997 | 1 | 1 | 0.997 | 1.001 | 0.997
| 4 | 1 | 0.994 | 0.999 | 0.999 | 0.995 | 0.996 | 1.001 | 0.997 | 0.996 | 0.996 | 0.993 | 0.999 | 0.999 | 0.998 | 1.003 | 1 | 0.996 | 0.999 | 1.001 | 1.005 | 0.999 | 0.999 | 1 | 0.998 | 1.004
| 5 | 0.995 | 0.995 | 0.999 | 1.002 | 1 | 1.001 | 1.002 | 1.001 | 1.001 | 1 | 1.002 | 1.002 | 0.999 | 1.004 | 1.003 | 0.997 | 0.996 | 1 | 0.995 | 0.997 | 1.001 | 0.997 | 1.003 | 0.997 | 1.002
TOTAL |  | 4.988 | 4.982 | 4.988 | 4.995 | 4.989 | 4.989 | 4.993 | 4.991 | 4.989 | 4.993 | 4.984 | 4.991 | 4.991 | 4.988 | 4.998 | 4.991 | 4.982 | 4.991 | 4.988 | 4.995 | 4.996 | 4.992 | 4.993 | 4.99 | 5
AVERAGE(X) |  | 0.9976 | 0.9964 | 0.9976 | 0.999 | 0.9978 | 0.9978 | 0.9986 | 0.9982 | 0.9978 | 0.9986 | 0.9968 | 0.9982 | 0.9982 | 0.9976 | 0.9996 | 0.9982 | 0.9964 | 0.9982 | 0.9976 | 0.999 | 0.9992 | 0.9984 | 0.9986 | 0.998 | 1
MAX-MIN(R) |  | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.005 | 0.007 | 0.004 | 0.009 | 0.007 | 0.004 | 0.011 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.007
采取的措施:
|  |  | 制表/日期: | [10 empty] | 审核/日期:
CLX |  | 0.99814 | 0.99814 | 0.99814 | 0.99814 | 0.99814 | 0.99814 | 0.99814 | 0.99814 | 0.99814 | 0.99814 | 0.99814 | 0.99814 | 0.99814 | 0.99814 | 0.99814 | 0.99814 | 0.99814 | 0.99814 | 0.99814 | 0.99814 | 0.99814 | 0.99814 | 0.99814 | 0.99814 | 0.99814
UCLX |  | 1.0017 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0017
LCLX |  | 0.99459 | 0.99459 | 0.99459 | 0.99459 | 0.99459 | 0.99459 | 0.99459 | 0.99459 | 0.99459 | 0.99459 | 0.99459 | 0.99459 | 0.99459 | 0.99459 | 0.99459 | 0.99459 | 0.99459 | 0.99459 | 0.99459 | 0.99459 | 0.99459 | 0.99459 | 0.99459 | 0.99459 | 0.99459
Xbar | 2/3UCL | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005
| 1/3UCL | 0.99932 | 0.99932 | 0.99932 | 0.99932 | 0.99932 | 0.99932 | 0.99932 | 0.99932 | 0.99932 | 0.99932 | 0.99932 | 0.99932 | 0.99932 | 0.99932 | 0.99932 | 0.99932 | 0.99932 | 0.99932 | 0.99932 | 0.99932 | 0.99932 | 0.99932 | 0.99932 | 0.99932 | 0.99932
| 1/3LCL | 0.99695 | 0.99695 | 0.99695 | 0.99695 | 0.99695 | 0.99695 | 0.99695 | 0.99695 | 0.99695 | 0.99695 | 0.99695 | 0.99695 | 0.99695 | 0.99695 | 0.99695 | 0.99695 | 0.99695 | 0.99695 | 0.99695 | 0.99695 | 0.99695 | 0.99695 | 0.99695 | 0.99695 | 0.99695
| 2/3LCL | 0.99577 | 0.99577 | 0.99577 | 0.99577 | 0.99577 | 0.99577 | 0.99577 | 0.99577 | 0.99577 | 0.99577 | 0.99577 | 0.99577 | 0.99577 | 0.99577 | 0.99577 | 0.99577 | 0.99577 | 0.99577 | 0.99577 | 0.99577 | 0.99577 | 0.99577 | 0.99577 | 0.99577 | 0.99577
CLR |  | 0.00612 | 0.00612 | 0.00612 | 0.00612 | 0.00612 | 0.00612 | 0.00612 | 0.00612 | 0.00612 | 0.00612 | 0.00612 | 0.00612 | 0.00612 | 0.00612 | 0.00612 | 0.00612 | 0.00612 | 0.00612 | 0.00612 | 0.00612 | 0.00612 | 0.00612 | 0.00612 | 0.00612 | 0.00612
UCLR |  | 0.012913 | 0.012913 | 0.012913 | 0.012913 | 0.012913 | 0.012913 | 0.012913 | 0.012913 | 0.012913 | 0.012913 | 0.012913 | 0.012913 | 0.012913 | 0.012913 | 0.012913 | 0.012913 | 0.012913 | 0.012913 | 0.012913 | 0.012913 | 0.012913 | 0.012913 | 0.012913 | 0.012913 | 0.012913
LCLR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rbar | 2/3UCL | 0.010649 | 0.010649 | 0.010649 | 0.010649 | 0.010649 | 0.010649 | 0.010649 | 0.010649 | 0.010649 | 0.010649 | 0.010649 | 0.010649 | 0.010649 | 0.010649 | 0.010649 | 0.010649 | 0.010649 | 0.010649 | 0.010649 | 0.010649 | 0.010649 | 0.010649 | 0.010649 | 0.010649 | 0.010649
| 1/3UCL | 0.0083844 | 0.0083844 | 0.0083844 | 0.0083844 | 0.0083844 | 0.0083844 | 0.0083844 | 0.0083844 | 0.0083844 | 0.0083844 | 0.0083844 | 0.0083844 | 0.0083844 | 0.0083844 | 0.0083844 | 0.0083844 | 0.0083844 | 0.0083844 | 0.0083844 | 0.0083844 | 0.0083844 | 0.0083844 | 0.0083844 | 0.0083844 | 0.0083844
| 1/3LCL | 0.00408 | 0.00408 | 0.00408 | 0.00408 | 0.00408 | 0.00408 | 0.00408 | 0.00408 | 0.00408 | 0.00408 | 0.00408 | 0.00408 | 0.00408 | 0.00408 | 0.00408 | 0.00408 | 0.00408 | 0.00408 | 0.00408 | 0.00408 | 0.00408 | 0.00408 | 0.00408 | 0.00408 | 0.00408
| 2/3LCL | 0.00204 | 0.00204 | 0.00204 | 0.00204 | 0.00204 | 0.00204 | 0.00204 | 0.00204 | 0.00204 | 0.00204 | 0.00204 | 0.00204 | 0.00204 | 0.00204 | 0.00204 | 0.00204 | 0.00204 | 0.00204 | 0.00204 | 0.00204 | 0.00204 | 0.00204 | 0.00204 | 0.00204 | 0.00204

## 计算电池电压偏移量
广东首航智慧新能源科技有限公司--过程能力分析报告
工厂车间 |  |  | 一栋三楼 |  |  | 工序名称 |  | 计算电池电压偏移量 |  | 公差上限 |  | 10 |  | 频率 |  | 25PCS |  | 测量工具 |  | ATE平台(278步) |  | 说 明 栏
成品名称 |  |  | 逆变器 |  |  | 规 格 值 |  | 1±10 |  | 公差下限 |  | -10 |  | 测试者 |  | 韦斌书 |  | 日 期 |  | 9月份前 |  | ●对特殊原因采取措施说明
● | X=AVE（X）= |  |  | -1.2609 |  |  |  | UCLX=X+A2R= |  |  | -0.058573 |  |  |  | LCLX=X-A2R= |  |  | -2.4633 |  |  |  | *任何超出控制限的点
AVEAGE ( Xbar CHART ) | [21 empty] | *连续7点在中心线之上或之下
*连续7点上升/下降
*任何其它明显非随机的图形
●采取措施的说明
①不要对过程做不必要改变
②注明对过程因素（人机料法环
或MS）所做的调整
[22 empty] | 组容 | A2 | D3 | D4 | d2
[22 empty] | 2 | 1.88 | * | 3.27 | 1.13
[22 empty] | 3 | 1.02 | * | 2.57 | 1.69
[22 empty] | 4 | 0.73 | * | 2.28 | 2.06
● | R=AVE（R）= |  |  | 2.073 |  |  |  | UCLR=D4R= |  |  | 4.3741 |  |  |  | LCLR=D3R= |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 0.58 | * | 2.11 | 2.33
RANGES（R CHART ） | [21 empty] | 5 | 0.58 | * | 2.11 | 2.33
1.在确定Cpk前过程必须受控
2.组容＜7时没有极差下控制限
●制程能力分析
[23 empty] | Std.Dev = | 0.91708
[23 empty] | Sigma = | 0.88972
[23 empty] | PPK = | 3.1764
[23 empty] | Ca = | 12.61%
[23 empty] | CP = | 3.7465
[23 empty] | CPK = | 3.2741
[23 empty] | 等级 = | A
日期 |  | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25
序号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
检查记录 | 1 | -2.086 | -1.975 | -2.038 | -1.926 | -0.81 | -0.618 | -0.73 | -2.305 | -2.334 | -0.111 | -2.644 | -0.764 | -0.01 | -2.987 | -1.578 | -0.822 | -1.997 | 0.036 | -1.41 | -1.406 | -0.87 | -2.244 | -1.896 | -0.32 | -2.674
| 2 | -2.557 | -1.63 | 0.856 | -2.692 | -1.441 | -2.187 | -0.858 | -2.587 | -2.388 | -1.638 | -1.384 | -0.859 | -1.057 | -1.468 | -0.463 | -1.12 | -2.388 | 0.077 | -0.874 | -1.468 | -0.57 | -0.995 | -0.839 | -2.256 | -0.938
| 3 | -1.547 | -2.684 | -1.327 | -0.829 | -0.938 | -2.03 | -3.185 | -0.889 | -0.983 | -0.15 | -0.691 | -1.284 | -1.399 | -1.224 | -1.329 | -1.599 | -1.298 | -0.912 | -0.382 | -1.657 | -0.08 | -1.42 | -1.937 | -0.172 | -0.381
| 4 | -2.12 | -1.474 | -1.059 | -1.857 | -2.26 | -1.221 | -1.152 | -0.331 | -1.511 | 0.084 | -1.48 | 0.24 | -1.029 | -1.856 | -0.379 | 0.84 | -2.613 | -1.798 | -0.352 | -0.892 | -1.538 | -2.567 | 0.35 | -1.159 | -0.054
| 5 | -1.371 | -3.025 | -2.807 | -0.135 | -2.32 | -1.703 | 0.657 | -0.982 | 1.06 | -1.85 | -0.135 | -0.895 | -1.708 | -1.517 | 0.042 | -2.426 | -1.87 | 0.43 | -1.734 | -1.251 | 0.139 | -1.958 | -1.541 | -0.551 | -2.408
TOTAL |  | -9.681 | -10.788 | -6.375 | -7.439 | -7.769 | -7.759 | -5.268 | -7.094 | -6.156 | -3.665 | -6.334 | -3.562 | -5.203 | -9.052 | -3.707 | -5.127 | -10.166 | -2.167 | -4.752 | -6.674 | -2.919 | -9.184 | -5.863 | -4.458 | -6.455
AVERAGE(X) |  | -1.9362 | -2.1576 | -1.275 | -1.4878 | -1.5538 | -1.5518 | -1.0536 | -1.4188 | -1.2312 | -0.733 | -1.2668 | -0.7124 | -1.0406 | -1.8104 | -0.7414 | -1.0254 | -2.0332 | -0.4334 | -0.9504 | -1.3348 | -0.5838 | -1.8368 | -1.1726 | -0.8916 | -1.291
MAX-MIN(R) |  | 1.186 | 1.551 | 3.663 | 2.557 | 1.51 | 1.569 | 3.842 | 2.256 | 3.448 | 1.934 | 2.509 | 1.524 | 1.698 | 1.763 | 1.62 | 3.266 | 1.315 | 2.228 | 1.382 | 0.765 | 1.677 | 1.572 | 2.287 | 2.084 | 2.62
采取的措施:
|  |  | 制表/日期: | [10 empty] | 审核/日期:
CLX |  | -1.2609 | -1.2609 | -1.2609 | -1.2609 | -1.2609 | -1.2609 | -1.2609 | -1.2609 | -1.2609 | -1.2609 | -1.2609 | -1.2609 | -1.2609 | -1.2609 | -1.2609 | -1.2609 | -1.2609 | -1.2609 | -1.2609 | -1.2609 | -1.2609 | -1.2609 | -1.2609 | -1.2609 | -1.2609
UCLX |  | -0.058573 | -0.058573 | -0.058573 | -0.058573 | -0.058573 | -0.058573 | -0.058573 | -0.058573 | -0.058573 | -0.058573 | -0.058573 | -0.058573 | -0.058573 | -0.058573 | -0.058573 | -0.058573 | -0.058573 | -0.058573 | -0.058573 | -0.058573 | -0.058573 | -0.058573 | -0.058573 | -0.058573 | -0.058573
LCLX |  | -2.4633 | -2.4633 | -2.4633 | -2.4633 | -2.4633 | -2.4633 | -2.4633 | -2.4633 | -2.4633 | -2.4633 | -2.4633 | -2.4633 | -2.4633 | -2.4633 | -2.4633 | -2.4633 | -2.4633 | -2.4633 | -2.4633 | -2.4633 | -2.4633 | -2.4633 | -2.4633 | -2.4633 | -2.4633
Xbar | 2/3UCL | -0.45936 | -0.45936 | -0.45936 | -0.45936 | -0.45936 | -0.45936 | -0.45936 | -0.45936 | -0.45936 | -0.45936 | -0.45936 | -0.45936 | -0.45936 | -0.45936 | -0.45936 | -0.45936 | -0.45936 | -0.45936 | -0.45936 | -0.45936 | -0.45936 | -0.45936 | -0.45936 | -0.45936 | -0.45936
| 1/3UCL | -0.86015 | -0.86015 | -0.86015 | -0.86015 | -0.86015 | -0.86015 | -0.86015 | -0.86015 | -0.86015 | -0.86015 | -0.86015 | -0.86015 | -0.86015 | -0.86015 | -0.86015 | -0.86015 | -0.86015 | -0.86015 | -0.86015 | -0.86015 | -0.86015 | -0.86015 | -0.86015 | -0.86015 | -0.86015
| 1/3LCL | -1.6617 | -1.6617 | -1.6617 | -1.6617 | -1.6617 | -1.6617 | -1.6617 | -1.6617 | -1.6617 | -1.6617 | -1.6617 | -1.6617 | -1.6617 | -1.6617 | -1.6617 | -1.6617 | -1.6617 | -1.6617 | -1.6617 | -1.6617 | -1.6617 | -1.6617 | -1.6617 | -1.6617 | -1.6617
| 2/3LCL | -2.0625 | -2.0625 | -2.0625 | -2.0625 | -2.0625 | -2.0625 | -2.0625 | -2.0625 | -2.0625 | -2.0625 | -2.0625 | -2.0625 | -2.0625 | -2.0625 | -2.0625 | -2.0625 | -2.0625 | -2.0625 | -2.0625 | -2.0625 | -2.0625 | -2.0625 | -2.0625 | -2.0625 | -2.0625
CLR |  | 2.073 | 2.073 | 2.073 | 2.073 | 2.073 | 2.073 | 2.073 | 2.073 | 2.073 | 2.073 | 2.073 | 2.073 | 2.073 | 2.073 | 2.073 | 2.073 | 2.073 | 2.073 | 2.073 | 2.073 | 2.073 | 2.073 | 2.073 | 2.073 | 2.073
UCLR |  | 4.3741 | 4.3741 | 4.3741 | 4.3741 | 4.3741 | 4.3741 | 4.3741 | 4.3741 | 4.3741 | 4.3741 | 4.3741 | 4.3741 | 4.3741 | 4.3741 | 4.3741 | 4.3741 | 4.3741 | 4.3741 | 4.3741 | 4.3741 | 4.3741 | 4.3741 | 4.3741 | 4.3741 | 4.3741
LCLR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rbar | 2/3UCL | 3.6071 | 3.6071 | 3.6071 | 3.6071 | 3.6071 | 3.6071 | 3.6071 | 3.6071 | 3.6071 | 3.6071 | 3.6071 | 3.6071 | 3.6071 | 3.6071 | 3.6071 | 3.6071 | 3.6071 | 3.6071 | 3.6071 | 3.6071 | 3.6071 | 3.6071 | 3.6071 | 3.6071 | 3.6071
| 1/3UCL | 2.8401 | 2.8401 | 2.8401 | 2.8401 | 2.8401 | 2.8401 | 2.8401 | 2.8401 | 2.8401 | 2.8401 | 2.8401 | 2.8401 | 2.8401 | 2.8401 | 2.8401 | 2.8401 | 2.8401 | 2.8401 | 2.8401 | 2.8401 | 2.8401 | 2.8401 | 2.8401 | 2.8401 | 2.8401
| 1/3LCL | 1.382 | 1.382 | 1.382 | 1.382 | 1.382 | 1.382 | 1.382 | 1.382 | 1.382 | 1.382 | 1.382 | 1.382 | 1.382 | 1.382 | 1.382 | 1.382 | 1.382 | 1.382 | 1.382 | 1.382 | 1.382 | 1.382 | 1.382 | 1.382 | 1.382
| 2/3LCL | 0.69101 | 0.69101 | 0.69101 | 0.69101 | 0.69101 | 0.69101 | 0.69101 | 0.69101 | 0.69101 | 0.69101 | 0.69101 | 0.69101 | 0.69101 | 0.69101 | 0.69101 | 0.69101 | 0.69101 | 0.69101 | 0.69101 | 0.69101 | 0.69101 | 0.69101 | 0.69101 | 0.69101 | 0.69101

## 计算Bat1电流校准系数
广东首航智慧新能源科技有限公司--过程能力分析报告
工厂车间 |  |  | 一栋三楼 |  |  | 工序名称 |  | 计算Bat1电流校准系数 |  | 公差上限 |  | 1.05 |  | 频率 |  | 25PCS |  | 测量工具 |  | ATE平台(305步) |  | 说 明 栏
成品名称 |  |  | 逆变器 |  |  | 规 格 值 |  | 1±0.05 |  | 公差下限 |  | 0.95 |  | 测试者 |  | 韦斌书 |  | 日 期 |  | 9月份前 |  | ●对特殊原因采取措施说明
● | X=AVE（X）= |  |  | 1.0046 |  |  |  | UCLX=X+A2R= |  |  | 1.0106 |  |  |  | LCLX=X-A2R= |  |  | 0.99859 |  |  |  | *任何超出控制限的点
AVEAGE ( Xbar CHART ) | [21 empty] | *连续7点在中心线之上或之下
*连续7点上升/下降
*任何其它明显非随机的图形
●采取措施的说明
①不要对过程做不必要改变
②注明对过程因素（人机料法环
或MS）所做的调整
[22 empty] | 组容 | A2 | D3 | D4 | d2
[22 empty] | 2 | 1.88 | * | 3.27 | 1.13
[22 empty] | 3 | 1.02 | * | 2.57 | 1.69
[22 empty] | 4 | 0.73 | * | 2.28 | 2.06
● | R=AVE（R）= |  |  | 0.01036 |  |  |  | UCLR=D4R= |  |  | 0.02186 |  |  |  | LCLR=D3R= |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 0.58 | * | 2.11 | 2.33
RANGES（R CHART ） | [21 empty] | 5 | 0.58 | * | 2.11 | 2.33
1.在确定Cpk前过程必须受控
2.组容＜7时没有极差下控制限
●制程能力分析
[23 empty] | Std.Dev = | 0.0048759
[23 empty] | Sigma = | 0.0044464
[23 empty] | PPK = | 3.1037
[23 empty] | Ca = | 9.2%
[23 empty] | CP = | 3.7484
[23 empty] | CPK = | 3.4035
[23 empty] | 等级 = | A
日期 |  | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25
序号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
检查记录 | 1 | 1.011 | 1.003 | 1.005 | 1.006 | 1.004 | 1.006 | 1.004 | 1.005 | 1.002 | 1.002 | 1.004 | 1.014 | 1.005 | 1.005 | 0.997 | 1.004 | 1.004 | 1.009 | 1.007 | 1.001 | 1.002 | 1.003 | 0.999 | 1.001 | 1
| 2 | 1.009 | 1.002 | 1.001 | 1.002 | 0.992 | 1.002 | 1.009 | 1.007 | 1.015 | 0.986 | 0.997 | 1.008 | 1.006 | 1.006 | 0.998 | 1 | 1.012 | 1.007 | 1.005 | 1.003 | 1.012 | 1.006 | 1.005 | 1.002 | 1.002
| 3 | 1.006 | 0.996 | 1.003 | 1.001 | 0.994 | 1.006 | 1.003 | 1.003 | 1.006 | 1.008 | 1.016 | 1 | 1.007 | 1.005 | 1 | 1.008 | 1.012 | 1.009 | 1.005 | 1.001 | 1.009 | 1.005 | 1.007 | 1.008 | 1.007
| 4 | 1.002 | 0.994 | 1.003 | 1.014 | 1.015 | 1.003 | 1.009 | 1.003 | 1.003 | 1.012 | 1.011 | 0.994 | 1.001 | 1 | 1.007 | 1.001 | 1.005 | 1.006 | 1.009 | 1.003 | 1.002 | 1.012 | 1.011 | 1.008 | 1.007
| 5 | 1.004 | 1.003 | 1.001 | 1.012 | 1.002 | 1.001 | 1.002 | 1.008 | 1.001 | 1.012 | 1.007 | 1.011 | 1.004 | 0.999 | 1.008 | 1.006 | 1.002 | 1.009 | 1 | 0.999 | 1.005 | 1.005 | 1.005 | 1.003 | 1.009
TOTAL |  | 5.032 | 4.998 | 5.013 | 5.035 | 5.007 | 5.018 | 5.027 | 5.026 | 5.027 | 5.02 | 5.035 | 5.027 | 5.023 | 5.015 | 5.01 | 5.019 | 5.035 | 5.04 | 5.026 | 5.007 | 5.03 | 5.031 | 5.027 | 5.022 | 5.025
AVERAGE(X) |  | 1.0064 | 0.9996 | 1.0026 | 1.007 | 1.0014 | 1.0036 | 1.0054 | 1.0052 | 1.0054 | 1.004 | 1.007 | 1.0054 | 1.0046 | 1.003 | 1.002 | 1.0038 | 1.007 | 1.008 | 1.0052 | 1.0014 | 1.006 | 1.0062 | 1.0054 | 1.0044 | 1.005
MAX-MIN(R) |  | 0.009 | 0.009 | 0.004 | 0.013 | 0.023 | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.014 | 0.026 | 0.019 | 0.02 | 0.006 | 0.007 | 0.011 | 0.008 | 0.01 | 0.003 | 0.009 | 0.004 | 0.01 | 0.009 | 0.012 | 0.007 | 0.009
采取的措施:
|  |  | 制表/日期: | [10 empty] | 审核/日期:
CLX |  | 1.0046 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0046
UCLX |  | 1.0106 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0106
LCLX |  | 0.99859 | 0.99859 | 0.99859 | 0.99859 | 0.99859 | 0.99859 | 0.99859 | 0.99859 | 0.99859 | 0.99859 | 0.99859 | 0.99859 | 0.99859 | 0.99859 | 0.99859 | 0.99859 | 0.99859 | 0.99859 | 0.99859 | 0.99859 | 0.99859 | 0.99859 | 0.99859 | 0.99859 | 0.99859
Xbar | 2/3UCL | 1.0086 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0086
| 1/3UCL | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066
| 1/3LCL | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026
| 2/3LCL | 1.0006 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0006
CLR |  | 0.01036 | 0.01036 | 0.01036 | 0.01036 | 0.01036 | 0.01036 | 0.01036 | 0.01036 | 0.01036 | 0.01036 | 0.01036 | 0.01036 | 0.01036 | 0.01036 | 0.01036 | 0.01036 | 0.01036 | 0.01036 | 0.01036 | 0.01036 | 0.01036 | 0.01036 | 0.01036 | 0.01036 | 0.01036
UCLR |  | 0.02186 | 0.02186 | 0.02186 | 0.02186 | 0.02186 | 0.02186 | 0.02186 | 0.02186 | 0.02186 | 0.02186 | 0.02186 | 0.02186 | 0.02186 | 0.02186 | 0.02186 | 0.02186 | 0.02186 | 0.02186 | 0.02186 | 0.02186 | 0.02186 | 0.02186 | 0.02186 | 0.02186 | 0.02186
LCLR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rbar | 2/3UCL | 0.018026 | 0.018026 | 0.018026 | 0.018026 | 0.018026 | 0.018026 | 0.018026 | 0.018026 | 0.018026 | 0.018026 | 0.018026 | 0.018026 | 0.018026 | 0.018026 | 0.018026 | 0.018026 | 0.018026 | 0.018026 | 0.018026 | 0.018026 | 0.018026 | 0.018026 | 0.018026 | 0.018026 | 0.018026
| 1/3UCL | 0.014193 | 0.014193 | 0.014193 | 0.014193 | 0.014193 | 0.014193 | 0.014193 | 0.014193 | 0.014193 | 0.014193 | 0.014193 | 0.014193 | 0.014193 | 0.014193 | 0.014193 | 0.014193 | 0.014193 | 0.014193 | 0.014193 | 0.014193 | 0.014193 | 0.014193 | 0.014193 | 0.014193 | 0.014193
| 1/3LCL | 0.0069067 | 0.0069067 | 0.0069067 | 0.0069067 | 0.0069067 | 0.0069067 | 0.0069067 | 0.0069067 | 0.0069067 | 0.0069067 | 0.0069067 | 0.0069067 | 0.0069067 | 0.0069067 | 0.0069067 | 0.0069067 | 0.0069067 | 0.0069067 | 0.0069067 | 0.0069067 | 0.0069067 | 0.0069067 | 0.0069067 | 0.0069067 | 0.0069067
| 2/3LCL | 0.0034533 | 0.0034533 | 0.0034533 | 0.0034533 | 0.0034533 | 0.0034533 | 0.0034533 | 0.0034533 | 0.0034533 | 0.0034533 | 0.0034533 | 0.0034533 | 0.0034533 | 0.0034533 | 0.0034533 | 0.0034533 | 0.0034533 | 0.0034533 | 0.0034533 | 0.0034533 | 0.0034533 | 0.0034533 | 0.0034533 | 0.0034533 | 0.0034533

## 计算放电效率
广东首航智慧新能源科技有限公司--过程能力分析报告
工厂车间 |  |  | 一栋三楼 |  |  | 工序名称 |  | 计算放电效率 |  | 公差上限 |  | 98 |  | 频率 |  | 25PCS |  | 测量工具 |  | ATE平台(329步) |  | 说 明 栏
成品名称 |  |  | 逆变器 |  |  | 规 格 值 |  | 96±2 |  | 公差下限 |  | 94 |  | 测试者 |  | 韦斌书 |  | 日 期 |  | 9月份前 |  | ●对特殊原因采取措施说明
● | X=AVE（X）= |  |  | 96.9374 |  |  |  | UCLX=X+A2R= |  |  | 97.1241 |  |  |  | LCLX=X-A2R= |  |  | 96.7506 |  |  |  | *任何超出控制限的点
AVEAGE ( Xbar CHART ) | [21 empty] | *连续7点在中心线之上或之下
*连续7点上升/下降
*任何其它明显非随机的图形
●采取措施的说明
①不要对过程做不必要改变
②注明对过程因素（人机料法环
或MS）所做的调整
[22 empty] | 组容 | A2 | D3 | D4 | d2
[22 empty] | 2 | 1.88 | * | 3.27 | 1.13
[22 empty] | 3 | 1.02 | * | 2.57 | 1.69
[22 empty] | 4 | 0.73 | * | 2.28 | 2.06
● | R=AVE（R）= |  |  | 0.322 |  |  |  | UCLR=D4R= |  |  | 0.67942 |  |  |  | LCLR=D3R= |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 0.58 | * | 2.11 | 2.33
RANGES（R CHART ） | [21 empty] | 5 | 0.58 | * | 2.11 | 2.33
1.在确定Cpk前过程必须受控
2.组容＜7时没有极差下控制限
●制程能力分析
[23 empty] | Std.Dev = | 0.15785
[23 empty] | Sigma = | 0.1382
[23 empty] | PPK = | 2.244
[23 empty] | Ca = | 46.87%
[23 empty] | CP = | 4.824
[23 empty] | CPK = | 2.5631
[23 empty] | 等级 = | A
日期 |  | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25
序号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
检查记录 | 1 | 96.86 | 96.78 | 97.04 | 96.85 | 96.85 | 97.07 | 96.89 | 96.86 | 96.83 | 96.84 | 96.77 | 96.84 | 96.9 | 96.9 | 96.93 | 96.9 | 96.82 | 96.93 | 96.85 | 96.95 | 96.79 | 96.86 | 96.82 | 96.88 | 96.94
| 2 | 96.83 | 96.95 | 96.84 | 96.97 | 96.82 | 97.06 | 96.92 | 96.77 | 96.86 | 96.79 | 96.97 | 96.93 | 96.98 | 96.9 | 96.84 | 96.84 | 96.77 | 97 | 96.83 | 96.93 | 96.92 | 96.92 | 96.78 | 96.85 | 96.97
| 3 | 96.86 | 96.94 | 96.92 | 96.86 | 96.77 | 96.85 | 96.86 | 96.8 | 96.83 | 96.9 | 96.87 | 96.89 | 96.94 | 96.79 | 96.82 | 96.94 | 96.85 | 96.74 | 96.89 | 96.86 | 96.78 | 96.96 | 96.88 | 96.63 | 96.89
| 4 | 96.97 | 96.95 | 97.06 | 97.36 | 96.88 | 96.89 | 96.9 | 97.37 | 96.93 | 97.28 | 97.52 | 96.96 | 96.94 | 97.1 | 96.87 | 96.84 | 97.41 | 96.88 | 96.94 | 96.85 | 96.88 | 97.9 | 97.05 | 96.86 | 96.99
| 5 | 97.23 | 96.99 | 97.05 | 97.1 | 96.86 | 97.08 | 97.08 | 96.91 | 97.03 | 96.89 | 97.09 | 96.93 | 97.08 | 96.98 | 97.03 | 96.94 | 96.87 | 97.05 | 96.97 | 96.92 | 96.97 | 97.08 | 96.96 | 97.03 | 96.96
TOTAL |  | 484.75 | 484.61 | 484.91 | 485.14 | 484.18 | 484.95 | 484.65 | 484.71 | 484.48 | 484.7 | 485.22 | 484.55 | 484.84 | 484.67 | 484.49 | 484.46 | 484.72 | 484.6 | 484.48 | 484.51 | 484.34 | 485.72 | 484.49 | 484.25 | 484.75
AVERAGE(X) |  | 96.95 | 96.922 | 96.982 | 97.028 | 96.836 | 96.99 | 96.93 | 96.942 | 96.896 | 96.94 | 97.044 | 96.91 | 96.968 | 96.934 | 96.898 | 96.892 | 96.944 | 96.92 | 96.896 | 96.902 | 96.868 | 97.144 | 96.898 | 96.85 | 96.95
MAX-MIN(R) |  | 0.4 | 0.21 | 0.22 | 0.51 | 0.11 | 0.23 | 0.22 | 0.6 | 0.2 | 0.49 | 0.75 | 0.12 | 0.18 | 0.31 | 0.21 | 0.1 | 0.64 | 0.31 | 0.14 | 0.1 | 0.19 | 1.04 | 0.27 | 0.4 | 0.1
采取的措施:
|  |  | 制表/日期: | [10 empty] | 审核/日期:
CLX |  | 96.9374 | 96.9374 | 96.9374 | 96.9374 | 96.9374 | 96.9374 | 96.9374 | 96.9374 | 96.9374 | 96.9374 | 96.9374 | 96.9374 | 96.9374 | 96.9374 | 96.9374 | 96.9374 | 96.9374 | 96.9374 | 96.9374 | 96.9374 | 96.9374 | 96.9374 | 96.9374 | 96.9374 | 96.9374
UCLX |  | 97.1241 | 97.1241 | 97.1241 | 97.1241 | 97.1241 | 97.1241 | 97.1241 | 97.1241 | 97.1241 | 97.1241 | 97.1241 | 97.1241 | 97.1241 | 97.1241 | 97.1241 | 97.1241 | 97.1241 | 97.1241 | 97.1241 | 97.1241 | 97.1241 | 97.1241 | 97.1241 | 97.1241 | 97.1241
LCLX |  | 96.7506 | 96.7506 | 96.7506 | 96.7506 | 96.7506 | 96.7506 | 96.7506 | 96.7506 | 96.7506 | 96.7506 | 96.7506 | 96.7506 | 96.7506 | 96.7506 | 96.7506 | 96.7506 | 96.7506 | 96.7506 | 96.7506 | 96.7506 | 96.7506 | 96.7506 | 96.7506 | 96.7506 | 96.7506
Xbar | 2/3UCL | 97.0619 | 97.0619 | 97.0619 | 97.0619 | 97.0619 | 97.0619 | 97.0619 | 97.0619 | 97.0619 | 97.0619 | 97.0619 | 97.0619 | 97.0619 | 97.0619 | 97.0619 | 97.0619 | 97.0619 | 97.0619 | 97.0619 | 97.0619 | 97.0619 | 97.0619 | 97.0619 | 97.0619 | 97.0619
| 1/3UCL | 96.9996 | 96.9996 | 96.9996 | 96.9996 | 96.9996 | 96.9996 | 96.9996 | 96.9996 | 96.9996 | 96.9996 | 96.9996 | 96.9996 | 96.9996 | 96.9996 | 96.9996 | 96.9996 | 96.9996 | 96.9996 | 96.9996 | 96.9996 | 96.9996 | 96.9996 | 96.9996 | 96.9996 | 96.9996
| 1/3LCL | 96.8751 | 96.8751 | 96.8751 | 96.8751 | 96.8751 | 96.8751 | 96.8751 | 96.8751 | 96.8751 | 96.8751 | 96.8751 | 96.8751 | 96.8751 | 96.8751 | 96.8751 | 96.8751 | 96.8751 | 96.8751 | 96.8751 | 96.8751 | 96.8751 | 96.8751 | 96.8751 | 96.8751 | 96.8751
| 2/3LCL | 96.8129 | 96.8129 | 96.8129 | 96.8129 | 96.8129 | 96.8129 | 96.8129 | 96.8129 | 96.8129 | 96.8129 | 96.8129 | 96.8129 | 96.8129 | 96.8129 | 96.8129 | 96.8129 | 96.8129 | 96.8129 | 96.8129 | 96.8129 | 96.8129 | 96.8129 | 96.8129 | 96.8129 | 96.8129
CLR |  | 0.322 | 0.322 | 0.322 | 0.322 | 0.322 | 0.322 | 0.322 | 0.322 | 0.322 | 0.322 | 0.322 | 0.322 | 0.322 | 0.322 | 0.322 | 0.322 | 0.322 | 0.322 | 0.322 | 0.322 | 0.322 | 0.322 | 0.322 | 0.322 | 0.322
UCLR |  | 0.67942 | 0.67942 | 0.67942 | 0.67942 | 0.67942 | 0.67942 | 0.67942 | 0.67942 | 0.67942 | 0.67942 | 0.67942 | 0.67942 | 0.67942 | 0.67942 | 0.67942 | 0.67942 | 0.67942 | 0.67942 | 0.67942 | 0.67942 | 0.67942 | 0.67942 | 0.67942 | 0.67942 | 0.67942
LCLR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rbar | 2/3UCL | 0.56028 | 0.56028 | 0.56028 | 0.56028 | 0.56028 | 0.56028 | 0.56028 | 0.56028 | 0.56028 | 0.56028 | 0.56028 | 0.56028 | 0.56028 | 0.56028 | 0.56028 | 0.56028 | 0.56028 | 0.56028 | 0.56028 | 0.56028 | 0.56028 | 0.56028 | 0.56028 | 0.56028 | 0.56028
| 1/3UCL | 0.44114 | 0.44114 | 0.44114 | 0.44114 | 0.44114 | 0.44114 | 0.44114 | 0.44114 | 0.44114 | 0.44114 | 0.44114 | 0.44114 | 0.44114 | 0.44114 | 0.44114 | 0.44114 | 0.44114 | 0.44114 | 0.44114 | 0.44114 | 0.44114 | 0.44114 | 0.44114 | 0.44114 | 0.44114
| 1/3LCL | 0.21467 | 0.21467 | 0.21467 | 0.21467 | 0.21467 | 0.21467 | 0.21467 | 0.21467 | 0.21467 | 0.21467 | 0.21467 | 0.21467 | 0.21467 | 0.21467 | 0.21467 | 0.21467 | 0.21467 | 0.21467 | 0.21467 | 0.21467 | 0.21467 | 0.21467 | 0.21467 | 0.21467 | 0.21467
| 2/3LCL | 0.10733 | 0.10733 | 0.10733 | 0.10733 | 0.10733 | 0.10733 | 0.10733 | 0.10733 | 0.10733 | 0.10733 | 0.10733 | 0.10733 | 0.10733 | 0.10733 | 0.10733 | 0.10733 | 0.10733 | 0.10733 | 0.10733 | 0.10733 | 0.10733 | 0.10733 | 0.10733 | 0.10733 | 0.10733

## 计算充电效率
广东首航智慧新能源科技有限公司--过程能力分析报告
工厂车间 |  |  | 一栋三楼 |  |  | 工序名称 |  | 计算充电效率 |  | 公差上限 |  | 98 |  | 频率 |  | 25PCS |  | 测量工具 |  | ATE平台(362步) |  | 说 明 栏
成品名称 |  |  | 逆变器 |  |  | 规 格 值 |  | 95.75±2.25 |  | 公差下限 |  | 93.5 |  | 测试者 |  | 韦斌书 |  | 日 期 |  | 9月份前 |  | ●对特殊原因采取措施说明
● | X=AVE（X）= |  |  | 96.0984 |  |  |  | UCLX=X+A2R= |  |  | 96.4666 |  |  |  | LCLX=X-A2R= |  |  | 95.7302 |  |  |  | *任何超出控制限的点
AVEAGE ( Xbar CHART ) | [21 empty] | *连续7点在中心线之上或之下
*连续7点上升/下降
*任何其它明显非随机的图形
●采取措施的说明
①不要对过程做不必要改变
②注明对过程因素（人机料法环
或MS）所做的调整
[22 empty] | 组容 | A2 | D3 | D4 | d2
[22 empty] | 2 | 1.88 | * | 3.27 | 1.13
[22 empty] | 3 | 1.02 | * | 2.57 | 1.69
[22 empty] | 4 | 0.73 | * | 2.28 | 2.06
● | R=AVE（R）= |  |  | 0.6348 |  |  |  | UCLR=D4R= |  |  | 1.3394 |  |  |  | LCLR=D3R= |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 0.58 | * | 2.11 | 2.33
RANGES（R CHART ） | [21 empty] | 5 | 0.58 | * | 2.11 | 2.33
1.在确定Cpk前过程必须受控
2.组容＜7时没有极差下控制限
●制程能力分析
[23 empty] | Std.Dev = | 0.24801
[23 empty] | Sigma = | 0.27245
[23 empty] | PPK = | 2.5558
[23 empty] | Ca = | 15.48%
[23 empty] | CP = | 2.7528
[23 empty] | CPK = | 2.3266
[23 empty] | 等级 = | A
日期 |  | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25
序号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
检查记录 | 1 | 95.72 | 95.83 | 95.59 | 95.81 | 95.74 | 95.77 | 95.85 | 95.65 | 95.94 | 95.99 | 95.8 | 95.8 | 95.95 | 95.75 | 95.96 | 95.83 | 95.62 | 96.03 | 95.89 | 95.68 | 95.82 | 96.02 | 95.63 | 96.14 | 95.8
| 2 | 95.91 | 96.01 | 95.95 | 95.81 | 95.86 | 96.03 | 95.71 | 95.83 | 95.75 | 96.01 | 95.93 | 96.19 | 96.2 | 96.21 | 95.89 | 96.18 | 96.11 | 96.17 | 95.93 | 96.18 | 95.91 | 96.19 | 96.09 | 96.26 | 95.97
| 3 | 96.01 | 96.21 | 95.89 | 96.17 | 95.96 | 96.15 | 96.06 | 96.23 | 95.83 | 96.15 | 95.93 | 95.91 | 96.29 | 96.21 | 95.99 | 96.38 | 95.91 | 96.05 | 96.13 | 96.08 | 96.14 | 95.94 | 96.39 | 95.62 | 95.88
| 4 | 96.4 | 96.34 | 96.35 | 96.13 | 96.23 | 96.18 | 96.22 | 96.09 | 96.16 | 96.06 | 96.09 | 95.99 | 96.22 | 96.18 | 95.94 | 96.25 | 96.36 | 96.66 | 96.07 | 96.4 | 96.24 | 96.38 | 95.96 | 96.41 | 96.05
| 5 | 96.45 | 96.39 | 96.56 | 96.34 | 96.61 | 96.34 | 96.18 | 96.57 | 96.26 | 96.27 | 96.12 | 96.62 | 96.44 | 96.62 | 96.26 | 96.25 | 96.46 | 96.28 | 96.35 | 96.56 | 96.07 | 96.38 | 96.54 | 96.19 | 96.43
TOTAL |  | 480.49 | 480.78 | 480.34 | 480.26 | 480.4 | 480.47 | 480.02 | 480.37 | 479.94 | 480.48 | 479.87 | 480.51 | 481.1 | 480.97 | 480.04 | 480.89 | 480.46 | 481.19 | 480.37 | 480.9 | 480.18 | 480.91 | 480.61 | 480.62 | 480.13
AVERAGE(X) |  | 96.098 | 96.156 | 96.068 | 96.052 | 96.08 | 96.094 | 96.004 | 96.074 | 95.988 | 96.096 | 95.974 | 96.102 | 96.22 | 96.194 | 96.008 | 96.178 | 96.092 | 96.238 | 96.074 | 96.18 | 96.036 | 96.182 | 96.122 | 96.124 | 96.026
MAX-MIN(R) |  | 0.73 | 0.56 | 0.97 | 0.53 | 0.87 | 0.57 | 0.51 | 0.92 | 0.51 | 0.28 | 0.32 | 0.82 | 0.49 | 0.87 | 0.37 | 0.55 | 0.84 | 0.63 | 0.46 | 0.88 | 0.42 | 0.44 | 0.91 | 0.79 | 0.63
采取的措施:
|  |  | 制表/日期: | [10 empty] | 审核/日期:
CLX |  | 96.0984 | 96.0984 | 96.0984 | 96.0984 | 96.0984 | 96.0984 | 96.0984 | 96.0984 | 96.0984 | 96.0984 | 96.0984 | 96.0984 | 96.0984 | 96.0984 | 96.0984 | 96.0984 | 96.0984 | 96.0984 | 96.0984 | 96.0984 | 96.0984 | 96.0984 | 96.0984 | 96.0984 | 96.0984
UCLX |  | 96.4666 | 96.4666 | 96.4666 | 96.4666 | 96.4666 | 96.4666 | 96.4666 | 96.4666 | 96.4666 | 96.4666 | 96.4666 | 96.4666 | 96.4666 | 96.4666 | 96.4666 | 96.4666 | 96.4666 | 96.4666 | 96.4666 | 96.4666 | 96.4666 | 96.4666 | 96.4666 | 96.4666 | 96.4666
LCLX |  | 95.7302 | 95.7302 | 95.7302 | 95.7302 | 95.7302 | 95.7302 | 95.7302 | 95.7302 | 95.7302 | 95.7302 | 95.7302 | 95.7302 | 95.7302 | 95.7302 | 95.7302 | 95.7302 | 95.7302 | 95.7302 | 95.7302 | 95.7302 | 95.7302 | 95.7302 | 95.7302 | 95.7302 | 95.7302
Xbar | 2/3UCL | 96.3439 | 96.3439 | 96.3439 | 96.3439 | 96.3439 | 96.3439 | 96.3439 | 96.3439 | 96.3439 | 96.3439 | 96.3439 | 96.3439 | 96.3439 | 96.3439 | 96.3439 | 96.3439 | 96.3439 | 96.3439 | 96.3439 | 96.3439 | 96.3439 | 96.3439 | 96.3439 | 96.3439 | 96.3439
| 1/3UCL | 96.2211 | 96.2211 | 96.2211 | 96.2211 | 96.2211 | 96.2211 | 96.2211 | 96.2211 | 96.2211 | 96.2211 | 96.2211 | 96.2211 | 96.2211 | 96.2211 | 96.2211 | 96.2211 | 96.2211 | 96.2211 | 96.2211 | 96.2211 | 96.2211 | 96.2211 | 96.2211 | 96.2211 | 96.2211
| 1/3LCL | 95.9757 | 95.9757 | 95.9757 | 95.9757 | 95.9757 | 95.9757 | 95.9757 | 95.9757 | 95.9757 | 95.9757 | 95.9757 | 95.9757 | 95.9757 | 95.9757 | 95.9757 | 95.9757 | 95.9757 | 95.9757 | 95.9757 | 95.9757 | 95.9757 | 95.9757 | 95.9757 | 95.9757 | 95.9757
| 2/3LCL | 95.8529 | 95.8529 | 95.8529 | 95.8529 | 95.8529 | 95.8529 | 95.8529 | 95.8529 | 95.8529 | 95.8529 | 95.8529 | 95.8529 | 95.8529 | 95.8529 | 95.8529 | 95.8529 | 95.8529 | 95.8529 | 95.8529 | 95.8529 | 95.8529 | 95.8529 | 95.8529 | 95.8529 | 95.8529
CLR |  | 0.6348 | 0.6348 | 0.6348 | 0.6348 | 0.6348 | 0.6348 | 0.6348 | 0.6348 | 0.6348 | 0.6348 | 0.6348 | 0.6348 | 0.6348 | 0.6348 | 0.6348 | 0.6348 | 0.6348 | 0.6348 | 0.6348 | 0.6348 | 0.6348 | 0.6348 | 0.6348 | 0.6348 | 0.6348
UCLR |  | 1.3394 | 1.3394 | 1.3394 | 1.3394 | 1.3394 | 1.3394 | 1.3394 | 1.3394 | 1.3394 | 1.3394 | 1.3394 | 1.3394 | 1.3394 | 1.3394 | 1.3394 | 1.3394 | 1.3394 | 1.3394 | 1.3394 | 1.3394 | 1.3394 | 1.3394 | 1.3394 | 1.3394 | 1.3394
LCLR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rbar | 2/3UCL | 1.1046 | 1.1046 | 1.1046 | 1.1046 | 1.1046 | 1.1046 | 1.1046 | 1.1046 | 1.1046 | 1.1046 | 1.1046 | 1.1046 | 1.1046 | 1.1046 | 1.1046 | 1.1046 | 1.1046 | 1.1046 | 1.1046 | 1.1046 | 1.1046 | 1.1046 | 1.1046 | 1.1046 | 1.1046
| 1/3UCL | 0.86968 | 0.86968 | 0.86968 | 0.86968 | 0.86968 | 0.86968 | 0.86968 | 0.86968 | 0.86968 | 0.86968 | 0.86968 | 0.86968 | 0.86968 | 0.86968 | 0.86968 | 0.86968 | 0.86968 | 0.86968 | 0.86968 | 0.86968 | 0.86968 | 0.86968 | 0.86968 | 0.86968 | 0.86968
| 1/3LCL | 0.4232 | 0.4232 | 0.4232 | 0.4232 | 0.4232 | 0.4232 | 0.4232 | 0.4232 | 0.4232 | 0.4232 | 0.4232 | 0.4232 | 0.4232 | 0.4232 | 0.4232 | 0.4232 | 0.4232 | 0.4232 | 0.4232 | 0.4232 | 0.4232 | 0.4232 | 0.4232 | 0.4232 | 0.4232
| 2/3LCL | 0.2116 | 0.2116 | 0.2116 | 0.2116 | 0.2116 | 0.2116 | 0.2116 | 0.2116 | 0.2116 | 0.2116 | 0.2116 | 0.2116 | 0.2116 | 0.2116 | 0.2116 | 0.2116 | 0.2116 | 0.2116 | 0.2116 | 0.2116 | 0.2116 | 0.2116 | 0.2116 | 0.2116 | 0.2116

## 读功率计上R相DCV
广东首航智慧新能源科技有限公司--过程能力分析报告
工厂车间 |  |  | 一栋三楼 |  |  | 工序名称 |  | 读功率计上R相DCV |  | 公差上限 |  | 2 |  | 频率 |  | 25PCS |  | 测量工具 |  | ATE平台(433步) |  | 说 明 栏
成品名称 |  |  | 逆变器 |  |  | 规 格 值 |  | 0.5±1.5 |  | 公差下限 |  | -1 |  | 测试者 |  | 韦斌书 |  | 日 期 |  | 9月份前 |  | ●对特殊原因采取措施说明
● | X=AVE（X）= |  |  | 0.15224 |  |  |  | UCLX=X+A2R= |  |  | 0.3165 |  |  |  | LCLX=X-A2R= |  |  | -0.012016 |  |  |  | *任何超出控制限的点
AVEAGE ( Xbar CHART ) | [21 empty] | *连续7点在中心线之上或之下
*连续7点上升/下降
*任何其它明显非随机的图形
●采取措施的说明
①不要对过程做不必要改变
②注明对过程因素（人机料法环
或MS）所做的调整
[22 empty] | 组容 | A2 | D3 | D4 | d2
[22 empty] | 2 | 1.88 | * | 3.27 | 1.13
[22 empty] | 3 | 1.02 | * | 2.57 | 1.69
[22 empty] | 4 | 0.73 | * | 2.28 | 2.06
● | R=AVE（R）= |  |  | 0.2832 |  |  |  | UCLR=D4R= |  |  | 0.59755 |  |  |  | LCLR=D3R= |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 0.58 | * | 2.11 | 2.33
RANGES（R CHART ） | [21 empty] | 5 | 0.58 | * | 2.11 | 2.33
1.在确定Cpk前过程必须受控
2.组容＜7时没有极差下控制限
●制程能力分析
[23 empty] | Std.Dev = | 0.15042
[23 empty] | Sigma = | 0.12155
[23 empty] | PPK = | 2.5534
[23 empty] | Ca = | 23.18%
[23 empty] | CP = | 4.1137
[23 empty] | CPK = | 3.16
[23 empty] | 等级 = | A
日期 |  | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25
序号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
检查记录 | 1 | 0.02 | 0.17 | 0.18 | 0.2 | 0.08 | 0.04 | 0.07 | 0.18 | 0.24 | 0.17 | 0.25 | 0.23 | 0.14 | 0.06 | 0.23 | 0.1 | 0.33 | 0.41 | 0.39 | 0.26 | 0.34 | 0.14 | 0.03 | 0.02 | 0.23
| 2 | 0.16 | 0.06 | 0.04 | 0.33 | 0.41 | 0.03 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.17 | 0.23 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.23 | 0.15 | 0.11 | 0.09 | 0.1 | 0.28 | 0.21 | 0.24 | 0.01 | 0.03 | 0.09
| 3 | 1.24 | 0.07 | 0.03 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.17 | 0.13 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.04 | 0.17 | 0.28 | 0.22 | 0.14 | 0.25 | 0.12 | 0.18 | 0.02 | 0.08 | 0.03 | 0.12 | 0.2 | 0.14
| 4 | 0.12 | 0.1 | 0.47 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.18 | 0.06 | 0.03 | 0.27 | 0.29 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.47 | 0.07 | 0.02 | 0.08 | 0.11 | 0.03 | 0.28
| 5 | 0.02 | 0.09 | 0.12 | 0.29 | 0.03 | 0.22 | 0.32 | 0.06 | 0.14 | 0.1 | 0.24 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.31 | 0.11 | 0.05 | 0.45 | 0.04 | 0.19 | 0.5 | 0.15 | 0.09 | 0.03 | 0.15
TOTAL |  | 1.56 | 0.49 | 0.84 | 0.95 | 0.57 | 0.33 | 0.69 | 0.67 | 0.7 | 0.65 | 1.14 | 0.65 | 0.5 | 0.47 | 1.11 | 0.52 | 0.77 | 1.07 | 1.18 | 0.82 | 1.15 | 0.64 | 0.36 | 0.31 | 0.89
AVERAGE(X) |  | 0.312 | 0.098 | 0.168 | 0.19 | 0.114 | 0.066 | 0.138 | 0.134 | 0.14 | 0.13 | 0.228 | 0.13 | 0.1 | 0.094 | 0.222 | 0.104 | 0.154 | 0.214 | 0.236 | 0.164 | 0.23 | 0.128 | 0.072 | 0.062 | 0.178
MAX-MIN(R) |  | 1.22 | 0.11 | 0.44 | 0.27 | 0.39 | 0.21 | 0.27 | 0.12 | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.25 | 0.14 | 0.28 | 0.19 | 0.13 | 0.3 | 0.45 | 0.43 | 0.26 | 0.48 | 0.21 | 0.11 | 0.18 | 0.19
采取的措施:
|  |  | 制表/日期: | [10 empty] | 审核/日期:
CLX |  | 0.15224 | 0.15224 | 0.15224 | 0.15224 | 0.15224 | 0.15224 | 0.15224 | 0.15224 | 0.15224 | 0.15224 | 0.15224 | 0.15224 | 0.15224 | 0.15224 | 0.15224 | 0.15224 | 0.15224 | 0.15224 | 0.15224 | 0.15224 | 0.15224 | 0.15224 | 0.15224 | 0.15224 | 0.15224
UCLX |  | 0.3165 | 0.3165 | 0.3165 | 0.3165 | 0.3165 | 0.3165 | 0.3165 | 0.3165 | 0.3165 | 0.3165 | 0.3165 | 0.3165 | 0.3165 | 0.3165 | 0.3165 | 0.3165 | 0.3165 | 0.3165 | 0.3165 | 0.3165 | 0.3165 | 0.3165 | 0.3165 | 0.3165 | 0.3165
LCLX |  | -0.012016 | -0.012016 | -0.012016 | -0.012016 | -0.012016 | -0.012016 | -0.012016 | -0.012016 | -0.012016 | -0.012016 | -0.012016 | -0.012016 | -0.012016 | -0.012016 | -0.012016 | -0.012016 | -0.012016 | -0.012016 | -0.012016 | -0.012016 | -0.012016 | -0.012016 | -0.012016 | -0.012016 | -0.012016
Xbar | 2/3UCL | 0.26174 | 0.26174 | 0.26174 | 0.26174 | 0.26174 | 0.26174 | 0.26174 | 0.26174 | 0.26174 | 0.26174 | 0.26174 | 0.26174 | 0.26174 | 0.26174 | 0.26174 | 0.26174 | 0.26174 | 0.26174 | 0.26174 | 0.26174 | 0.26174 | 0.26174 | 0.26174 | 0.26174 | 0.26174
| 1/3UCL | 0.20699 | 0.20699 | 0.20699 | 0.20699 | 0.20699 | 0.20699 | 0.20699 | 0.20699 | 0.20699 | 0.20699 | 0.20699 | 0.20699 | 0.20699 | 0.20699 | 0.20699 | 0.20699 | 0.20699 | 0.20699 | 0.20699 | 0.20699 | 0.20699 | 0.20699 | 0.20699 | 0.20699 | 0.20699
| 1/3LCL | 0.097488 | 0.097488 | 0.097488 | 0.097488 | 0.097488 | 0.097488 | 0.097488 | 0.097488 | 0.097488 | 0.097488 | 0.097488 | 0.097488 | 0.097488 | 0.097488 | 0.097488 | 0.097488 | 0.097488 | 0.097488 | 0.097488 | 0.097488 | 0.097488 | 0.097488 | 0.097488 | 0.097488 | 0.097488
| 2/3LCL | 0.042736 | 0.042736 | 0.042736 | 0.042736 | 0.042736 | 0.042736 | 0.042736 | 0.042736 | 0.042736 | 0.042736 | 0.042736 | 0.042736 | 0.042736 | 0.042736 | 0.042736 | 0.042736 | 0.042736 | 0.042736 | 0.042736 | 0.042736 | 0.042736 | 0.042736 | 0.042736 | 0.042736 | 0.042736
CLR |  | 0.2832 | 0.2832 | 0.2832 | 0.2832 | 0.2832 | 0.2832 | 0.2832 | 0.2832 | 0.2832 | 0.2832 | 0.2832 | 0.2832 | 0.2832 | 0.2832 | 0.2832 | 0.2832 | 0.2832 | 0.2832 | 0.2832 | 0.2832 | 0.2832 | 0.2832 | 0.2832 | 0.2832 | 0.2832
UCLR |  | 0.59755 | 0.59755 | 0.59755 | 0.59755 | 0.59755 | 0.59755 | 0.59755 | 0.59755 | 0.59755 | 0.59755 | 0.59755 | 0.59755 | 0.59755 | 0.59755 | 0.59755 | 0.59755 | 0.59755 | 0.59755 | 0.59755 | 0.59755 | 0.59755 | 0.59755 | 0.59755 | 0.59755 | 0.59755
LCLR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rbar | 2/3UCL | 0.49277 | 0.49277 | 0.49277 | 0.49277 | 0.49277 | 0.49277 | 0.49277 | 0.49277 | 0.49277 | 0.49277 | 0.49277 | 0.49277 | 0.49277 | 0.49277 | 0.49277 | 0.49277 | 0.49277 | 0.49277 | 0.49277 | 0.49277 | 0.49277 | 0.49277 | 0.49277 | 0.49277 | 0.49277
| 1/3UCL | 0.38798 | 0.38798 | 0.38798 | 0.38798 | 0.38798 | 0.38798 | 0.38798 | 0.38798 | 0.38798 | 0.38798 | 0.38798 | 0.38798 | 0.38798 | 0.38798 | 0.38798 | 0.38798 | 0.38798 | 0.38798 | 0.38798 | 0.38798 | 0.38798 | 0.38798 | 0.38798 | 0.38798 | 0.38798
| 1/3LCL | 0.1888 | 0.1888 | 0.1888 | 0.1888 | 0.1888 | 0.1888 | 0.1888 | 0.1888 | 0.1888 | 0.1888 | 0.1888 | 0.1888 | 0.1888 | 0.1888 | 0.1888 | 0.1888 | 0.1888 | 0.1888 | 0.1888 | 0.1888 | 0.1888 | 0.1888 | 0.1888 | 0.1888 | 0.1888
| 2/3LCL | 0.0944 | 0.0944 | 0.0944 | 0.0944 | 0.0944 | 0.0944 | 0.0944 | 0.0944 | 0.0944 | 0.0944 | 0.0944 | 0.0944 | 0.0944 | 0.0944 | 0.0944 | 0.0944 | 0.0944 | 0.0944 | 0.0944 | 0.0944 | 0.0944 | 0.0944 | 0.0944 | 0.0944 | 0.0944

## 读功率计上S相DCV
广东首航智慧新能源科技有限公司--过程能力分析报告
工厂车间 |  |  | 一栋三楼 |  |  | 工序名称 |  | 读功率计上S相DCV |  | 公差上限 |  | 2 |  | 频率 |  | 25PCS |  | 测量工具 |  | ATE平台(434步) |  | 说 明 栏
成品名称 |  |  | 逆变器 |  |  | 规 格 值 |  | 0.5±1.5 |  | 公差下限 |  | -1 |  | 测试者 |  | 韦斌书 |  | 日 期 |  | 9月份前 |  | ●对特殊原因采取措施说明
● | X=AVE（X）= |  |  | 0.12544 |  |  |  | UCLX=X+A2R= |  |  | 0.2484 |  |  |  | LCLX=X-A2R= |  |  | 0.00248 |  |  |  | *任何超出控制限的点
AVEAGE ( Xbar CHART ) | [21 empty] | *连续7点在中心线之上或之下
*连续7点上升/下降
*任何其它明显非随机的图形
●采取措施的说明
①不要对过程做不必要改变
②注明对过程因素（人机料法环
或MS）所做的调整
[22 empty] | 组容 | A2 | D3 | D4 | d2
[22 empty] | 2 | 1.88 | * | 3.27 | 1.13
[22 empty] | 3 | 1.02 | * | 2.57 | 1.69
[22 empty] | 4 | 0.73 | * | 2.28 | 2.06
● | R=AVE（R）= |  |  | 0.212 |  |  |  | UCLR=D4R= |  |  | 0.44732 |  |  |  | LCLR=D3R= |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 0.58 | * | 2.11 | 2.33
RANGES（R CHART ） | [21 empty] | 5 | 0.58 | * | 2.11 | 2.33
1.在确定Cpk前过程必须受控
2.组容＜7时没有极差下控制限
●制程能力分析
[23 empty] | Std.Dev = | 0.094053
[23 empty] | Sigma = | 0.090987
[23 empty] | PPK = | 3.9887
[23 empty] | Ca = | 24.97%
[23 empty] | CP = | 5.4953
[23 empty] | CPK = | 4.1231
[23 empty] | 等级 = | A
日期 |  | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25
序号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
检查记录 | 1 | 0.16 | 0.23 | 0.08 | 0.27 | 0.07 | 0.18 | 0.2 | 0 | 0.09 | 0.17 | 0.1 | 0 | 0.01 | 0.11 | 0.05 | 0.11 | 0.17 | 0.23 | 0.16 | 0.11 | 0.13 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.04
| 2 | 0.16 | 0.02 | 0.08 | 0.29 | 0.12 | 0.06 | 0.04 | 0.11 | 0.21 | 0.19 | 0.15 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.34 | 0.03 | 0.13 | 0.18 | 0.07 | 0.07 | 0.38 | 0.1 | 0.15 | 0.04 | 0.12
| 3 | 0.38 | 0.09 | 0.04 | 0.24 | 0.04 | 0.25 | 0.26 | 0.31 | 0.08 | 0.06 | 0.23 | 0.14 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.05 | 0.47 | 0.3 | 0.01 | 0.12 | 0.15 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.03
| 4 | 0.05 | 0.06 | 0.37 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.23 | 0.04 | 0.23 | 0.25 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.22 | 0.03 | 0.06 | 0.14 | 0.12 | 0.18 | 0.08 | 0.11 | 0.03 | 0.07 | 0.19
| 5 | 0.1 | 0.21 | 0.15 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.12 | 0.03 | 0.04 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | 0.27 | 0.12 | 0.02 | 0.22 | 0.18 | 0.09 | 0.06 | 0.17 | 0.26 | 0.1
TOTAL |  | 0.85 | 0.61 | 0.72 | 0.87 | 0.3 | 0.61 | 0.93 | 0.67 | 0.83 | 0.79 | 0.6 | 0.27 | 0.22 | 0.41 | 0.81 | 0.49 | 0.95 | 0.87 | 0.58 | 0.66 | 0.83 | 0.33 | 0.48 | 0.52 | 0.48
AVERAGE(X) |  | 0.17 | 0.122 | 0.144 | 0.174 | 0.06 | 0.122 | 0.186 | 0.134 | 0.166 | 0.158 | 0.12 | 0.054 | 0.044 | 0.082 | 0.162 | 0.098 | 0.19 | 0.174 | 0.116 | 0.132 | 0.166 | 0.066 | 0.096 | 0.104 | 0.096
MAX-MIN(R) |  | 0.33 | 0.21 | 0.33 | 0.26 | 0.09 | 0.21 | 0.22 | 0.31 | 0.15 | 0.19 | 0.2 | 0.14 | 0.13 | 0.08 | 0.29 | 0.24 | 0.41 | 0.28 | 0.21 | 0.11 | 0.3 | 0.08 | 0.14 | 0.23 | 0.16
采取的措施:
|  |  | 制表/日期: | [10 empty] | 审核/日期:
CLX |  | 0.12544 | 0.12544 | 0.12544 | 0.12544 | 0.12544 | 0.12544 | 0.12544 | 0.12544 | 0.12544 | 0.12544 | 0.12544 | 0.12544 | 0.12544 | 0.12544 | 0.12544 | 0.12544 | 0.12544 | 0.12544 | 0.12544 | 0.12544 | 0.12544 | 0.12544 | 0.12544 | 0.12544 | 0.12544
UCLX |  | 0.2484 | 0.2484 | 0.2484 | 0.2484 | 0.2484 | 0.2484 | 0.2484 | 0.2484 | 0.2484 | 0.2484 | 0.2484 | 0.2484 | 0.2484 | 0.2484 | 0.2484 | 0.2484 | 0.2484 | 0.2484 | 0.2484 | 0.2484 | 0.2484 | 0.2484 | 0.2484 | 0.2484 | 0.2484
LCLX |  | 0.00248 | 0.00248 | 0.00248 | 0.00248 | 0.00248 | 0.00248 | 0.00248 | 0.00248 | 0.00248 | 0.00248 | 0.00248 | 0.00248 | 0.00248 | 0.00248 | 0.00248 | 0.00248 | 0.00248 | 0.00248 | 0.00248 | 0.00248 | 0.00248 | 0.00248 | 0.00248 | 0.00248 | 0.00248
Xbar | 2/3UCL | 0.20741 | 0.20741 | 0.20741 | 0.20741 | 0.20741 | 0.20741 | 0.20741 | 0.20741 | 0.20741 | 0.20741 | 0.20741 | 0.20741 | 0.20741 | 0.20741 | 0.20741 | 0.20741 | 0.20741 | 0.20741 | 0.20741 | 0.20741 | 0.20741 | 0.20741 | 0.20741 | 0.20741 | 0.20741
| 1/3UCL | 0.16643 | 0.16643 | 0.16643 | 0.16643 | 0.16643 | 0.16643 | 0.16643 | 0.16643 | 0.16643 | 0.16643 | 0.16643 | 0.16643 | 0.16643 | 0.16643 | 0.16643 | 0.16643 | 0.16643 | 0.16643 | 0.16643 | 0.16643 | 0.16643 | 0.16643 | 0.16643 | 0.16643 | 0.16643
| 1/3LCL | 0.084453 | 0.084453 | 0.084453 | 0.084453 | 0.084453 | 0.084453 | 0.084453 | 0.084453 | 0.084453 | 0.084453 | 0.084453 | 0.084453 | 0.084453 | 0.084453 | 0.084453 | 0.084453 | 0.084453 | 0.084453 | 0.084453 | 0.084453 | 0.084453 | 0.084453 | 0.084453 | 0.084453 | 0.084453
| 2/3LCL | 0.043467 | 0.043467 | 0.043467 | 0.043467 | 0.043467 | 0.043467 | 0.043467 | 0.043467 | 0.043467 | 0.043467 | 0.043467 | 0.043467 | 0.043467 | 0.043467 | 0.043467 | 0.043467 | 0.043467 | 0.043467 | 0.043467 | 0.043467 | 0.043467 | 0.043467 | 0.043467 | 0.043467 | 0.043467
CLR |  | 0.212 | 0.212 | 0.212 | 0.212 | 0.212 | 0.212 | 0.212 | 0.212 | 0.212 | 0.212 | 0.212 | 0.212 | 0.212 | 0.212 | 0.212 | 0.212 | 0.212 | 0.212 | 0.212 | 0.212 | 0.212 | 0.212 | 0.212 | 0.212 | 0.212
UCLR |  | 0.44732 | 0.44732 | 0.44732 | 0.44732 | 0.44732 | 0.44732 | 0.44732 | 0.44732 | 0.44732 | 0.44732 | 0.44732 | 0.44732 | 0.44732 | 0.44732 | 0.44732 | 0.44732 | 0.44732 | 0.44732 | 0.44732 | 0.44732 | 0.44732 | 0.44732 | 0.44732 | 0.44732 | 0.44732
LCLR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rbar | 2/3UCL | 0.36888 | 0.36888 | 0.36888 | 0.36888 | 0.36888 | 0.36888 | 0.36888 | 0.36888 | 0.36888 | 0.36888 | 0.36888 | 0.36888 | 0.36888 | 0.36888 | 0.36888 | 0.36888 | 0.36888 | 0.36888 | 0.36888 | 0.36888 | 0.36888 | 0.36888 | 0.36888 | 0.36888 | 0.36888
| 1/3UCL | 0.29044 | 0.29044 | 0.29044 | 0.29044 | 0.29044 | 0.29044 | 0.29044 | 0.29044 | 0.29044 | 0.29044 | 0.29044 | 0.29044 | 0.29044 | 0.29044 | 0.29044 | 0.29044 | 0.29044 | 0.29044 | 0.29044 | 0.29044 | 0.29044 | 0.29044 | 0.29044 | 0.29044 | 0.29044
| 1/3LCL | 0.14133 | 0.14133 | 0.14133 | 0.14133 | 0.14133 | 0.14133 | 0.14133 | 0.14133 | 0.14133 | 0.14133 | 0.14133 | 0.14133 | 0.14133 | 0.14133 | 0.14133 | 0.14133 | 0.14133 | 0.14133 | 0.14133 | 0.14133 | 0.14133 | 0.14133 | 0.14133 | 0.14133 | 0.14133
| 2/3LCL | 0.070667 | 0.070667 | 0.070667 | 0.070667 | 0.070667 | 0.070667 | 0.070667 | 0.070667 | 0.070667 | 0.070667 | 0.070667 | 0.070667 | 0.070667 | 0.070667 | 0.070667 | 0.070667 | 0.070667 | 0.070667 | 0.070667 | 0.070667 | 0.070667 | 0.070667 | 0.070667 | 0.070667 | 0.070667

## 读功率计上T相DCV
广东首航智慧新能源科技有限公司--过程能力分析报告
工厂车间 |  |  | 一栋三楼 |  |  | 工序名称 |  | 读功率计上T相DCV |  | 公差上限 |  | 2 |  | 频率 |  | 25PCS |  | 测量工具 |  | ATE平台(435步) |  | 说 明 栏
成品名称 |  |  | 逆变器 |  |  | 规 格 值 |  | 0.5±1.5 |  | 公差下限 |  | -1 |  | 测试者 |  | 韦斌书 |  | 日 期 |  | 9月份前 |  | ●对特殊原因采取措施说明
● | X=AVE（X）= |  |  | 0.1492 |  |  |  | UCLX=X+A2R= |  |  | 0.30603 |  |  |  | LCLX=X-A2R= |  |  | -0.007632 |  |  |  | *任何超出控制限的点
AVEAGE ( Xbar CHART ) | [21 empty] | *连续7点在中心线之上或之下
*连续7点上升/下降
*任何其它明显非随机的图形
●采取措施的说明
①不要对过程做不必要改变
②注明对过程因素（人机料法环
或MS）所做的调整
[22 empty] | 组容 | A2 | D3 | D4 | d2
[22 empty] | 2 | 1.88 | * | 3.27 | 1.13
[22 empty] | 3 | 1.02 | * | 2.57 | 1.69
[22 empty] | 4 | 0.73 | * | 2.28 | 2.06
● | R=AVE（R）= |  |  | 0.2704 |  |  |  | UCLR=D4R= |  |  | 0.57054 |  |  |  | LCLR=D3R= |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 0.58 | * | 2.11 | 2.33
RANGES（R CHART ） | [21 empty] | 5 | 0.58 | * | 2.11 | 2.33
1.在确定Cpk前过程必须受控
2.组容＜7时没有极差下控制限
●制程能力分析
[23 empty] | Std.Dev = | 0.12637
[23 empty] | Sigma = | 0.11605
[23 empty] | PPK = | 3.0312
[23 empty] | Ca = | 23.39%
[23 empty] | CP = | 4.3084
[23 empty] | CPK = | 3.3008
[23 empty] | 等级 = | A
日期 |  | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25
序号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
检查记录 | 1 | 0.23 | 0.15 | 0.02 | 0.56 | 0.11 | 0.01 | 0.28 | 0.18 | 0.45 | 0.12 | 0.08 | 0.13 | 0.09 | 0.38 | 0.28 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.31 | 0.32 | 0.19 | 0 | 0.08 | 0.14 | 0.55
| 2 | 0.18 | 0.23 | 0.52 | 0.31 | 0.18 | 0.05 | 0.09 | 0.24 | 0.02 | 0 | 0 | 0.04 | 0.18 | 0.33 | 0.26 | 0.07 | 0.15 | 0.23 | 0.12 | 0.14 | 0.26 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.11
| 3 | 0.73 | 0.17 | 0.03 | 0.11 | 0.01 | 0.34 | 0.27 | 0.15 | 0.27 | 0.07 | 0.08 | 0.21 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 0.1 | 0.12 | 0.02 | 0.03 | 0.28 | 0.08 | 0.2 | 0.14
| 4 | 0.22 | 0.2 | 0.14 | 0.02 | 0.08 | 0.13 | 0.14 | 0.08 | 0.05 | 0.14 | 0.09 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 0.18 | 0.03 | 0.28 | 0.34 | 0.06 | 0.07 | 0.21 | 0.07
| 5 | 0.01 | 0.04 | 0.28 | 0.04 | 0.11 | 0.08 | 0.02 | 0.19 | 0.13 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 0.13 | 0.03 | 0.09 | 0.02 | 0.26 | 0.18 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.33 | 0.12
TOTAL |  | 1.37 | 0.79 | 0.99 | 1.04 | 0.49 | 0.61 | 0.8 | 0.84 | 0.92 | 0.48 | 0.25 | 0.5 | 0.44 | 1.02 | 0.92 | 0.23 | 0.43 | 0.55 | 0.84 | 0.94 | 0.94 | 0.66 | 0.55 | 1.06 | 0.99
AVERAGE(X) |  | 0.274 | 0.158 | 0.198 | 0.208 | 0.098 | 0.122 | 0.16 | 0.168 | 0.184 | 0.096 | 0.05 | 0.1 | 0.088 | 0.204 | 0.184 | 0.046 | 0.086 | 0.11 | 0.168 | 0.188 | 0.188 | 0.132 | 0.11 | 0.212 | 0.198
MAX-MIN(R) |  | 0.72 | 0.19 | 0.5 | 0.54 | 0.17 | 0.33 | 0.26 | 0.16 | 0.43 | 0.15 | 0.09 | 0.19 | 0.15 | 0.33 | 0.18 | 0.04 | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.3 | 0.31 | 0.28 | 0.14 | 0.19 | 0.48
采取的措施:
|  |  | 制表/日期: | [10 empty] | 审核/日期:
CLX |  | 0.1492 | 0.1492 | 0.1492 | 0.1492 | 0.1492 | 0.1492 | 0.1492 | 0.1492 | 0.1492 | 0.1492 | 0.1492 | 0.1492 | 0.1492 | 0.1492 | 0.1492 | 0.1492 | 0.1492 | 0.1492 | 0.1492 | 0.1492 | 0.1492 | 0.1492 | 0.1492 | 0.1492 | 0.1492
UCLX |  | 0.30603 | 0.30603 | 0.30603 | 0.30603 | 0.30603 | 0.30603 | 0.30603 | 0.30603 | 0.30603 | 0.30603 | 0.30603 | 0.30603 | 0.30603 | 0.30603 | 0.30603 | 0.30603 | 0.30603 | 0.30603 | 0.30603 | 0.30603 | 0.30603 | 0.30603 | 0.30603 | 0.30603 | 0.30603
LCLX |  | -0.007632 | -0.007632 | -0.007632 | -0.007632 | -0.007632 | -0.007632 | -0.007632 | -0.007632 | -0.007632 | -0.007632 | -0.007632 | -0.007632 | -0.007632 | -0.007632 | -0.007632 | -0.007632 | -0.007632 | -0.007632 | -0.007632 | -0.007632 | -0.007632 | -0.007632 | -0.007632 | -0.007632 | -0.007632
Xbar | 2/3UCL | 0.25375 | 0.25375 | 0.25375 | 0.25375 | 0.25375 | 0.25375 | 0.25375 | 0.25375 | 0.25375 | 0.25375 | 0.25375 | 0.25375 | 0.25375 | 0.25375 | 0.25375 | 0.25375 | 0.25375 | 0.25375 | 0.25375 | 0.25375 | 0.25375 | 0.25375 | 0.25375 | 0.25375 | 0.25375
| 1/3UCL | 0.20148 | 0.20148 | 0.20148 | 0.20148 | 0.20148 | 0.20148 | 0.20148 | 0.20148 | 0.20148 | 0.20148 | 0.20148 | 0.20148 | 0.20148 | 0.20148 | 0.20148 | 0.20148 | 0.20148 | 0.20148 | 0.20148 | 0.20148 | 0.20148 | 0.20148 | 0.20148 | 0.20148 | 0.20148
| 1/3LCL | 0.096923 | 0.096923 | 0.096923 | 0.096923 | 0.096923 | 0.096923 | 0.096923 | 0.096923 | 0.096923 | 0.096923 | 0.096923 | 0.096923 | 0.096923 | 0.096923 | 0.096923 | 0.096923 | 0.096923 | 0.096923 | 0.096923 | 0.096923 | 0.096923 | 0.096923 | 0.096923 | 0.096923 | 0.096923
| 2/3LCL | 0.044645 | 0.044645 | 0.044645 | 0.044645 | 0.044645 | 0.044645 | 0.044645 | 0.044645 | 0.044645 | 0.044645 | 0.044645 | 0.044645 | 0.044645 | 0.044645 | 0.044645 | 0.044645 | 0.044645 | 0.044645 | 0.044645 | 0.044645 | 0.044645 | 0.044645 | 0.044645 | 0.044645 | 0.044645
CLR |  | 0.2704 | 0.2704 | 0.2704 | 0.2704 | 0.2704 | 0.2704 | 0.2704 | 0.2704 | 0.2704 | 0.2704 | 0.2704 | 0.2704 | 0.2704 | 0.2704 | 0.2704 | 0.2704 | 0.2704 | 0.2704 | 0.2704 | 0.2704 | 0.2704 | 0.2704 | 0.2704 | 0.2704 | 0.2704
UCLR |  | 0.57054 | 0.57054 | 0.57054 | 0.57054 | 0.57054 | 0.57054 | 0.57054 | 0.57054 | 0.57054 | 0.57054 | 0.57054 | 0.57054 | 0.57054 | 0.57054 | 0.57054 | 0.57054 | 0.57054 | 0.57054 | 0.57054 | 0.57054 | 0.57054 | 0.57054 | 0.57054 | 0.57054 | 0.57054
LCLR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rbar | 2/3UCL | 0.4705 | 0.4705 | 0.4705 | 0.4705 | 0.4705 | 0.4705 | 0.4705 | 0.4705 | 0.4705 | 0.4705 | 0.4705 | 0.4705 | 0.4705 | 0.4705 | 0.4705 | 0.4705 | 0.4705 | 0.4705 | 0.4705 | 0.4705 | 0.4705 | 0.4705 | 0.4705 | 0.4705 | 0.4705
| 1/3UCL | 0.37045 | 0.37045 | 0.37045 | 0.37045 | 0.37045 | 0.37045 | 0.37045 | 0.37045 | 0.37045 | 0.37045 | 0.37045 | 0.37045 | 0.37045 | 0.37045 | 0.37045 | 0.37045 | 0.37045 | 0.37045 | 0.37045 | 0.37045 | 0.37045 | 0.37045 | 0.37045 | 0.37045 | 0.37045
| 1/3LCL | 0.18027 | 0.18027 | 0.18027 | 0.18027 | 0.18027 | 0.18027 | 0.18027 | 0.18027 | 0.18027 | 0.18027 | 0.18027 | 0.18027 | 0.18027 | 0.18027 | 0.18027 | 0.18027 | 0.18027 | 0.18027 | 0.18027 | 0.18027 | 0.18027 | 0.18027 | 0.18027 | 0.18027 | 0.18027
| 2/3LCL | 0.090133 | 0.090133 | 0.090133 | 0.090133 | 0.090133 | 0.090133 | 0.090133 | 0.090133 | 0.090133 | 0.090133 | 0.090133 | 0.090133 | 0.090133 | 0.090133 | 0.090133 | 0.090133 | 0.090133 | 0.090133 | 0.090133 | 0.090133 | 0.090133 | 0.090133 | 0.090133 | 0.090133 | 0.090133